## REVISADO OCTUBRE 500 LPS (2)
| PROV | ZONA | TRANSP. %
| PROVINCIA AZUA | II | 3%
| PROVINCIA BAHORUCO | VIII | 4% | ARQ. MEYVER PUJOLS
| PROVINCIA BARAHONA | VIII | 3% | ARQ. YRMA ESPINOSA
| PROVINCIA DAJABON | I | 4.5% | ARQ.JENNY SABA
| DISTRITO NACIONAL | II | 1.5% | ING. ANA MATEO
| PROVINCIA DUARTE | III | 3% | ING. ELVIRA JIMENEZ
| PROVINCIA EL SEYBO | VI | 4% | ING. FRANCIS HEREDIA
| PROVINCIA ELIAS PIÑAS | II | 4.5% | ING. JOEL FRANCISCO
| PROVINCIA ESPAILLAT | V | 4% | ING. MARIANO PEREZ
| GENERAL | G | 0% | ING. OSCAR ENCARNACION
| PROVINCIA HATO MAYOR | VI | 3% | ING. RAMONA MONTAS
| PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | III | 3% | ING. RAMONA TEJADA
| PROVINCIA INDEPENDENCIA | VIII | 4.5% | ING. SANDRA BATISTA
| PROVINCIA LA ALTAGRACIA | VI | 4% | ING. ALBANIA M. SANTANA
| PROVINCIA LA ROMANA | VI | 3%
| PROVINCIA LA VEGA | V | 3%
| PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | III | 4%
| PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL | V | 3%
| PROVINCIA MONTE CRITI | I | 4.5%
| PROVINCIA MONTE PLATA | IV | 3%
| PROVINCIA PEDERNALES | VIII | 4.5%
| PROVINCIA PERAVIA | IV | 3%
| PROVINCIA PUERTO PLATA | VII | 4%
| PROVINCIA SAMANA | III | 4% |  | ELABORADO POR:
| PROVINCIA SAN CRISTOBAL | IV | 2% |  | PREPARADO POR:
| PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA | IV | 3% |  | REVISADO POR:
| PROVINCIA SAN JUAN | II | 4%
| PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | VI | 2.5%
| PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | III | 3%
| PROVINCIA SANTIAGO | V | 3%
| PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | I | 4%
| PROVINCIA SANTO DOMINGO | II | 1.5%
| PROVINCIA VALVERDE | I | 4%
Obra: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, DEL AC. SAN JUAN
Ubicac : | PROVINCIA SAN JUAN | ZONA: | II
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACION PLANTA DE POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA, CAP 500 LPS
1 | FLOCULADORES:
1.1 | DESMONTE VÁLVULAS MARIPOSA Ø12" EN DESAGÜE DE FONDO DE LOS FLOCULADORES | 2 | U |  | 0
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS MARIPOSA Ø12" EN DESAGÜE DE FONDO DE LOS FLOCULADORES ESPECIFICACIONES AWWA C504-15, CERTIFICADO NSF / ANSI 61, NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA, PRUEBAS SEGÚN ASTM D6284, JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M (EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER, COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, RECUBRIMIENTO EN NYLON 11 PARA MAYOR PROTECCIÓN, FABRICACIÓN AMERICANA, EUROPEA O ISRAELÍ. | 2 | U |  | 0
0
2 | SEDIMENTADORES: |  |  |  | 0
2.1 | DESMONTE VÁLVULAS MARIPOSA Ø20" EN SEDIMENTADORES (EN DESAGÜE ZONA DE LODOS) | 10 | U |  | 0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS MARIPOSA Ø20" EN SEDIMENTADORES ( EN DESAGÜE ZONA DE LODOS) • ESPECIFICACIONES AWWA C504-15, CERTIFICADO NSF / ANSI 61, NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA, PRUEBAS SEGÚN ASTM D6284, JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M (EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER H=6.55 M, COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, RECUBRIMIENTO EN NYLON 11 PARA MAYOR PROTECCIÓN, FABRICACIÓN AMERICANA, EUROPEA O ISRAELÍ. | 10 | U |  | 0
0
3 | FILTROS: |  |  |  | 0
3.1 | DESMONTE VÁLVULAS MARIPOSA Ø20" EN FILTROS (DESAGÜE Y RETROLAVADO ) | 24 | U |  | 0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS MARIPOSA Ø20" ESPECIFICACIONES AWWA C504-15, CERTIFICADO NSF / ANSI 61, NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA, PRUEBAS SEGÚN ASTM D6284, JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M (EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126). DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER, COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS EN AGUAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS (CLORO Y SULFATO DE ALUMINIO), RECUBRIMIENTO EN NYLON 11 PARA MAYOR PROTECCIÓN, FABRICACIÓN AMERICANA, EUROPEA O ISRAELÍ. |  |  |  | 0
3.2.1 | EN ENTRADA A FILTROS, VASTAGO H= 3.50 M | 8 | U |  | 0
3.2.2 | EN DESAGÜE DE RETROLAVADO, VASTAGO H= 4.35 M | 8 | U |  | 0
3.2.3 | EN SALIDA AGUA FILTRADA, VASTAGO H= 5.50 M | 8 | U |  | 0
0
3.3 | VERTEDOR DE SALIDA DEL FILTRO |  |  |  | 0
3.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS EN EL VERTEDOR DE SALIDA DE LOS FILTROS,TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 3" EN TOLAS DE 1/4 (MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE) FABRICACION ACERO INOXIDABLE AISI 304 ALTURA DE OPERACION 2.20 MT, SOLIDO EN ACERO INOXIDABLE ( 1.90x 0.80 ) (VER PLANO 8) H= 0.50 M Y A= 1.90 M | 1 | U |  | 0
0
4 | EXTRACCION MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
4.1 | ARENA | 212 | M3 |  | 0
4.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D= 5 KM | 254.4 | M3 |  | 0
0
5 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
5.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m (INCLUYE TRANSPORTE) | 212 | M3 |  | 0
5.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) (INCLUYE TRANSPORTE) | 27 | M3 |  | 0
5.3 | ENVASADO DE FINO | 239 | M3 |  | 0
0
6 | COLOCACION DE ARENA |  |  |  | 0
6.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m | 212 | M3 |  | 0
6.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) | 27 | M3 |  | 0
0
7 | REMOCIÓN DE SISTEMA DE VIGUETILLAS. |  |  |  | 0
7.1 | EXTRACION SISTEMA DE VIGUETILLAS COMPLETO | 224 | U |  | 0
7.2 | BOTE C/CAMION D MIN=5 KM (SISTEMAS VIGUETILLAS EXTRAIDAS) | 224 | U |  | 0
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBERAS DE POLIPROPILENO PARA LAVADO CON RANURAS DE 0.50 MM EN CABEZAL PARA RETROLAVADO CON AGUA Y AIRE TIPO ORTHOS MOD. (K-1) O SIMILAR | 2592 | P2 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO MONOLITICO PARA BOQUILLAS ORTHOS MOD. A-1 (NO INCLUYE HORMIGON) | 2592 | P2 |  | 0
7.5 | BASE HORMIGON PARA PISO MONOLITICO HORMIGON INDUSTRIAL FC'= 180 KG/CM2, REFUERZO ACERO F'y= 2,800 KG/CM2, DISTRIBUCION Ø 1/2¨ @ 0.15 M AD | 38.81 | M3 |  | 0
7.6 | SOPORTE PARA PISO MONOLITICO | 128 | U |  | 0
7.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLA DE MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA | 1 | U |  | 0
0
8 | TINAS |  |  |  | 0
8.1 | MANTENIMIENTO A PERFIL METALICO EN BASE AGITADORES (PULIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL) (10"x 4"x 3/8") | 1 | U |  | 0
8.2 | DESMONTE AGITADORES DE SULFATO EXISTENTE | 4 | U |  | 0
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION AGITADORES (MIXERS) SULFATO DE ALUMINIO,MOTOR 2 HP, MONOFASICO 115/230V , RPM IMPUT 1800 RPM OUTPUT 68 FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4", ACERO INOXIDABLE , ASPAS 4 ALETAS ACERO INOXIDABLE. | 4 | U |  | 0
0
8.4 | INSTALACION DE TINACO PARA LA DISOLUCION DE SULFATO (CASA DE QUIMICO) |  |  |  | 0
8.4.1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS PVC | 2 | U |  | 0
8.4.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SDR-26 Y PIEZAS PARA SISTEMA DE DOSIFICACION | 1 | U |  | 0
8.4.3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U |  | 0
0
8.5 | COMPUTADORA - MEMORIA RAM 16 GB. DISCO DURO 500 GB. PROCESADOR I7 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.20 GHZ. TARJETA DE VIDEO 4K. MONITOR LED, 24 PULGADAS, UPS PARA PROTECCION ELECTRICA | 1 | U |  | 0
8.6 | COLORÍMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | U |  | 0
8.7 | ILUMINACION INTERIOR EN CANALES DE DESAGUE | 15 | UD |  | 0
0
9 | CONSTRUCCION REGISTRO DE SALIDA PLANTA (1.50X1.50X1.50)M | 1 | U |  | 0
0
10 | CASETA DE CLORO |  |  |  | 0
0
10.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
10.1.1 | SALIDAS CENITAL EMT | 2 | U |  | 0
10.1.2 | SALIDA TOMA CORRIENTE, 120V EN TUBERIA EMT | 2 | U |  | 0
10.1.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT | 1 | U |  | 0
10.1.4 | PANEL DE BREAKER 4/8 C, 125 AMPS. INCL.BREAKER | 1 | U |  | 0
0
11 | DEMOLICIÓN DE LOS SOPORTES PARA LOS CILINDROS DE CLORO ( 4U DE 0.30X0.50X12.00 ) (INCLUYE BOTE) | 7.2 | M3 |  | 0
0
12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOPORTES CON RUEDAS PARA LOS CILINDROS DE CLORO. | 40 | U |  | 0
0
13 | SISTEMA DE CLORACION |  |  |  | 0
13.1 | SUMINISTRO BOMBAS TIPO BOOSTER CON POTENCIA DE 2 HP PARA CLORO. | 2 | U |  | 0
13.2 | SUMINISTRO DOSIFICADORES DE 0-1,000 LB/DÍA (INYECTORES TIPO VENTURI, REGULADOR DE VACÍO, CAPACIDAD 1,000 LBS/DÍA) | 2 | U |  | 0
13.3 | SUMINISTRO MANÓMETRO GLICERINA. | 1 | U |  | 0
13.4 | SUMINISTRO FILTRO DE CLORO | 1 | U |  | 0
13.5 | MANO DE OBRA INSTALACION DEL SISTEMA | 1 | U |  | 0
0
13.6 | SISTEMA DE PRECLORACION DESDE CASETE DE CLORACION 2,000 LIBRAS |  |  |  | 0
0
13.6.1 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1 1/2" | 2 | U |  | 0
13.6.2 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1" | 2 | U |  | 0
13.6.3 | TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC SDR-26 | 40 | M |  | 0
13.6.4 | CODO DE Ø1 1/2" X 90 PVC | 4 | U |  | 0
13.6.5 | TEE DE Ø1 1/2" PVC | 4 | U |  | 0
13.6.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA | 1 | U |  | 0
13.6.7 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U |  | 0
0
14 | SUMINISTRO DE KIT “B” DE EMERGENCIA (PARA SER UTILIZADO EN CASOS DE FUGAS DE CLORO EN EL SISTEMA) | 1 | U |  | 0
0
15 | SISTEMA DE LIMPIEZA EXTERIOR |  |  |  | 0
15.1 | SUMINISTRO BOMBA CENTRÍFUGA EJE HORIZONTAL, MOTOR 3 HP, MONOFÁSICA, CAUDAL 550 GPM, VOLTAJE 110-220 V, FRECUENCIA 60 HZ, EFICIENCIA 85%, TDH 15 PIES, VELOCIDAD 1,750 RPM. | 2 | U |  | 0
15.2 | INSTALACION BOMBA CENTRÍFUGA EJE HORIZONTAL | 2 |  |  | 0
15.3 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN FIBRA, CAPACIDAD 100 GLS. | 1 | U |  | 0
15.4 | MANGUERAS TIPO BOMBERO, Ø1½”, L=15.00 M. | 2 | U |  | 0
15.5 | TUBERÍA Ø1½ ACERO SCH-40 L=50.00 M. | 9 | U |  | 0
15.6 | CODOS ACERO (SCH-40) Ø1½. | 10 | U |  | 0
15.7 | TEE ACERO (SCH-40) Ø1½. | 3 | U |  | 0
15.8 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | CASETA DE SOPLADORES
0
1 | REPLANTEO (6.80 x 6.40 ) M | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 17.04 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 9.08 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION A 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 9.56 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA MURO 0.76 QQ/M3 | 2.62 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA 0.79 QQ/M3 | 1.88 | M3 |  | 0
3.3 | COLUMNA ( 0.40 x 0.40 ) 3.28 QQ/M3 | 2.75 | M3 |  | 0
3.4 | VIGAS V1 y V2 ( 0.20 x 0.30 ) 6.41 QQ/M3 | 1.54 | M3 |  | 0
3.5 | LOSA DE TECHO 0.15 1.56 QQ/M3 | 7.73 | M3 |  | 0
3.6 | BASE H.S. P/SOPLADORES e = 0.05 x (1.30 x 0.80 ) | 2 | U |  | 0
0
4 | PISO H.S. FROTADO | 38.4 | M2 |  | 0
0
5 | MURO DE BLOQUES |  |  |  | 0
5.1 | DE 6'' B.N.P | 42.83 | M2 |  | 0
5.2 | DE 6'' S.N.P | 20.42 | M2 |  | 0
5.3 | CALADOS | 30.13 | M2 |  | 0
0
6 | ANTEPECHO | 27.4 | M |  | 0
0
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
7.1 | PAÑETE EXTERIOR | 52.99 | M2 |  | 0
7.2 | PAÑETE INTERIOR | 47.39 | M2 |  | 0
7.3 | PAÑETE EN TECHO ( INC. VUELO ) | 43.56 | M2 |  | 0
7.4 | FINO LOSA DE TECHO | 44.73 | M2 |  | 0
7.5 | CANTOS | 93.04 | M |  | 0
7.6 | ZABALETA EN TECHO | 26.8 | M |  | 0
7.7 | PINTURA BASE BLANCA | 222.9 | M2 |  | 0
7.8 | PINTURA ACRILICA | 222.9 | M2 |  | 0
0
8 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 23.68 | M2 |  | 0
0
9 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION) |  |  |  | 0
9.1 | PUERTA EVERLAST | 1 | U |  | 0
9.2 | PUERTA METÁLICA ENRROLLABLE ( 2.55 x 2.60 ) M | 6.63 | M2 |  | 0
9.3 | DESAGUE DE TECHO EN Ø4" PVC | 1 | U |  | 0
0
10 | TUBERIAS, VALVULAS Y PIEZAS (SUM. Y COL.) |  |  |  | 0
10.1 | TUBERIA Ø10" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 46.32 | M |  | 0
10.2 | TEE 10" x 10" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
10.3 | TEE 10" x 8" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
10.4 | CODO 10" x 90º ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
10.5 | JUNTA DRESSER Ø10" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
10.6 | ANCLAJE H.S. P/PIEZAS FC'= 180 KG/CM2 | 12 | U |  | 0
10.7 | EXCAVACION, TAPADO Y BOTE EN SITIO PARA TUBERIA, L=44.44 M | 1 | U |  | 0
0
11 | ELECTRICA |  |  |  | 0
11.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
11.2 | SALIDA LUCES CENITAL | 2 | U |  | 0
11.3 | SALIDA INTERRUTOR SENCILLO | 1 | U |  | 0
11.4 | SALIDA TOMACORRIENTE 120 V DOBLE | 2 | U |  | 0
0
12 | EQUIPOS ( SOPLADORES ) |  |  |  | 0
12.1 | SUMINISTRO E INSALTACION DE SOPLADOR DE AIRE DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO TRI - LOBULO TIPO ROOTS, CON CAPACIDAD DE INYECCION DE AIRE DE 1,096 CFM @ 65 PSI,DE 60H.H. , MONTADO A SU BASE DE ACERO, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P/460V /3PH/ 4 POLS/ 1750 RPM TIPO TEFC, SISTEMA PROVISTO DE SILENCIADOR DE ENTRAD/SALIDA, FILTRO DE AIRE, JUNTA TIPO T, CONECTOR FLEXIBLES, VALVULASCHECK, MANOMETRO, ALMOHADILLAS ANTIVIBRATORIAS Y VALVULA DE ALIVIO. | 2 | U |  | 0
12.2 | PANEL DE CONTROL DE SOPLADORES (PS), CON 2 ARRANCADORES SUAVES (SOFT-STARTER) PARA MOTOR DE 60 HP, TRIFÁSICO, 480VAC, 60 HZ, CON BREAKERS DE DESCONEXIÓN PARA CADA ARRANCADOR, PULSADORES DE ARRANQUE, PARADA Y RESET, LUCES PILOTOS INDICADORAS DE MARCHA, PARO Y FALLA; BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA Y PROTECCIONES ELECTRICAS PARA MOTOR. INCLUYE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES SPD, 3 POLOS, IMPULSO 40KA, UN=340VAC, CLASE II | 1 | U |  | 0
13 | LOGO DE INAPA Y LETRERO | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED 112.5 KVA, TRIFÁSICO, 12.4/7.2/277-480 VOLTIOS, 60 HZ, FRENTE MUERTO | 1 | UD |  | 0
1.2 | ESTRUCTURA PR-203, INCLUYE CUT-OUT 15 KV Y PARARRAYOS 9 KV | 1 | UD |  | 0
1.3 | CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR | 3 | UD |  | 0
1.4 | ELBOW CONECTOR | 3 | UD |  | 0
1.5 | ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN, DESDE EL MEDIDOR HASTA PIE DE POSTE, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR URD NO. 2 (FASES), EN TUBO 3" IMC. INCLUYE COOPLING 3" IMC, BARRA Y ABRAZADERA TIPO CHANEL | 10 | M |  | 0
1.6 | ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN DESDE PIE DE POSTE HASTA EL TRANSFORMADOR PAD-MAUNTED, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR URD NO. 2 (FASES), EN TUBO 3'' PVC | 16 | M |  | 0
1.7 | BASE DE HORMIGÓN PARA TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED 112.5 KVA | 1 | UD |  | 0
1.8 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA | 1 | UD |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
0
2.1 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO DESDE TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA HASTA PANEL DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (PDP) FORMADO POR 3 THW AWG #3/0 (FASES), 1 THW AWG #1/0 (NEUTRO), 1 THW AWG #1/0 (TIERRA), EN TUBO 3" PVC | 73 | M |  | 0
2.2 | SIMILAR AL ANTERIOR, PERO DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (PDP) HASTA EL PANEL DE CONTROL DE SOPLADORES (PCS), EN TUBO 3" EMT | 4 | M |  | 0
2.3 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (PDP) HASTA EL REGISTRO DE HORMIGÓN RH4, FORMADO POR 3 THW AWG #1/0 (FASES), 1 THW AWG #6 (TIERRA), EN TUBO 2" PVC + 1 TUBO 2" PVC (PREVISIÓN) | 28 | M |  | 0
2.4 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO DESDE REGISTRO DE HORMIGÓN RH4 HASTA EL PANEL DE PROTECCIÓN DE MOTORES (PPM), FORMADO POR 3 THW AWG #1/0 (FASES), 1 THW AWG #6 (TIERRA), EN TUBO 2" EMT | 9 | M |  | 0
2.5 | CABLE TIPO TC FORMADO POR 3X14 AWG + 1X14 AWG ECG, AISLAMIENTO XLPE+CINTA MYLAR+CUBIERTA DE PVC, PARA ALIMENTACIÓN DE FUERZA DE 42 ACTUADORES DESDE PANEL DE PROTECCIÓN DE MOTORES (PPM) | 1800 | M |  | 0
2.6 | CABLEADO DE CONTROL MULTICONDUCTOR PARA ENCENDIDO/APAGADO DE SOPLADORES, FORMADO POR 5 X16 AWG, 600V, 80 °C, AISLAMIENTO PVC (BELDEN 9620 O SIMILAR) | 82 | M |  | 0
| MAIN BREAKER 200 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE, NEMA 3R | 1 | U |  | 0
0
2.7 | ACTUADOR ELECTRICO MULTIVUELTA PARA ACCIONAMIENTO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 20" CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - RANGO DE PAR 20-100 NM (SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA VÁLVULA), - VOLTAJE DE OPERACIÓN 480VAC (+/- 10%), - VOLTAJE DE CONTROL 110 VAC (+/- 10%, - CONEXIÓN TRIFÁSICA, 60 HZ, - INDICADOR VISUAL DE POSICIÓN MECÁNICO, - OPCIONES DE CONTROL LOCAL Y REMOTO- CONTROL DE MANDO LOCAL INTEGRADO EN EL ACTUADOR - MANDOS PARA OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE - MANDO PARA EL PARO DE OPERACIÓN - INDICADORES LUMINOSOS DE VALVULA ABIERTA, CERRADA Y EN OPERACIÓN - SEÑALES DE VALVULA CERRADA, ABIERTA Y EN FALLO - DISPARO POR SUPERACIÓN DEL LÍMITE DE TORQUE - PROTECCIÓN TÉRMICA EL MOTOR - TERMOSTATO ANTICONDENSACIÓN - GRADO DE PROTECCIÓN IP65 - MANIVELA DESBRAGABLE PARA LA OPERACIÓN MANUAL - DIMENSIONES DEL ACOPLE DE MONTAJE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA VÁLVULA - MECANISMO DE ENGRANAJE REDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE VALVULAS Y/O COMPUERTAS | 42 | U |  | 0
0
2.8 | PANEL DE DISYUNTORES PARA PROTECCIÓN DE LINEA Y MOTOR (PPM), EN GABINETE METÁLICO CON PINTURA ANTICORROSIVA, NEMA-3R. INCLUYE: - (1) BREAKER DE DESCONEXIÓN GENERAL 3P/80A, 480 VAC; - (1) DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES SPD, 3 POLOS, IMPULSO 40KA, UN=340VAC, CLASE II; - (50) DISYUNTORES ROTATIVOS TIPO MPCB CON MECANISMO TÉRMICO AJUSTABLE DE 1 A 3 AMPERIOS PARA PROTECCIÓN DE MOTORES, VN=600 V - (3) LUCES PILOTOS INDICADORAS DE PRESENCIA DE ENERGÍA EN LAS LINEAS DE ALIMENTACIÓN, - PUERTA CON CIERRE DE LLAVES - BARRA PARA CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, ENTRADA GENERAL Y MOTORES | 1 | U |  | 0
2.9 | INTERRUPTOR ROTATIVO TRIFÁSICO PARA DESCONEXIÓN DE MOTOR, 12 AMPERIOS, 600V, EN CAJA SINTÉTICA CONTRA INTEMPERIE, IP66 | 42 | U |  | 0
2.10 | ESTACIÓN DE PULSADORES CON (2) DOS BOTONES PARA CONTROL DE UNIDADES DE SOPLADORES (MARCHA/PARO), EN CAJA SINTÉTICA CONTRA INTEMPERIE, IP66 | 4 | U |  | 0
2.11 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | UD |  | 0
2.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACTUADORES PARA VALVULAS MANUAL TIPO CUARTO DE VUELTA CON REDUCTOR DE PIÑON RECTO ROBUSTO, CARACTERISTICA: TIPO MANUAL, MOVIMIENTO TIPO CUARTO DE VUELTA, PAR 150NM(111FT.LB) (VALVULAS EN DESAGUE DE FONDO Y EN ENTRADA A LOS FILTROS EN PLANTA DE 450 LPS) | 20 | UD |  | 0
3 | CANALIZACIONES Y MATERIALES DE MONTAJE |  |  |  | 0
3.1 | REGISTRO METÁLICO 22"X17"X8", GALVANIZADO, CON TAPA | 1 | U |  | 0
3.2 | CANALETA METÁLICA GALVANIZADA 12"X4" CON TAPA | 2 | M |  | 0
3.3 | CANALETA METÁLICA GALVANIZADA 10"X4" CON TAPA | 13 | M |  | 0
3.4 | CANALETA METÁLICA GALVANIZADA 6"X4" CON TAPA | 84 | M |  | 0
3.5 | CANALETA METÁLICA GALVANIZADA 4"X4" CON TAPA | 19 | M |  | 0
3.6 | MATERIALES DE MONTAJE Y FIJACIÓN DE CAJAS DE CONTROL DE ACTUADORES Y CANALIZACIONES (RIELES UNISTRUTS, ABRAZADERAS, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLOS DE EXPANSIÓN MECÁNICA, ETC.) | 1 | U |  | 0
0
4 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
4.1 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUNDO CALIBRE AWGT #2/0 | 70 | M |  | 0
4.2 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUNDO CALIBRE AWGT #1/0 | 185 | M |  | 0
4.3 | VARILLA DE TIERRA COOPERWELD 5/8"X8' | 19 | U |  | 0
4.4 | CONEXIÓN EXOTÉRMICA (SOLDADA) VARILLA-CABLE | 36 | U |  | 0
4.5 | MANO DE OBRA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 1 | U |  | 0
4.6 | REGISTRO DE HORMIGÓN 0.70 X 0.70 X 1.00 METROS FC'= 180 KG/CM2 | 4 | U |  | 0
4.7 | ZANJA Z2 PARA CONDUCTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS | 34 | M3 |  | 0
| SUB TOTAL D |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO, INC. CASETA DE MATERIALES |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  | 0 | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0