## Listado de Partidas
Obra : CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA DE LA MAR
Ubicación : PROVINCIA HATO MAYOR |  |  | Zona VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | ESTACIÓN DE BOMBEO
I | CÁRCAMO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de vivienda existente (incluye bote de material) | 1 | Ud |  | 0
0
1.2 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compactado con equipo | 665.73 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m producto de la excavación | 201.3 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión d= 19 km (incluye esparcimiento en botadero) | 557.32 | M3E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL f'c= 280 kg/cm² |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (1.62 qq/m3) | 15.19 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de fondo de 0.20 m (3.16 qq/m3) | 7 | M3 |  | 0
3.3 | Losa intermedia de 0.30 m (1.80 qq/m3), losa de fondo del registro | 1.53 | M3 |  | 0
3.3 | Muros de 0.30 m (4.83 qq/m3) | 44.24 | M3 |  | 0
3.4 | Muros de 0.25 m (1.74 qq/m3) | 4.65 | M3 |  | 0
3.5 | Columnas de 0.30 x 0.30 m (6.42 qq/m3) | 1.91 | M3 |  | 0
3.6 | Viga de 0.25 x 0.55 m (4.69 qq/m3) | 1.2 | M3 |  | 0
3.7 | Losa de techo e= 0.15 m (1.16 qq/m3), incluye registro | 8.49 | M3 |  | 0
3.8 | Hormigón de limpieza (F’c=140 kg/cm2) | 2.93 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete exterior | 282.04 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 341.66 | M2 |  | 0
4.3 | Fino en fondo pulido | 48 | M2 |  | 0
4.4 | Fino de techo | 44.05 | M2 |  | 0
4.5 | Cantos | 61.4 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | Suministro y colocación de tapas de tola galvanizada calibre 20 de 0.80 x 0.80 m (pintadas con Galvo One 3 capas) | 5 | Ud |  | 0
0
6 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA (espesor 8 cm) | 168.43 | M2 |  | 0
0
7 | CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO SOBRE CÁRCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
7.1 | HORMIGÓN ARMADO f’c=210 kg/cm² |  |  |  | 0
7.1.1 | Columna de amarre 15x15 (4.58 qq/m3) | 0.34 | Ud |  | 0
7.1.2 | Viga de amarre 0.15 x 0.20 (3.66 qq/m3) | 0.38 | M3 |  | 0
7.1.3 | Losa de techo , e= 0.12 (1.86 qq/m3) | 2 | M3 |  | 0
0
7.2 | MURO DE BLOCKS Y VENTANAS |  |  |  | 0
7.2.1 | De bloques de 6" SNP | 20.39 | M2 |  | 0
7.2.2 | De bloques de 4" SNP | 3.18 | M2 |  | 0
7.2.3 | Ventana de celocias fijas de planchuelas de 3" X ¼" con un marco de angular de 2½" X ¼" ( acabado con base dos manos en Oxiguard o similar y luego dos manos de pintura epóxica mantenimiento industrial, apricado con pistola y compresor) | 1.44 | M2 |  | 0
7.2.4 | Antepecho de 0.20 m | 1.9 | M |  | 0
0
7.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
7.3.1 | Pañete interior maestreado y a plomo | 22.77 | M2 |  | 0
7.3.2 | Pañete exterior maestreado y a plomo | 25.97 | M2 |  | 0
7.3.3 | Pañete de techo | 9.11 | M2 |  | 0
7.3.4 | Fino de techo | 11.31 | M2 |  | 0
7.3.5 | Pintura acrilica superior (incluida base fresh cement) | 57.85 | M2 |  | 0
7.3.6 | Acera perimetral 0.80m (hormigon 210 kg/cm² y reforzado con fibra de polipropileno) | 16 | M2 |  | 0
7.3.7 | Cantos | 41 | M |  | 0
7.3.8 | Piso hormigón simple pulido (hormigon 210 kg/cm² y reforzado con fibra de polipropileno) | 5.75 | M2 |  | 0
7.3.9 | Zabaleta | 10 | M |  | 0
0
7.4 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
7.4.1 | Inodoro blanco sencillo | 1 | Ud |  | 0
7.4.2 | Lavamanos blanco pequeño | 1 | Ud |  | 0
7.4.3 | Desagüe de piso de Ø2" | 1 | Ud |  | 0
7.4.4 | Tuberías y piezas agua potable | 1 | Ud |  | 0
7.4.5 | Tuberías y piezas aguas residuales | 1 | Ud |  | 0
7.4.6 | M.O. plomería general | 1 | Ud |  | 0
7.4.7 | Cámara de inspección 0.70x0.70x0.90 m | 1 | Ud |  | 0
7.4.8 | Camara séptica (1.9 x 1.10 x 1.77) m | 1 | Ud |  | 0
0
7.5 | PINTURA |  |  |  | 0
7.5.1 | Pintura acrílica general (incluye base fresh cement) | 57.83 | M2 |  | 0
0
7.6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: |  |  |  | 0
7.6.2 | Salidas cenitales | 2 | Ud |  | 0
7.6.3 | Salidas interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
7.6.4 | Salida tomacorrientes, 120V, doble | 1 | Ud |  | 0
0
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
0
9 | CONTRUCCIÓN GARITA PARA VIGILANTE |  |  |  | 0
0
9.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
9.1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
9.1.2 | Movimiento de tierra | 1 | Ud |  | 0
0
9.2 | HORMIGÓN ARMADO f’c=210 kg/cm² |  |  |  | 0
9.2.1 | Zapata de muros 0.45 x 0 .25 (0.89 qq/m3) | 1.2 | M3 |  | 0
9.2.2 | Columna c1, 0.30x0.15- (8.42 qq/m3) | 0.14 | M3 |  | 0
9.2.3 | Viga de amarre 0.15 x 0.20 (2.32 qq/m3) | 0.32 | M3 |  | 0
9.2.4 | Viga dintel 0.15 x 0.20 (2.60 qq/m3) | 0.2 | M3 |  | 0
9.2.5 | Losa de techo , e= 0.12 (1.23 qq/m3) | 0.81 | M3 |  | 0
9.2.6 | Losa de vuelo encima de puerta , e= 0.10 ( 1.12 qq/m3) | 0.07 | M3 |  | 0
9.2.7 | Losa de piso con malla electosoldada, e= 0.10 m (hormigon 210 kg/cm² y reforzado con fibra de polipropileno) | 0.68 | M3 |  | 0
0
9.3 | MURO DE BLOCKS Y VENTANAS |  |  |  | 0
9.3.1 | De bloques de 6" SNP | 20.39 | M2 |  | 0
9.3.2 | De bloques de 4" SNP | 3.18 | M2 |  | 0
9.3.3 | Ventana de block calados | 1.44 | M2 |  | 0
9.3.4 | Antepecho de 0.20 m | 1.9 | M |  | 0
0
9.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
9.4.1 | Pañete interior maestreado y a plomo | 22.77 | M2 |  | 0
9.4.2 | Pañete exterior maestreado y a plomo | 25.97 | M2 |  | 0
9.4.3 | Pañete de techo | 9.11 | M2 |  | 0
9.4.4 | Fino de techo | 11.31 | M2 |  | 0
9.4.5 | Pintura acrílica general (incluye base fresh cement) | 57.83 | M2 |  | 0
9.4.6 | Acera perimetral 0.80m (hormigon 210 kg/cm² y reforzado con fibra de polipropileno) | 16 | M2 |  | 0
9.4.7 | Cantos | 41 | M |  | 0
9.4.8 | Piso hormigón simple pulido (hormigon 210 kg/cm² y reforzado con fibra de polipropileno) | 5.75 | M2 |  | 0
9.4.9 | Zabaleta | 10 | M |  | 0
0
9.5 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
9.5.1 | Inodoro blanco sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.5.2 | Lavamanos blanco pequeño | 1 | Ud |  | 0
9.5.3 | Desagüe de piso de ø2" | 1 | Ud |  | 0
9.5.4 | Tuberías y piezas agua potable | 1 | Ud |  | 0
9.5.5 | Tuberías y piezas aguas residuales | 1 | Ud |  | 0
9.5.6 | M.O. plomería general | 1 | Ud |  | 0
9.5.7 | Cámara de inspección 0.70x0.70x0.90 m | 1 | Ud |  | 0
9.5.7 | Séptico de 1.90x1.10x1.77 m | 1 | Ud |  | 0
0
9.6 | PINTURA |  |  |  | 0
9.6.1 | Pintura acrílica general (incluye base fresh cement) | 57.83 | M2 |  | 0
0
9.7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: |  |  |  | 0
9.7.1 | Salida panel de distribución de 8-16 circuito | 1 | Ud |  | 0
9.7.2 | Salidas cenitales | 6 | Ud |  | 0
9.7.3 | Salidas interruptores sencillos | 3 | Ud |  | 0
9.7.4 | Salida tomacorrientes, 120V, doble | 3 | Ud |  | 0
0
10 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS |  |  |  | 0
0
10.1 | REPLANTEO | 56.13 | M |  | 0
0
10.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
10.2.1 | Excavación zapatas a mano | 23.91 | M3 |  | 0
10.2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.30 m producto de la excavación | 11.46 | M3 |  | 0
10.2.3 | Bote de material con camión in situ | 16.19 | M3 |  | 0
0
10.3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
10.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, f᾽c=180 kg/cm² | 4.86 | M3 |  | 0
10.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 1.32 | M3 |  | 0
10.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3 F᾽c=210 kg/cm² | 2.05 | M3 |  | 0
10.3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3 F᾽c=210 kg/cm² | 1.47 | M3 |  | 0
10.3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3 F᾽c=210 kg/cm² | 2.09 | M3 |  | 0
10.3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3, F᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M3 |  | 0
0
10.4 | MUROS |  |  |  | 0
10.4.1 | Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 119.94 | M2 |  | 0
10.4.2 | Block 6" ø3/8"@0.60 m BNP | 18.45 | M2 |  | 0
0
10.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
10.5.1 | Suministro y aplicación de adhesivo para concreto sobre superficies de concreto (Lanco CB-100 o similar) | 54.68 | M2 |  | 0
10.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 54.68 | M2 |  | 0
10.5.3 | Cantos | 322.79 | ML |  | 0
0
10.6 | PINTURA |  |  |  | 0
10.6.1 | Base fresh cement en vigas y columnas | 54.68 | M2 |  | 0
10.6.2 | Acrílica superior azul turquesa en vigas y columnas | 54.68 | M2 |  | 0
10.7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 52.13 | M |  | 0
10.8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30 m según detalle), tira de foam 1/2" | 5.2 | M |  | 0
10.9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x3/16" | 8 | Ud |  | 0
10.1 | Puerta corrediza de canaleta con perfiles y barras cuadradas L=4 m (Terminación aplicando dos manos de Oxiguard o similar y acabado con dos manos de pintura epóxica mantenimiento industrial) | 1 | Ud |  | 0
10.11 | Logo y letrero del INAPA en acrilico alto relieve con luces de led en el interior incluye instalacion electrica. (tamaño aproximado 1.00 m de diametro) | 1 | Ud |  | 0
10.12 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
0
1 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
1.1 | Electrobombas sumergibles no atascables, descarga 3", capacidad, 900 GPM vs. 50' TDH, 3,450 RPM, motor 20 H.P., 460V., trifásico, 60 Hz. | 4 | Ud |  | 0
1.2 | Mano de obra instalación de electrobomba | 4 | Ud |  | 0
1.3 | Panel de control de motores con 4 arrancadores suave, 460V, cubierta Nema 3R, incluye: contactores magnéticos, breakers, alternador, selector H-O-A, transformador de circuito de control, luces indicadoras, alarma audible y visible, y 4 flotas de nivel. | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Niple de 8" x 12" platillado en un extremo | 8 | Ud |  | 0
1.5 | Instalación manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 PSI | 4 | Ud |  | 0
1.6 | Junta Dresser autoportante de 8" A 250 PSI | 4 | Ud |  | 0
1.7 | Válvula de aire 1" | 4 | Ud |  | 0
1.8 | Válvula de compuerta con vástago ascendente platillada de 8" platillada a 250 psi | 4 | Ud |  | 0
1.9 | Válvula check platillada de 8" a 250 psi | 4 | Ud |  | 0
1.1 | Construcción mainfold de descarga de 8" | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Codo de 8" tipo cuello de ganso | 4 | Ud |  | 0
1.12 | Yee de 8"x 16" x16" | 4 | Ud |  | 0
1.13 | Pintura para tuberia de descarga dos manos de Oxiguard o similar y acabado con dos manos de pintura epoxica industrial | 1 | Ud |  | 0
1.14 | Control de nivel tipo flota | 4 | Ud |  | 0
1.15 | Anclaje para descarga en hormigón simple | 4 | Ud |  | 0
1.16 | Soporte y base para bombas en acero | 6 | Ud |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
0
2.1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1.1 | Poste HPV-500-12 | 10 | Ud |  | 0
2.1.2 | Poste HPV-800-12 | 2 | Ud |  | 0
2.1.3 | Estructura MT- 301 | 5 | Ud |  | 0
2.1.4 | Estructura MT- 307 | 6 | Ud |  | 0
2.1.5 | Estructura MT- 316 | 1 | Ud |  | 0
2.1.6 | Estructura PR- 208 (seccionador fusible) | 2 | Ud |  | 0
2.1.7 | Estructura HA- 100 B | 8 | Ud |  | 0
2.1.8 | Estructura PR-101, (aterrizaje completo) | 12 | Ud |  | 0
2.1.9 | Transformador de distribución sumergido en aceite potencia: 37.5 Kva, voltaje: 12.5/7.2-240/480 V, tensión de impulso de rayo (BIL): 95Kv/30Kv, tensión a frecuencia industrial en seco 1 min.: 35kv/10kv, tensión a frecuencia industrial bajo lluvia 10 s.: 30 Kv/6 Kv | 3 | Ud |  | 0
2.1.10 | Cut-out de 200 amp ABB | 3 | Ud |  | 0
2,1,11 | Pararrayos 9 Kv | 3 | Ud |  | 0
2,1,12 | Alambre AAAC / No.2/0 | 5300 | P |  | 0
2.1.11 | Sistema de medición en alta tensión (incluye ct y pt) | 1 | Ud |  | 0
2,1,13 | Grapa caliente no.2/0 | 3 | Ud |  | 0
2,1,14 | Estructura metálica de recibo para banco de transformador sobre caseta, pintada con dos manos de Oxiguard o similar y acabado con dos manos de pintura epoxica industrial | 1 | Ud |  | 0
2,1,15 | Hoyo para poste | 12 | Ud |  | 0
2,1,16 | Hoyo para vientos | 8 | Ud |  | 0
2,1,17 | Instalación de postes | 12 | Ud |  | 0
2,1,18 | Mano de obra electrificacion primaria | 1 | Ud |  | 0
0
2.2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
2,2,1 | Alimentador eléctrico desde medición en alta tensión hasta transformadores con 3 conductores URD No.2 a 33% concéntrico y accesorios. | 2 | M |  | 0
2,2,2 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta main breaker con 3 conductores THW No.2/0 y 1 conductor THW No.4 en tubería IMC de 3" y accesorios. (La tuberia pintada con dos manos de Oxiguard o similar y acabado con dos manos de pintura epoxica industrial) | 10 | M |  | 0
2,2,3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta transfer switch con 3 conductores THW No.2/0 y 1 conductor No.4 en tuberías EMT y PVC de 3", accesorios y excavación. | 30 | M |  | 0
2,2,4 | Alimentador eléctrico desde transfer switch hasta panel board con 3 conductores THW No.2/0, 1 conductor No.4 y 1 conductor No. 4 a 7 hilos trenzados en tuberías EMT y PVC de 2" y accesorios. | 12 | M |  | 0
2,2,5 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta CCM con arrancadores con 3 conductores THW No.2/0, 1 conductor THW No.4 y 1 conductor No. 4 a 7 hilos trenzados en tubería EMT de 2" y accesorios. | 4 | M |  | 0
2,2,6 | Alimentador eléctrico desde CCM con arrancadores hasta electrobombas con 1 conductor de goma 6/4 para cada bomba (2), y accesorios. | 16 | M |  | 0
2,2,7 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco con 2 conductores THW No.10 en tubería L.T. de 3/4" con accesorios. | 4 | M |  | 0
2,2,8 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de breaker 4/8 circuitos con 3 conductores THW No.8 en tubería L.T. de 3/4" y accesorios. | 4 | M |  | 0
2,2,9 | Alimentador eléctrico desde transfer switch hasta main breaker del generador con 2 conductores THW No.1/0 por fase y 1 conductor No.4 en tuberías EMT de 3" y accesorios. | 4 | M |  | 0
2,2,10 | Alimentador eléctrico desde main breaker del generador hasta generador con 2 conductores THW No.1/0 por fase y 1 conductor No.4 en tuberías EMT de 3" y accesorios. | 6 | M |  | 0
2,2,11 | Main breaker 175/3 amp,480V, enclosure, Nema 3R, con over trip. A 450 | 1 | Ud |  | 0
2,2,12 | Panel board en barra de 200 Amp. con main breaker 175/3 Amp, 2 breakers 60/3 Amp, y 1 breaker 20/2 Amp. | 1 | Ud |  | 0
2,2,13 | Transformador seco de 5 Kva, 480/120-240v | 1 | Ud |  | 0
2,2,14 | Panel de distribución 8/16 circuitos, (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
2,2,15 | Tape plástico | 2 | Ud |  | 0
2,2,16 | Tape goma | 1 | Ud |  | 0
2,2,17 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0
0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GENERADOR ELÉCTRICO |  |  |  | 0
2,3,1 | Suministro generador 80 Kw, 480/240 V, 3ø, para intemperie, encapsulado. (El departamento de electromecanica del INAPA debe dar el visto bueno del equipo para autorizar al contratista a la compra del mismo) | 1 | Ud |  | 0
2,3,2 | Trailer para colocación de generador | 1 | Ud |  | 0
2,3,3 | Instalación generador | 1 | Ud |  | 0
2,3,4 | Suministro y colocación de tanque combustible 250 Gls (lleno en sitio) | 1 | Ud |  | 0
2,3,5 | Transfer switch manual 250/3 Amp. 480 V, 60 Hz. Nema 3R | 1 | Ud |  | 0
2,3,6 | Main breaker 150/3 Amp, enclousure, Nema 3R | 1 | Ud |  | 0
2,3,7 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/ DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO: (TINA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE) |  |  |  | 0
1.1 | Base de hormigón f'c=210 kg/cm² | 0.54 | M3 |  | 0
0
1.2 | MURO DE BLOCK |  |  |  | 0
1.2.1 | Muro de block de 6" (con todas las camaras llenas y acero vertical Ø3/8" @ 40 cm) | 6 | M2 |  | 0
0
1.3 | TERMINACIÓN SE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
1.3.1 | Pañete interior y exterior maestreado y a plomo | 13.59 | M2 |  | 0
1.3.2 | Cantos | 0.8 | M2 |  | 0
1.3.3 | Fino de fondo pulido | 1.82 | M2 |  | 0
1.3.4 | Pintura epóxica | 15.41 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | LÍNEA DE IMPULSIÓN |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 2201 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación en roca con equipo | 1789.2 | M3 |  | 0
2.2 | Excavación material compactado con equipo | 1192.8 | M3 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 213 | M3 |  | 0
2.4 | Suministro de material de mina para relleno compactado | 1184.05 | M3 |  | 0
2.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 2368.1 | M3 |  | 0
2.6 | Bote de material c/camión d=19 km (incluye esparcimiento en botadero) | 2157.54 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G + 5% de perdida por campana | 2311.05 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G | 2201 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | Codo 16" x 45º Acero SCH-30 | 8 | Ud |  | 0
5.2 | Codo 16" x 35º Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.3 | Codo 16" x 30º Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Codo 16" x 20º Acero SCH-30 ACERO | 2 | Ud |  | 0
5.5 | Codo 16" x 15º Acero SCH-30 | 7 | Ud |  | 0
5.6 | Anclajes p/piezas de acero (según diseño) | 19 | Ud |  | 0
5.7 | Juntas mecánicas tipo Dresser 16" 150 PSI | 38 | Ud |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
6.1 | Válvula de aire combinada de Ø4" H.F 150 PSI | 5 | Ud |  | 0
6.2 | Registro para válvulas (según diseño) | 5 | Ud |  | 0
0
7 | LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE REGISTROS EXISTENTES |  |  |  | 0
7.1 | Limpieza de registros existentes | 8 | Ud |  | 0
7.2 | Bote de material c/camión (desperdicios) | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Suministro y colocación tapa en GRP o polietileno para registros existentes | 8 | Ud |  | 0
0
8 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Ø4" PVC EXISTENTE (200 ML) |  |  |  | 0
8.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compactado con equipo | 132 | M3 |  | 0
8.1.2 | Asiento de arena | 12 | M3 |  | 0
8.1.3 | Suministro de material de mina para relleno compactado d=35 km | 56.23 | M3 |  | 0
8.1.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 112.46 | M3 |  | 0
8.1.5 | Bote de material c/camión d=19 km (incluye esparcimiento en botadero) | 90.92 | M3 |  | 0
8.2 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
8.2.1 | De Ø4" PVC SDR-26 C/J.G + 2% de perdida por campana | 204 | M |  | 0
0
8.3 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
8.3.1 | De Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 200 | M |  | 0
0
9 | SEÑALIZACIÓN, MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCLUYE OBREROS, LUCES INTERMITENTE CON CARGADOR SOLAR, CONOS, CINTAS DE AVISO DE PELIGRO Y LETREROS SEÑALES DE TRANSITO PROVICIONALES) | 2201 | M |  | 0
0
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) | 2201 | M |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | MEJORAMIENTO RED COLECTORA EXISTENTE |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Demolición de registros existente, incluye bote de escombros | 20 | Ud |  | 0
0
2 | LIMPIEZA DE TUBERIAS EXISTENTES: |  |  |  | 0
2.1 | De 8'' H.S (USO DE VIDEO CAMARA PARA INSPECCION DE LA LIMPIEZA) | 5000 | M |  | 0
0
3 | SUSTITUCIÓN TRAMO DE TUBERÍAS DE H.S. POR TUBERÍAS Ø8" PVC (SDR-32.5) |  |  |  | 0
3.1 | Replanteo y control topográfico | 2000 | M |  | 0
3.2 | Excavación material compacto c/equipo | 1800 | M3 |  | 0
3.3 | Regularización de fondo zanja | 1500 | M2 |  | 0
3.4 | Asiento de arena | 150 | M3 |  | 0
3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 1505.9 | M3 |  | 0
3.6 | Bote de material c/camión, d= 19 km | 352.92 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø8' PVC (SDR-32.5) C/J.G + 3% de perdida por campana | 2000.14 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.1 | De Ø8' PVC (SDR-32.5) C/J.G. | 2000 | M |  | 0
0
6 | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS |  |  |  | 0
6.1 | De Ø8' PVC (SDR-32.5) C/J.G. | 2000 | M |  | 0
0
7 | REGISTROS PREFABRICADOS (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO), ( INCLUYE TAPA DE GRP, POLIETILENO O SIMILAR) |  |  |  | 0
7.1 | Suministro y colocación de registros prefabricados H.A. DE 1.50 -2.00 m de profundidad (incluye escalera) | 20 | Ud |  | 0
0
8 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" X 4" PVC, AGUAS RESIDUALES (100 U) | 100 | Ud |  | 0
0
9 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES | 1 | Ud |  | 0
0
10 | SEÑALIZACIÓN , MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL | 2000 | M |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | PLANTA DEPURADORA DE 60 LPS |  |  |  | 0
0
I | DESARENADOR |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 18.65 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 5.68 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 15.56 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL f'c= 280 kg/cm² |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo de 0.20 m 2.23 qq/m3 | 6.76 | M3 |  | 0
3.2 | Muros de 0.20 m 2.28 qq/m3 | 18.94 | M3 |  | 0
3.3 | Hormigón de limpieza (f’c=140 kg/cm²) | 4.44 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete exterior maestreado y a plomo | 64.9 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido e impermeable | 106.99 | M2 |  | 0
4.3 | Fino en fondo pulido e impermeable | 33.15 | M2 |  | 0
4.4 | Cantos | 121.18 | M |  | 0
0
5 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
5.1 | Rejilla con barras de Ø ½" acero inoxidable de 1.00 m x 0.90 m, separadas a 0.013 cm ( ver detalle según diseño) | 2 | Ud |  | 0
5.2 | Canasta en malla de acero inoxidable (colador) | 2 | Ud |  | 0
5.3 | Compuerta tipo channel de acero inoxidable de (0.80m x 0.80 m) | 2 | Ud |  | 0
0
II | REGISTRO ENTRE DESARENADOR Y CÁMARA DE SÓLIDOS |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 3.44 | M3 |  | 0
2.2 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 4.13 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO f'c= 280 kg/cm² |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo de 0.20 m 2.23 qq/m³ | 0.39 | M3 |  | 0
3.2 | Muros de 0.20 m 2.28 qq/m³ | 0.82 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete exterior | 3.86 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido e impermeable | 3.4 | M2 |  | 0
4.3 | Fino en fondo pulido e impermeable | 1 | M2 |  | 0
4.4 | Cantos | 11.6 | M |  | 0
0
5 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
5.1 | Tubería de Ø8¨ PVC (SDR-32.5) | 13.2 | M |  | 0
5.2 | Válvula de compuerta de Ø8¨HF | 2 | Ud |  | 0
5.3 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø8¨ 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
5.4 | Suministro y colocación de tapas de tola galvanizada calibre 20 de 0.80 x 0.80 m (pintadas con Galvo One 3 capas) | 1 | Ud |  | 0
0
III | CÁMARA DE ALMACENAMIENTO DE LODOS |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 18.65 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 5.68 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 15.56 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL f'c= 280 kg/cm² |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo de 0.20 m 1.97 qq/m3 | 2.49 | M3 |  | 0
3.2 | Muros de 0.20 m 2.28 qq/m3 | 3.37 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete exterior maestreado y a plomo | 64.9 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido e impermeable | 106.99 | M2 |  | 0
4.3 | Fino en fondo pulido e impermeable | 33.15 | M2 |  | 0
4.4 | Cantos | 121.18 | M |  | 0
0
5 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
5.1 | Tubería de ø6¨ PVC (sdr-32.5) (suministro y colocación) | 12 | M |  | 0
5.2 | Tee de ø6x6¨ PVC (suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
0
IV | LAGUNAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICA |  |  |  | 0
0
1 | Limpieza de malezas y secado con bomba de achique de ø6" | 3720 | M2 |  | 0
0
2 | CONFORMACIÓN TALUD |  |  |  | 0
2.1 | Nivelación y compactación en fondo y talud | 8371.2 | M2 |  | 0
2.2 | Suministro de material para relleno (caliche) | 1648.3 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1565.89 | M3 |  | 0
2.4 | Geotextil de protección 150 gr/m2 | 8371.2 | M2 |  | 0
2.5 | Geomembrana HDFE 0.5-1.00 mm | 8371.2 | M2 |  | 0
0
3 | VERTEDEROS DE ENTRADA LAGUNA DE AIREACIÓN |  |  |  | 0
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 8.4 | M3 |  | 0
3.1.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1.53 | M3 |  | 0
3.1.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 9.39 | M3 |  | 0
0
3.2 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL f'c= 280 kg/cm² |  |  |  | 0
3.2.1 | Losa en fondo-0.15 m - 1.73 qq/m3 | 2.52 | M3 |  | 0
3.2.2 | Muros 0.15 -1.13 qq/m3 | 4.35 | M3 |  | 0
0
3.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.3.1 | Fino de fondo | 16.8 | M2 |  | 0
3.3.2 | Pañete interior | 29 | M2 |  | 0
3.3.3 | Cantos | 200 | M |  | 0
0
4 | VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA DE AIREACIÓN |  |  |  | 0
4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 9.6 | M3 |  | 0
4.1.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1.62 | M3 |  | 0
4.1.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 10.86 | M3 |  | 0
0
4.2 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c= 280 KG/CM2 |  |  |  | 0
4.2.1 | Losa en fondo - 0.15 m - 1.73 qq/m3 | 2.88 | M3 |  | 0
4.2.3 | Muros 0.15 m -1.13 qq/m3 | 5.1 | M3 |  | 0
0
4.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.3.1 | Fino de fondo | 19.2 | M2 |  | 0
4.3.2 | Pañete interior | 34 | M2 |  | 0
4.3.3 | Cantos | 137.6 | M |  | 0
0
4.4 | INSTALACIONES PARA LAGUNAS |  |  |  | 0
4.4.1 | Replanteo | 120.4 | M |  | 0
0
4.4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
4.4.2.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 133.04 | M3 |  | 0
4.4.2.2 | Asiento de arena | 10.23 | M3 |  | 0
4.4.2.3 | Suministro de material de mina para relleno compactado d=35km | 54.16 | M3 |  | 0
4.4.2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 108.32 | M3 |  | 0
4.4.2.5 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 94.66 | M3 |  | 0
0
4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
4.4.3.1 | Suministro tubería Ø12¨ PVC SDR-32.5 C/J.G. 4% pérdida p/campana | 125.22 | M |  | 0
4.4.3.2 | Instalación tubería Ø12¨ PVC SDR-32.5 C/J.G. 4% perdida p/campana | 120.4 | M |  | 0
4.4.3.3 | Registros de entrada y salida (según diseño) | 8 | Ud |  | 0
0
V | LAGUNAS DE TRATAMIENTO FACULTATIVA |  |  |  | 0
0
1 | LIMPIEZA DE MALEZAS Y SECADO CON BOMBA DE ACHIQUE DE Ø6" | 27048 | M2 |  | 0
0
2 | CONFORMACIÓN TALUD |  |  |  | 0
2.1 | Nivelación y compactación en fondo y talud | 27599.2 | M2 |  | 0
2.2 | Suministro de material para relleno (caliche) | 1724.95 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1724.95 | M3 |  | 0
2.4 | Geotextil de protección 150 gr/m2 | 27599.2 | M2 |  | 0
2.5 | Geomembrana HDFE 0.5-1.00 mm | 27599.2 | M2 |  | 0
0
3 | VERTEDEROS DE ENTRADA LAGUNA DE AIREACIÓN |  |  |  | 0
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1.1 | Excavación material compactado con equipo | 12 | M3 |  | 0
3.1.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 0.66 | M3 |  | 0
3.1.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 14.94 | M3 |  | 0
0
3.2 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c= 280 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.2.1 | Losa en fondo - 0.15 m - 1.73 qq/m3 | 5.04 | M3 |  | 0
3.2.2 | Muros 0.15 m -1.13 qq/m3 | 6.3 | M3 |  | 0
0
3.3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.3.1 | Fino de fondo | 33.6 | M2 |  | 0
3.3.2 | Pañete interior | 42 | M2 |  | 0
3.3.3 | Cantos | 320 | M |  | 0
0
4 | VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA |  |  |  | 0
4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 24 | M3 |  | 0
4.1.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 4.5 | M3 |  | 0
4.1.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 26.7 | M3 |  | 0
0
4.2 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c= 280 KG/CM2 |  |  |  | 0
4.2.1 | Losa en fondo-0.15 m - 1.73 qq/m3 | 7.2 | M3 |  | 0
4.2.2 | Muros 0.15 m -1.13 qq/m3 | 12.3 | M3 |  | 0
0
4.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.3.1 | Fino de fondo | 48 | M2 |  | 0
4.3.2 | Pañete interior | 82 | M2 |  | 0
4.3.3 | Cantos | 329.6 | M |  | 0
0
4.4 | INSTALACIONES PARA LAGUNAS |  |  |  | 0
4.4.1 | Replanteo | 165.22 | M |  | 0
0
4.4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
4.4.2.1 | Excavación material compactado con equipo | 264.42 | M3 |  | 0
4.4.2.2 | Asiento de arena | 18.18 | M3 |  | 0
4.4.2.3 | Suministro de material de mina para relleno compactado d=35km | 103.91 | M3 |  | 0
4.4.2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 207.83 | M3 |  | 0
4.4.2.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 192.6 | M3 |  | 0
0
4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
4.4.3.1 | Suministro tubería Ø16¨ PVC SDR-32.5 C/J.G + 5% pérdida p/campana | 86.57 | M |  | 0
4.4.3.2 | Instalación tubería Ø16¨ PVC SDR-32.5 C/J.G + 5% pérdida p/campana | 82.45 | M |  | 0
4.4.3.3 | Suministro tubería Ø 20¨ PVC SDR-32.5 C/J.G + 6% pérdida p/campana | 87.74 | M |  | 0
4.4.3.4 | Instalación tubería Ø 20¨ PVC SDR-32.5 C/J.G + 6% pérdida p/campana | 82.77 | M |  | 0
4.4.3.5 | Registros de salidas (según diseño) | 4 | Ud |  | 0
0
VI | CASA DE OPERADOR (1 HABITACIÓN) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 8.8 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano | 3.61 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material | 6.23 | M³ |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros 0.67 qq/m³ | 3.73 | M³ |  | 0
3.2 | Dinteles 0.15 x 0.20 m - 3.20 qq/m³ | 0.36 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de techo 0.10 m - 1.71 qq/m³ | 4.29 | M³ |  | 0
3.4 | Zapata de columna - 0.87 qq/m³ | 0.2 | M³ |  | 0
3.5 | Columna 0.15 x 0.45 m - 2.93 qq/m³ | 1.4 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | Bloques de 6" B.N.P. | 10.84 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 6" S.N.P. | 67.73 | M² |  | 0
4.3 | Blocks 4'' SNP | 12.33 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete en techo | 28.8 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 93.1 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior y vuelos | 66.59 | M² |  | 0
5.4 | Cantos | 131.73 | M |  | 0
5.5 | Antepecho | 22.75 | M |  | 0
5.6 | Fino de techo | 59 | M² |  | 0
5.7 | Pintura acrilica superior (incluida base fresh cement) | 281.3 | M² |  | 0
5.8 | Piso cerámica corrientes | 28.8 | M² |  | 0
5.9 | Zócalos | 36.14 | ML |  | 0
5.1 | Cerámica criolla en baño (incluye todas las paredes del baño ) | 13 | M² |  | 0
5.11 | Acera perimetral 0.80m (hormigon 210 kg/cm² y reforzado con fibra de polipropileno) | 22.04 | M² |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
6.1 | Pileta bañera | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Inodoro blanco sencillo | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Lavamanos completo | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Fregadero sencillo niquelado | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Cámara de inspección | 6 | Ud |  | 0
6.1 | Trampa de grasa | 1 | Ud |  | 0
6.11 | Tuberías y piezas | 1 | Ud |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | Entrada general (panel de breaker 4/8 c.) (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Salidas cenitales | 6 | Ud |  | 0
7.3 | Salida tomacorrientes 120 v en doble | 10 | Ud |  | 0
7.4 | Salida interruptor sencillo | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Salida interruptor doble | 2 | Ud |  | 0
0
8 | PORTAJE |  |  |  | 0
8.1 | Suministro y colocación puerta Everlast (2.10 x 0.90), incluye llavín de calidad | 4 | Ud |  | 0
0
9 | VENTANA |  |  |  | 0
9.1 | Ventana de aluminio | 6.96 | P² |  | 0
9.2 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
0
VII | TRABAJOS SUPLEMENTARIOS |  |  |  | 0
0
1 | CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0
1.1 | Excavación en material no clasificado c/equipo | 341.16 | M3 |  | 0
1.2 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 443.5 | M3 |  | 0
1.3 | Hormigón simple fondo de cunetas F'c= 180 kg/cm2 | 136.46 | M3 |  | 0
0
2 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 600 | M2 |  | 0
0
3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
0
VIII | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, 933.20 M |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 933.2 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 376.26 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m producto de la excavación | 186.62 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material con camión in situ | 246.54 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 X 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c = 180 kg/cm² | 87.74 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c = 180 kg/cm² | 21.81 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 X 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c = 210 kg/cm² | 33.66 | M3 |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c = 210 kg/cm² | 26.24 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 X 0.20) M - 2.45 qq/m3, F᾽c = 210 kg/cm² | 37.09 | M3 |  | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L =8.40 m 3.32 - F᾽c = 240 kg/cm² | 1.32 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 2281.76 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m BNP | 351.04 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete en vigas y columnas | 944.58 | M2 |  | 0
5.2 | Cantos | 5516.8 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Base fresh cement en vigas y columnas | 944.58 | M2 |  | 0
6.2 | Acrílica superior azul turquesa en vigas y columnas | 944.58 | M2 |  | 0
6.3 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 927.2 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30 M SEGÚN DETALLE) TIRA DE FOAM 1/2" | 80.6 | M |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2"X 3/16" | 124 | Ud |  | 0
0
9 | PUERTA CORREDIZA DE CANALETA CON PERFILES Y BARRAS CUADRADAS L=6.00 M (Terminación aplicando dos manos de Oxiguard o similar y acabado con dos manos de pintura epóxica mantenimiento industrial) | 1 | Ud |  | 0
0
10 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
G | DESINFECCIÓN |  |  |  | 0
0
I | CASETA DE CLORO DE 2,000 LB |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 22 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto a mano | 13.72 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado | 8.82 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material | 5.88 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO ( F´C=210 KG/CM²) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (0.60 x 0.25) m - 0.74 qq/m³ | 1.41 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (1.20x1.20) m, e= 0.35 m - 0.86 qq/m³ | 3.02 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas C1 ( 0.30 x 0.30 ) m (2 U) - 6.69 qq/m³ | 0.66 | M3 |  | 0
3.4 | columnas C2 ( 0.30 x 0.30 ) m (4 U) - 5..24 qq/m³ | 1.32 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20 ) m - 3.94 qq/m³ | 0.59 | M3 |  | 0
3.6 | Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20 ) - 2.87 qq/m³ | 0.42 | M3 |  | 0
3.7 | Viga V2 de amarre superior (0.25 x 0.30) m - 3.25 qq/m³ | 1.25 | M3 |  | 0
3.8 | Viga V1 (0.25 x 0.30 ) - 4.46 qq/m³ | 0.32 | M3 |  | 0
3.9 | Losa de fondo 0.15 m - 1.01 qq/m³ (incluye frotado) | 2.3 | M3 |  | 0
3.1 | Losa de techo 0.12 m- 1.22 qq/m³ | 2.98 | M3 |  | 0
3.11 | Hormigón de nivelación e=0.05 m,(F'c=80 kg/cM² ) | 0.71 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK: |  |  |  | 0
4.1 | Muro de bloques 8" ( 3/8"@0.60 a cámara llena) | 15.23 | M2 |  | 0
4.2 | Muro de bloques calado (tipo ventana ) | 16.8 | M2 |  | 0
4.3 | Antepecho | 19.4 | M |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Suministro y aplicación de adhesivo para concreto sobre superficies de concreto (Lanco CB-100 o similar) | 54.76 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 45.32 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 24.67 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 21.89 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 118 | M |  | 0
5.6 | Zabaleta en techo | 18.8 | M |  | 0
5.7 | Pintura acrílica ( incluye base blanca ) | 103.59 | M2 |  | 0
0
6 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 12 | M2 |  | 0
0
7 | DESAGÜE DE TECHO | 1 | Ud |  | 0
0
8 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO: |  |  |  | 0
8.1 | Viga W 8x21 H.N., L=30 pies | 630 | Lb |  | 0
8.2 | Angular 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | Lb |  | 0
8.3 | Pernos expansivo 3/4"x4" (incluye tuerca) | 6 | Ud |  | 0
8.4 | Tornillo ( a325 ) 3/4"x 1½" (incluye tuerca) | 8 | Ud |  | 0
8.5 | Troley mecánico p/diferencial de 2 ton | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
0
9 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
9.1 | Salida cenitales | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Salida tomacorriente 120v doble | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Entrada eléctrica ( panel de distribución de 2/4" circuitos ) | 1 | Ud |  | 0
0
10 | SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN CON METALBISULFITO LIQUIDO |  |  |  | 0
10.1 | Tinaco 150 gl | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Válvula de bola PVC ø3/4" | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-150 lb. /día (inc. Inyector de cloro y regulador de flujo, cabezal, ) | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Cilindro de cloro 2,000 lb, (lleno) | 2 | Ud |  | 0
10.5 | Filtro de cloro | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Válvula de globo PVC ø1" | 5 | Ud |  | 0
10.8 | Soporte mainfold, en GRP | 4 | Ud |  | 0
10.9 | Mainfold conducción cloro gas, ( tubería ø1" PVC SCH-80) | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Bomba dosificadora ½ H.P tipo booster | 2 | Ud |  | 0
10.11 | Diferencial manual de 3.00 ton (10 pies alzada ) | 1 | Ud |  | 0
10.12 | RIEL EN PISO PARA RODAJE DE CILINDROS ( ANGULAR 1/4"x3"x3") H.N, L=40 PIES | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Balanza electrónica para pesaje de cilindros | 1 | Ud |  | 0
10.14 | Rodillos de gomas ( para apoyo de cilindro ) | 8 | Ud |  | 0
10.15 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
0
11 | TUBERÍAS Y PIEZAS L=37.00 M |  |  |  | 0
11.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Excavación material compacto a mano | 36.26 | M3 |  | 0
11.3 | Asiento de arena | 2.96 | M3 |  | 0
11.4 | Relleno compactado a mano | 30.5 | M3 |  | 0
11.5 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 6.92 | M3 |  | 0
11.6 | Tubería ø3/4" PVC (SCH-40) | 37 | M |  | 0
11.7 | Codo 3/4" X 90º PVC | 7 | Ud |  | 0
11.8 | Colocación | 1 | Ud |  | 0
0
II | CÁMARA DE CONTACTO |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 33.2 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 215.83 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado e/equipo en capa de 0.20 m | 143.33 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 94.25 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'c=280 KG/CM²) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de nivelación e=0.05 m, (F´c=140 kg/cm² ) | 3.13 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de muro e=0.45mt - 2.12 qq/m³ | 20.07 | M3 |  | 0
3.3 | Losa de fondo e=0.25mt - 1.50 qq/m³ | 9 | M3 |  | 0
3.4 | Muros 0.30m - 3.12 qq/m³ | 28.08 | M3 |  | 0
3.5 | Muros 0.20m - 2.56 qq/m³ | 50 | M3 |  | 0
3.6 | Losa de techo e=0.15 m - 1.78 qq/m³ | 6.83 | M3 |  | 0
3.7 | Hormigón ciclópeo (interior cámara) | 4.19 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Suministro y aplicación de adhesivo para concreto sobre superficies de concreto (Lanco CB-100 o similar) | 283.6 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 190 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 93.6 | M2 |  | 0
4.4 | Fino de techo | 45.5 | M2 |  | 0
4.5 | Cantos | 90 | M |  | 0
4.6 | Fino de fondo pulido | 33.3 | M2 |  | 0
4.7 | Junta expansiva de bentonita (según detalle) | 32.4 | M |  | 0
0
5 | Escalera interior acero inoxidable h=2 m | 2 | Ud |  | 0
6 | Tapa GRP (suministro y colocación) | 2 | Ud |  | 0
| TOTAL FASE G |  |  |  | 0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Campamento (incluye: alquiler solar, casa para materiales, furgon y baños portátiles) | 12 | Meses |  | 0
2 | Valla anunciando obra 30' x 15' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 2"x 2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" de 1/4" de espesor | 3 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 3.5% |  |  | 0
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales (ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Interconexión con Edeeste | 1 |  |  | 0
| Tramitación y aprobación de planos | 1 |  |  | 0
| Transporte de postes (1 viaje) | 1 |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0