## PRES. No.300-2021 IMPRIMIR (2)
Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES V CENTENARIO, PARAÍSO I, II Y III, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
Ubicación: PROVINCIA SAN CRISTÓBAL |  |  | ZONA: IV
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | PRECIO | VALOR
A | CAMPO DE POZOS, CONSTRUCCIÓN BASE/COLUMNA EN H.A., ELECTRIFICACION DE (3) POZOS Y SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO
A-1 | PERFORACIÓN DE POZOS #1, #2 Y #3
1.1 | Perforación con máquina de Percusión en acero de Ø16" para encamisar en Ø12". | 255 | Pie |  | 0
1.2 | Ranurado de tubería de Ø12" acero de 1/4". | 195 | Pie |  | 0
1.3 | Encamisado de tubería de Ø12" acero de 1/4". | 255 | Pie |  | 0
1.4 | Suministro de tubería de Ø12" acero 1/4". | 274.68 | Pie |  | 0
1.5 | Suministro de zapata de acero Ø12". | 3 | Ud |  | 0
1.6 | Limpieza y Desarrollo por Pistoneo. | 3 | Ud |  | 0
1.7 | Aforo de Pozo ( 24 horas), bombeo continuo, medición de niveles y caudales (inc. reporte y gráficos), caudal mínimo esperado 400 GPM. | 3 | Ud |  | 0
A-2 | CONSTRUCCIÓN BASE EN H.A. PARA INSTALACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO #1, #2 & #3 PARA SISTEMA ABASTECIMIENTO DEPÓSITO REGULADOR V CENTENARIO, PARAISO I, II & III, VILLA ALTAGRACIA. |  |  |  | 0
2.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1.1 | Acondicionamiento de área ( incluye poda de árboles y limpieza de terreno). | 3 | Ud |  | 0
2.1.2 | Replanteo. | 3 | Ud |  | 0
2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2.1 | Excavación en material no clasificado de consistencia pedregosa (lecho rio), con equipo. | 36 | M³N |  | 0
2.2.2 | Compactado de relleno con equipo mecánico usando material granular extraído de excavación. (en capas de 20 cm) | 25.18 | M³C |  | 0
2.2.3 | Bote de material inservible a una distancia promedio de 11 km (incluye carguío y esparcimiento en el botadero) | 13.53 | M³E |  | 0
2.3 | HORMIGÓN ARMADO VISTO EN ( f'c=210 kg/cm² con fibra de polipropileno, todos los cantos deben estar biselados a 45°): |  |  |  | 0
2.3.1 | Zapata de pedestal para cubrir y reforzar tubería Ø12" encamisado del pozo, cuantía mínima del acero del elemento estructural en cuestión (3 uds.) | 10.29 | M³ |  | 0
2.3.2 | Pedestal en forma de cuña para reforzar la camisa del pozo en tubería Ø12" hasta una altura de 2.00 metros sobre el nivel del terreno o del piso - 3.41 qq/m³, ( 3 uds.) | 28.44 | M³ |  | 0
2.3.3 | Losa de hormigón con espesor de 15 cm. en el tope de la cuña para formar la plataforma de operación, cuantia de acero según diseño ( 3 uds.) | 4.95 | M³ |  | 0
2.3.4 | Escalera de hormigón armado de acceso a la plataforma de operación, cuantia de acero según diseño ( 3 uds.) | 2.001 | M³ |  | 0
2.4 | MISCELANEOS |  |  |  | 0
2.4.1 | Barandas en perímetro de plataforma en tubos galvanizados de Ø 2" (según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura epoxica industrial) | 24 | Ml |  | 0
2.4.2 | Baranda en escalera en tubos galvanizados de Ø 2" (según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura epóxica industrial como acabado) | 3 | Ud |  | 0
2.4.3 | Letrero INAPA con pintura mantenimiento calidad superior | 3 | Ud |  | 0
0
A-3 | ELECTRIFICACIÓN DE (3) POZOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO AC. V CENTENARIO, PARAISO I, II & III, VILLA ALTAGRACIA. |  |  |  | 0
0
3.1 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA 12470/7200V (4#2/0AAAC) |  |  |  | 0
3.1.1 | Postes en H.P.V. 40', 800 daN (incluye transporte e izada) | 8 | Ud |  | 0
3.1.2 | Postes en H.P.V. 40', 500 daN (incluye transporte e izada) | 21 | Ud |  | 0
3.1.3 | Alambre AAAC # 2/0 | 5664 | Pie |  | 0
3.1.4 | Estructura MT-301 | 15 | Ud |  | 0
3.1.5 | Estructura MT-302 | 6 | Ud |  | 0
3.1.6 | Estructura MT-303 | 2 | Ud |  | 0
3.1.7 | Estructura MT-305 | 1 | Ud |  | 0
3.1.8 | Estructura MT-307 | 3 | Ud |  | 0
3.1.9 | Estructura MT-316 | 1 | Ud |  | 0
3.1.10 | Estructura PR-208 (incluye Cut-Out). | 6 | Ud |  | 0
3.1.11 | Estructura HA-100B | 17 | Ud |  | 0
3.1.12 | Estructura PR-101 | 29 | Ud |  | 0
3.1.13 | Estructura P3B-110 | 10 | Ud |  | 0
3.1.14 | Estructura TR-305 (incluye 3 Transf. tipo poste @37.5 Kva, Cut-Out y aparta rayos) | 1 | Ud |  | 0
3.1.15 | Estructura TR-306 (incl. 3 Transf. tipo poste @37.5kva, Cut-Out y aparta rayos). | 2 | Ud |  | 0
3.1.16 | Estructura AP-103 | 3 | Ud |  | 0
3.1.17 | Estructura EQ-MT (medición energía en alta tensión) | 3 | Ud |  | 0
3.1.18 | Hoyo para Postes | 29 | Ud |  | 0
3.1.19 | Hoyo para Vientos | 17 | Ud |  | 0
3.1.20 | Mano de obra alimentación eléctrica primaria. | 1 | Ud |  | 0
3.2 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA, 480V, 3Ø. |  |  |  | 0
3.2.1 | Alimentador eléctrico desde banco de transformadores poste PP16 hasta Main Breaker en poste PP16 con (3) conductores THW#2/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro) y (1) conductor THW#2 (tierra) en tubería PVC e IMC Ø3", incluye condulet, conectores y soportes de tuberías. | 25 | Pie |  | 0
3.2.2 | Alimentador eléctrico desde banco de transformadores poste PP22 hasta Main Breaker en poste PP22 con (3) conductores THW#2/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro) y (1) conductor THW#2 (tierra) en tubería PVC e IMC ø3", incluye condulet, conectores y soportes de tuberías. | 25 | Pie |  | 0
3.2.3 | Alimentador eléctrico desde banco de transformadores poste PP29 hasta Main Breaker en poste PP29 con (3) conductores THW#2/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro) y (1) conductor THW#2 (tierra) en tubería PVC e IMC Ø3", incluye condulet, conectores y soportes de tuberías. | 25 | Pie |  | 0
3.2.4 | Alimentador eléctrico desde Main Breaker en poste PP22 hasta arrancador suave con (3) conductores THW#2/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro) y (1) conductor THW#2 (tierra) en tubería PVC e IMC Ø3", incluye conectores y soportes de tuberías. | 3 | Pie |  | 0
3.2.5 | Alimentador eléctrico desde Main Breaker en poste PP29 hasta arrancador suave con (3) conductores THW#2/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro) y (1) conductor THW#2 (tierra) en tubería PVC e IMC Ø3", incluye conectores y soportes de tuberías. | 3 | Pie |  | 0
3.2.6 | Alimentador eléctrico desde Main Breaker en poste PP16 hasta arrancador suave con (3) conductores THW#2/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro) y (1) conductor THW#2 (tierra) en tubería PVC e IMC Ø3", incluye conectores y soportes de tuberías. | 3 | Pie |  | 0
3.2.7 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave en poste PP16 hasta motor eléctrico de electrobomba con (3) conductores THW#1/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro), en tubería L.T. Ø1.1/2", incluye conectores y soportes de tuberías. | 200 | Pie |  | 0
3.2.8 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave en poste PP22 hasta motor eléctrico de electrobomba con (3) conductores THW#1/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro), en tubería L.T. Ø1.1/2", incluye conectores y soportes de tuberías. | 200 | Pie |  | 0
3.2.9 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave en poste PP29 hasta motor eléctrico de electrobomba con (3) conductores THW#1/0 (fase), (1) conductor THW#2 (neutro), en tubería L.T. Ø1.1/2", incluye conectores y soportes de tuberías. | 200 | Pie |  | 0
3.2.10 | Main Breaker 175 amp., 460 volts, 3Ø, enclosure NEMA 3R,( Inc. mano de obra de instalación). | 3 | Ud |  | 0
0
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROBOMBA 3Ø SUMERGIBLE ( POZOS No.1, 2 Y 3 ) |  |  |  | 0
3.3.1 | Electrobomba sumergible para Pozo profundo, 400 GPM, vs. 460 pies TDH, profundidad de columna 75 pies, con motor de 75 HP, 460V, 60HZ, 3ø a 3,450 RPM. | 3 | Ud |  | 0
3.3.2 | Arrancador suave para motor de 75 HP, 460V. | 3 | Ud |  | 0
3.3.3 | Instalación de electrobomba. | 3 | Ud |  | 0
3.3.4 | Codo Ø6" x 90°. | 3 | Ud |  | 0
3.3.5 | Niple Ø6" x 6" (platillado en un extremo) acero. | 3 | Ud |  | 0
3.3.6 | Válvula Check horizontal Ø6", 250 PSI, con limitadora de caudal. | 3 | Ud |  | 0
3.3.7 | Tee Ø6" x Ø4" acero platillada. | 3 | Ud |  | 0
3.3.8 | Válvula de Compuerta de vástago ascendente ø6" platillada, 250 PSI. | 3 | Ud |  | 0
3.3.9 | Codo Ø6" x 90° (platillado en un extremo) acero. | 3 | Ud |  | 0
3.3.10 | Codo Ø6" x 45°. | 9 | Ud |  | 0
3.3.11 | Abrazadera metálica soporte tubería a columna H.A. | 6 | Ud |  | 0
3.3.12 | Válvula de compuerta de vástago ascendente Ø4" platillada, 250 PSI | 3 | Ud |  | 0
3.3.13 | Niple Ø4" x 6" acero platillado. | 3 | Ud |  | 0
3.3.14 | Niple Ø4" x 12" (platillado en un extremo) acero. | 3 | Ud |  | 0
3.3.15 | Válvula de aire Ø1" completa 300 PSI | 3 | Ud |  | 0
3.3.16 | Instalación manométrica completa. | 3 | Ud |  | 0
3.3.17 | Tubería Ø6" acero. | 85.5 | M |  | 0
3.3.18 | Anclaje H.S. para piezas y línea. | 0.5 | M³ |  | 0
3.3.19 | Pintura anti óxido industrial azul royal | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE -A |  |  |  | 0
B | LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE CAMPO DE POZOS HASTA DEPÓSITO REGULADOR 1,100 M³
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 3869.35 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 940 m |  |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 1880 | M |  | 0
2.2 | Extracción de asfalto c/equipo | 846 | M² |  | 0
2.3 | Bote carpeta asfáltica d=11 km (incluye esparcimiento en botadero) | 63.45 | M³ |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3,2 | Excavación material compacto c/equipo, incluye extracción | 4369.57 | M³ |  | 0
3.6 | Suministro material de mina d= 15 km caliche (Sujeto aprobación de la supervisión) | 1310.871 | M³ |  | 0
3.7 | Compactación de relleno c/equipo, capas de 0.20m c/ material de mina y excavación | 3579.1363 | M³c |  | 0
3.8 | Bote de material inservible con camión d= 11 km (incluye esparcimiento en botadero) | 988.04 | M³ |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
4.1 | Tubería Ø12" acero SCH-40 | 2797.56 | M |  | 0
4.2 | Tubería Ø8" acero SCH-40 | 1071.79 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERÍA ACERO |  |  |  | 0
5.1 | Tubería Ø12" acero SCH-40 | 2797.56 | M |  | 0
5.2 | Tubería Ø8" acero SCH-40 | 1071.79 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES, ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SCH-40 |  |  |  | 0
6.1 | Codo Ø12" X 90° | 3 | Ud |  | 0
6.2 | Codo Ø12" X 85° | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Codo Ø12" X 75° | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Codo Ø12" X 60° | 3 | Ud |  | 0
6.5 | Codo Ø12" X 45° | 7 | Ud |  | 0
6.6 | Codo Ø12" X 40° | 3 | Ud |  | 0
6.7 | Codo Ø12" X 30° | 4 | Ud |  | 0
6.8 | Codo Ø12" X 20° | 2 | Ud |  | 0
6.9 | Codo Ø12" X 15° | 5 | Ud |  | 0
6.10 | Codo Ø8" X 60° | 1 | Ud |  | 0
6.11 | Codo Ø8" X 45° | 1 | Ud |  | 0
6.12 | Codo Ø8" X 30° | 3 | Ud |  | 0
6.13 | Codo Ø8" X 25° | 1 | Ud |  | 0
6.14 | Codo Ø8" X 20° | 3 | Ud |  | 0
6.15 | Codo Ø8" X 15° | 5 | Ud |  | 0
6.16 | Tee Ø12" X Ø12" | 1 | Ud |  | 0
6.17 | Tee Ø12" X Ø8" | 1 | Ud |  | 0
6.18 | Reducción Ø12" X Ø8" | 2 | Ud |  | 0
6.19 | Anclaje de H.S para piezas, según detalle planos. | 7.2 | M³ |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
7.1 | Válvula Desagüe H.F. Ø4" 150 psi, platillada completa, incluye empalme tubería Ø12". | 12 | Ud |  | 0
7.3 | Válvula Aire Combinada H.F. Ø2" 250 PSI a colocar en tubería Ø12" | 16 | Ud |  | 0
7.5 | Suministro y colocación caja telescópica, según detalle de planos. | 12 | Ud |  | 0
7.6 | Anclaje H.A TIPO 2, F'c= 210 KG/CM², 2,65 qq/m³ para Válvula Desagüe, según detalle de planos. | 5.18 | M³ |  | 0
7.7 | Anclaje H.S.TIPO 4, F'c= 210 KG/CM², 2,65 qq/m³ para Válvula Desagüe, según detalle de planos. | 0.77 | M³ |  | 0
7.8 | Registro para V.A.C., según detalle de planos. | 16 | Ud |  | 0
8 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
8.1 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m² | 846 | M² |  | 0
8.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) | 846 | M² |  | 0
8.3 | Transporte de asfalto, distancia aproximada 15 km | 634.5 | M³/KM |  | 0
9 | CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros, uso de conos refractarios, sistema de comunicación con radios portátiles y hombres con banderolas) | 3869.35 | M |  | 0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad, torre de iluminación cuando se requiera, señales verticales, colocación de reductores de velocidad provisionales, pantalla de LED aviso de desvío y construcción en la vía) | 3869.35 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 3869.35 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. CON CAP. 1,100 M³ SUPERFICIAL (290,589 GL)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y Topografía. | 4 | Visita |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA ( INCLUYE EXPLANACIÓN TERRENO) |  |  |  | 0
2.1 | Explanación terreno, material tosca blanda, c/equipo. | 723.44 | M³n |  | 0
2.2 | Excavación material compacto c/equipo, incluye extracción | 373.14 | M³c |  | 0
2.3 | Suministro material de mina d= 15 km caliche | 70.59 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado, material granular, c/equipo | 67.06 | M³c |  | 0
5.5 | Bote de material con camión d= 11 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1315.9 | M³e |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros, e=0.60m - 2.55 qq/m³ ( Inc. Zapata columna C2 ) | 55.93 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata columna C1, e=0.60 m - 2.01 qq/m³. | 2.4 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de fondo, e=0.20 m - 1.25 qq/m³. | 19.97 | M³ |  | 0
3.4 | Columna central C1, (0.60 x 0.60)m - 3.74 qq/m³. | 2.84 | M³ |  | 0
3.5 | Columna C2, (0.40 x 0.40) m - 4.82 qq/m³. | 5.06 | M³ |  | 0
3.6 | Zabaleta (Ruedo) H.S., 0.65 x 1.50 m | 46.41 | M³ |  | 0
3.7 | Muros, e=0.35 m - 3.17 qq/m³. | 118.49 | M³ |  | 0
3.8 | Vigas, (0.30 x 0.50) m - 4.16 qq/m³. | 3.96 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo, e=0.15 m - 1.26 qq/m³. | 24.69 | M³ |  | 0
3.1 | Ventilación de techo (Incluye rejilla malla metálica) | 0.03 | M³ |  | 0
3.11 | Hormigón ciclópeo, e= 0.05 m para nivelación fundación, F'c=140 kg/cm² | 9.8 | M³ |  | 0
3.12 | Vibrado del hormigón | 233.34 | M³ |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete interior pulido con mezcla hidrofóbica (Incluye fraguache) | 992.86 | M² |  | 0
4.2 | Pañete exterior con mezcla hidrofóbica (Inc. Fraguache). | 298.37 | M² |  | 0
4.3 | Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrofóbica | 149.21 | M² |  | 0
4.4 | Fino techo, con mezcla hidrofóbica | 164.63 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 180.35 | M |  | 0
4.6 | Zabaleta interior | 1455.86 | M² |  | 0
4.7 | Pintura acrílica superior exterior | 45.75 | M |  | 0
4.8 | Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario para superficies húmedas, color blanco. | 298.37 | M² |  | 0
4.9 | Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario para superficies húmedas, color blanco. | 1142.07 | M² |  | 0
5 | SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales. | 233.34 | M³ |  | 0
5.2 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 233.34 | M³ |  | 0
5.2 | Aditivo impermeabilizante para morteros empañete. | 1440.44 | M² |  | 0
6 | JUNTA HIDROFÍLICA DE BENTONITA HIDROEXPANSIVA | 182.21 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ENTRADA, SALIDA, DESAGÜE, REBOSE Y BY-PASS EN ACERO SCH-40, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
7.1 | Niple pasamuro Ø12" x 16", platillado en un extremo | 3 | Ud |  | 0
7.2 | Niple pasamuro Ø8" x 16", platillado en un extremo | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Niple Ø12" x 24", platillado en un extremo | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Niple Ø12" x 6", platillado en un extremo | 4 | Ud |  | 0
7.5 | Codo Ø12" x 90º, platillado en un extremo | 4 | Ud |  | 0
7.6 | Codo Ø8" x 90º, platillado en un extremo | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Codo Ø12" x 90º | 2 | Ud |  | 0
7.8 | Codo Ø8" x 90º | 2 | Ud |  | 0
7.9 | Tee Ø12" x Ø12" | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Tee Ø8" x Ø8" | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Cruz Ø12" x Ø12" | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" | 3 | Ud |  | 0
7.13 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Válvula de compuerta Ø12" H.F., platillada | 3 | Ud |  | 0
7.15 | Válvula de compuerta Ø8" H.F., platillada | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Tubería acero Ø12" SCH-40 | 15 | M |  | 0
7.17 | Tubería acero Ø8" SCH-40 | 15 | M |  | 0
7.18 | Tornillo acero Ø7/8" X 4" c/tuerca y arandela de presión | 160 | Ud |  | 0
7.19 | Tornillo acero Ø3/4" X 3" c/tuerca y arandela de presión | 48 | Ud |  | 0
7.2 | Junta de goma para platillo Ø12" | 8 | Ud |  | 0
7.21 | Junta de goma para platillo Ø8" | 3 | Ud |  | 0
7.22 | Registro para válvulas By-Pass | 1 | Ud |  | 0
7.23 | Registro para válvulas desagüe y rebose #2 | 2 | Ud |  | 0
7.24 | Apoyo en H.S. de VC Ø12" H.F | 3 | Ud |  | 0
7.25 | Alquiler equipo y mano de obra soldadura | 1 | P.A. |  | 0
8 | ESCALERAS: |  |  |  | 0
8.1 | Interior Acero Inoxidable h=6,60 m. (VER DETALLE PLANO) | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Exterior H.G. h=5,75 m. (VER DETALLE PLANO) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inoxidable | 1 | Ud |  | 0
9 | ALQUILER, ARMADO Y DESARME ANDAMIOS |  |  |  | 0
9.1 | Alquiler andamios. | 3 | Mes |  | 0
9.2 | Armado y desarme andamios. | 1 | P.A. |  | 0
10 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA 12470/7200V : |  |  |  | 0
10.1 | Poste en H.A.V. 35', 800 DAM (Incluye Transporte) | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Poste en H.A.V. 35', 500 DAM (Incluye Transporte) | 13 | Ud |  | 0
10.3 | Alambre AAAC #1/0 | 4675.97 | Pie |  | 0
10.4 | Estructura MT-101 | 4 | Ud |  | 0
10.5 | Estructura MT-102 | 6 | Ud |  | 0
10.6 | Estructura MT-103 | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Estructura MT-104 | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Estructura MT-105 | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Estructura MT-106 | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Estructura HA-100B | 12 | Ud |  | 0
10.11 | Estructura PR-101 | 14 | Ud |  | 0
10.12 | Estructura PR-204 | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Estructura AP-103 | 1 | Ud |  | 0
10.14 | Estructura TR-105 ( Incluye 1 Transformador Tipo poste @15KVA, Cut-Out y apartarrayos) | 1 | Ud |  | 0
10.15 | Izado de postes | 14 | Ud |  | 0
10.16 | Hoyo para postes | 7 | Ud |  | 0
10.17 | Hoyos para vientos | 12 | Ud |  | 0
10.18 | Mano de obra instalación eléctrica MT | 1 | P.A. |  | 0
11 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA, 120/240V, 1Ø |  |  |  | 0
11.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta Main Breaker con (2) conductores THW#4 (Fase) y (1) conductor THW#6 (Neutro) en tubería IMC Ø2". Incluye condulet, conectores y soportes de tuberías | 2 | M |  | 0
11.2 | Alimentador eléctrico #1 desde medidor con Main Breaker en pie de poste hasta PB en caseta cloración con (2) conductores THW#4 (Fase), (1) conductor THW#6 (Neutro) y (1) conductor #6 desnudo 7 hilos en tubería PVC Ø1.1/2". Incluye condulet, conectores y soportes de tuberías | 25 | M |  | 0
11.3 | Alimentador eléctrico #2 desde PB en caseta cloración hasta RM en caseta de operador con (2) conductores THW#8 (Fase) y (1) conductor THW#10 (Neutro) en tubería PVC Ø1". Incluye condulet, conectores y soportes de tuberías | 50 | M |  | 0
11.4 | Alimentador eléctrico #3 desde PB en caseta cloración hasta PA en caseta de cloración con (2) conductores THW#8 (Fase) y (1) conductor THW#10 (Neutro) en tubería EMT y LT Ø3/4". Incluye condulet, conectores y soportes de tuberías | 8 | M |  | 0
11.5 | Alimentador eléctrico #4 desde PA en caseta cloración hasta bomba de cloro en caseta de cloración con (2) conductores THW#10 (Fase) y (1) conductor THW#12 (Neutro) en tubería EMT y LT Ø3/4". Incluye condulet, conectores y soportes de tuberías | 5 | M |  | 0
11.6 | Alimentador eléctrico #5 desde PB en caseta cloración hasta PD en caseta de cloración con (2) conductores THW#8 (Fase) y (1) conductor THW#10 (Neutro) en tubería EMT y LT Ø1". Incluye condulet, conectores y soportes de tuberías | 8 | M |  | 0
11.7 | Portacontador 100A con Main Breaker 70 AMP, 120/240V, 1Ø, enclosure NEMA 3R. Incluye M/O de instalación | 1 | Ud |  | 0
11.8 | Panel Board (PB) equipado con 2 Breaker 50A/2P, 2 Breaker 30A/2P y 1 Breaker 20A/2P, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
11.9 | Panel de Arrancador Dúplex (PA) con 2 arrancadores directo a línea para 1HP | 1 | Ud |  | 0
11.10 | Arrancador directo a línea para diferencial 3 ton | 1 | Ud |  | 0
11.11 | Registro RH al pie de poste PP14, 0.70m X 0.70m (Ver detalle en planos) | 2 | Ud |  | 0
11.12 | Registro RM en caseta operador, 8" x 8" x 6" metálico | 1 | Ud |  | 0
11.13 | Excavación zanja para tubería eléctrica, incluye asiento de arena y relleno compactado | 13.2 | M³ |  | 0
12 | PINTURA DE LOGO DE INAPA | 1 | P.A. |  | 0
13 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN PARA SISTEMA DE CLORIFICACIÓN DE 2,000 LIBRAS.
1 | REPLANTEO | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano, material compacto, h=0.85 m | 13.72 | M³n |  | 0
2.2 | Bote de material con camión d= 11 km (incluye esparcimiento en botadero) | 16.46 | M³e |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros, 0.54 qq/m³. | 1.41 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas, 0.74 qq/m3 | 3.02 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre BNP, 0.20x 0.20 m, 3.55 qq/m³ | 0.66 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre SNP, 0.20 x 0.20m, 3.55 qq/m³ | 0.44 | M³ |  | 0
3.5 | Columna C1, 0.30 x 0.30 m - 5.18 qq/m³ | 1.97 | M³ |  | 0
3.6 | Viga V1, 0.25 x 0.30 m, 3.69 qq/m³ | 0.69 | M³ |  | 0
3.7 | Viga V2, 0.25 x 0.30m, 2.67 qq/m³ | 0.35 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de fondo, h=0.15 m, 0.87 qq/m³ | 2.55 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo, h=0.12 m, 1.48 qq/m³ | 2.98 | M³ |  | 0
3.1 | Hormigón ciclópeo, e= 0.05 m para nivelación fundación, F'c=140 kg/cm² | 0.35 | M³ |  | 0
3.11 | Acera exterior, Ancho=0.80 m, e=0.10 m | 15.68 | M² |  | 0
4 | MURO BLOQUES DE H.S. |  |  |  | 0
4.1 | B.N.P. de 8". | 5.92 | M² |  | 0
4.2 | S.N.P. de 8". | 15.54 | M² |  | 0
4.3 | Calados | 16.8 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 63.35 | M² |  | 0
5.2 | Pañete Exterior | 38.33 | M² |  | 0
5.3 | Pañete Interior | 25.02 | M² |  | 0
5.4 | Pañete Techo | 15.91 | M² |  | 0
5.5 | Fino de Techo impermeable | 20.45 | M² |  | 0
5.6 | Fino pulido losa de fondo | 15.91 | M² |  | 0
5.7 | Pintura Acrílica | 79.26 | M² |  | 0
5.8 | Cantos | 163.9 | M |  | 0
5.9 | Antepecho de Hormigón simple | 20 | M |  | 0
5.1 | Zabaleta de techo | 20 | M |  | 0
5.11 | Piso Pulido | 15.91 | M² |  | 0
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: |  |  |  | 0
5.1 | Panel distribución 4C, 120/240V, 2x20A 1" tipo GE | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Salida cenital | 2 | Ud |  | 0
5.3 | Interruptor Sencillo, 125V | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Tomacorriente Doble, 125V | 2 | Ud |  | 0
5.5 | Lámpara fluorescente 1' x 4', 2T8-32W | 2 | Ud |  | 0
7 | VENTANAS BLOCK CALADOS | 4.16 | M² |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN: |  |  |  | 0
6.1 | Dosificador de cloro de aplicación al vacío con rango de 0-100 lb/día. Incluye cabezal para montar cilindro, regulador de flujo, manguera 3/8" x 25', inyector difusor, arandela de plomo y llave para montar cabezal | 2 | Ud |  | 0
6.2 | Cilindro de cloro-gas con capacidad de 2000 lb | 2 | Ud |  | 0
6.3 | Filtro cloro | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Regulador de vacío con capacidad 1,000 lb/día | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Bomba dosificadora tipo Booster con potencia de 0.75 HP | 2 | Ud |  | 0
6.7 | Manómetro de Glicerina 0-20 PSI | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Válvulas de cloro PVC Ø1" | 5 | Ud |  | 0
6.9 | Mainfold conducción cloro-gas en PVC SCH-80 Ø1" (Ver especificaciones técnicas) | 1 | Ud |  | 0
6.1 | Collarín o clamp Ø12" x Ø1" para acoplamiento de tubería desinfectante a ducto entrada tanque regulador | 2 | Ud |  | 0
6.11 | Báscula para pesado de cilindros | 1 | Ud |  | 0
6.11 | Sistema de monovía para manejo cilindros en viga W8x31. | 1 | Ud |  | 0
6.12 | Diferencial elevador manual de 3 Ton | 1 | Ud |  | 0
6.13 | Riel soporte cilindro en perfil 3" x 3" x 1/4" y apoyo en rodillos de goma | 1 | Ud |  | 0
6.14 | Tubería PVC Ø1" SCH-80 para interconexión con Línea de Impulsión Ø12" | 25 | M |  | 0
6.15 | Registro para punto interconexión con Línea de Impulsión Ø12". | 1 | Ud |  | 0
7.2 | DUCHA |  |  |  | 0
7.3 | Piso H.S. para ducha de emergencia (Incluye movimiento de tierra) | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Ducha de emergencia y lavado de ojos (Suministro e instalación) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Tuberías y piezas | 1 | Ud |  | 0
8 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | CASETA DE UNA (1) HABITACIÓN PARA VIGILANTE
1 | REPLANTEO | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo, incluye extracción | 4.05 | M³n |  | 0
2.2 | Relleno compactado con material granular, c/equipo | 1.59 | M³c |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d= 11 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1.91 | M³e |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'c=210 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros, h=0.25m - 0.88 qq/m³ | 1.19 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre BNP, 0.15m X 0.20m, 2.89 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre SNP, 0.15 x 0.20 m, 2.64 qq/m³ | 0.19 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de piso, h=0.10 m, 0.27 qq/m³ | 0.6 | M³ |  | 0
3.5 | Losa de techo, h=0.12 m, 3.28 qq/m³ | 0.91 | M³ |  | 0
3.6 | Columna C1, 0.15 x 0.30m - 4.47 qq/m³ | 0.15 | M³ |  | 0
3.7 | Viga Dintel D2, 0.15 x 0.40m, 3.00 qq/m³ | 0.52 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | B.N.P DE Ø6". | 4.24 | M² |  | 0
4.2 | S.N.P DE Ø6". | 20.59 | M² |  | 0
4.3 | S.N.P DE Ø4". | 1.75 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache. | 70.79 | M² |  | 0
5.2 | Pañete Exterior. | 31.9 | M² |  | 0
5.3 | Pañete Interior. | 38.9 | M² |  | 0
5.4 | Pañete Techo. | 6 | M² |  | 0
5.5 | Fino de Techo. | 6.77 | M² |  | 0
5.6 | Fino pulido losa de piso. | 6 | M² |  | 0
5.7 | Pintura Acrílica. | 76.8 | M² |  | 0
5.8 | Cantos. | 50.6 | M |  | 0
5.9 | Antepecho de Hormigón simple. | 0.32 | M³ |  | 0
5.1 | Zabaleta de techo. | 10.6 | M |  | 0
5.11 | Desagüe de techo. | 1 | Ud |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
6.1 | Puerta de Polimetal, 2.10 x 0.90 m , cerradura incluida. | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Ventana Salomónica AA aluminio, color blanco, 0.60 x 0.40 m | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Ventana salomónica AA aluminio, color blanco, 0.80 x 1.20 m | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Verja de protección en H.N. | 43.57 | P² |  | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | Inodoro sencillo completo. | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Lavamano sencillo completo. | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Ducha. | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Desagüe de piso. | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Tinaco 150 Gls completo. | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Cámara de inspección. | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Cámara Séptica. | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Pozo filtrante (Ver especificaciones técnicas) | 1 | Ud |  | 0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | Salida cenital | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Salida de pared | 4 | Ud |  | 0
8.3 | Salida de tomacorriente doble, 125V, 15A | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Interruptor doble | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Panel de breaker 4C, 120/240V | 1 | Ud |  | 0
9 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 8.48 | M² |  | 0
10 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOQUES DE 6", L=130 M
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | Excavación zapata a mano. | 71.87 | M³ |  | 0
1.2 | Relleno compactado con material granular, c/equipo | 35.89 | M³ |  | 0
1.3 | Bote material con camión, D=11 km | 46.77 | M³ |  | 0
2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
2.1 | Zapata de muro (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3 F'c=210 kg/cm². | 17.27 | M³ |  | 0
2.2 | Zapata de columna (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F'c=210 kg/cm². | 3.87 | M³ |  | 0
2.3 | Columna de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3 F'c=210 kg/cm². | 5.16 | M³ |  | 0
2.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3 F'c=210kg/cm². | 4.78 | M³ |  | 0
2.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3 F'c=210 kg/cm². | 6.72 | M³ |  | 0
2.6 | Viga de apoyo para riel puerta corrediza (Ver detalle planos ) - 1.31 qq/m³ F'c=210 kg/cm². | 1.51 | M³ |  | 0
3 | MUROS |  |  |  | 0
3.1 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado. | 382.32 | M² |  | 0
3.2 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60 m BNP. | 63.72 | M² |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 160.74 | M² |  | 0
4.2 | Pañete en vigas y columnas | 160.74 | M² |  | 0
4.3 | Cantos | 916.5 | M |  | 0
5 | PINTURA |  |  |  | 0
5.1 | Pintura económica de base en vigas y columnas, color blanco. | 160.74 | M² |  | 0
5.2 | Pintura acrílica en vigas y columnas, color azul turquesa. | 160.74 | M² |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 167.9 | M |  | 0
7 | PORTÓN CORREDIZO EN CANALETA 3/12" Y BARRAS 1/2" (L=4 M) | 1 | Ud |  | 0
8 | ILUMINACION EXTERIOR |  |  |  | 0
8.1 | Lámpara tipo COBRA 175W HPS, 120/240V, Fotocelda y brazo 6' incl.. Estructura AP-103. | 6 | Ud |  | 0
8.2 | Poste H.A. Pretensado, h=25', CLASE III. | 5 | Ud |  | 0
8.3 | Registro eléctrico. | 6 | Ud |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO REGULADOR DE 1300 M3, ALTA PENDIENTE
1 | PRELIMINAR
1.1 | Ingeniería y topografía de campo | 800 | M |  | 0
1.2 | Desmonte y corte capa vegetal | 4400 | M² |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Corte de material no clasificada, con equipo. | 979.96 | M³c |  | 0
2.2 | Bote material con alta pendiente, D=13 Km. | 1273.95 | M³e |  | 0
2.3 | RELLENO PARA CONFORMAR RASANTE Y BASE DEL CAMINO: |  |  |  | 0
2.3.1 | Suministro material de mina. | 2006.39 | M³ |  | 0
2.3.2 | Regado, nivelado y perfilado con equipo. | 2006.39 | M³ |  | 0
2.3.3 | Compactado y mojado con equipo. | 1671.99 | M³ |  | 0
3 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ENCACHADA, e=0.20 m L= 440 m |  |  |  | 0
3.1 | Replanteo y control topográfico. | 1600 | M |  | 0
3.2 | Regado, nivelado y perfilado | 1008 | M³ |  | 0
3.3 | Bote material con alta pendiente, D=13 Km. | 1260 | M³ |  | 0
3.4 | Compactado material c/equipo | 201.6 | M³ |  | 0
3.5 | Conformación de cunetas c/equipo | 3200 | M |  | 0
3.6 | Encache con e=0.20m. | 3200 | M |  | 0
4 | ASFALTADO VÍA DE ACCESO |  |  |  | 0
5.1 | Imprimación sencilla con RC2. | 4000 | M² |  | 0
5.2 | Suministro y colocación carpeta asfáltica con e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 4000 | M² |  | 0
5.3 | Transporte del Asfalto a 10 Km. | 10000 | M³/Km |  | 0
| SUB TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC SDR-26 C/JG
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 26177.47 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (60%) LONG. 15,706,48 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 31412.98 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 8631.11 | M² |  | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 570 | M³ |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 20015.46 | M³ |  | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 1886.67 | M³ |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina | 9513.16 | M³ |  | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 6342.1 | M³C |  | 0
3.5 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 5200.25 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por campana | 1092 | M |  | 0
4.2 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 624.8 | M |  | 0
4.3 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 2800.48 | M |  | 0
4.4 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 4363.47 | M |  | 0
4.5 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 17874.53 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1050 | M |  | 0
5.2 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 606.6 | M |  | 0
5.3 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2718.91 | M |  | 0
5.4 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 4277.91 | M |  | 0
5.5 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 17524.05 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA SIN ACOMETIDAS |  |  |  | 0
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1050 | M |  | 0
6.2 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 606.6 | M |  | 0
6.3 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2718.91 | M |  | 0
6.4 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 4277.91 | M |  | 0
6.5 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 17524.05 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A LAS PIEZAS DE ACEROS) |  |  |  | 0
7.1 | Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 | 74 | Ud |  | 0
7.2 | Codo Ø3" x 90º PVC SCH-40 | 30 | Ud |  | 0
7.3 | Codo Ø4" x 90º Acero SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
7.4 | Codo Ø12" x 90º AceroSCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 84 | Ud |  | 0
7.6 | Tee Ø4" x Ø3" PVC SCH-40 | 43 | Ud |  | 0
7.7 | Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
7.8 | Tee Ø12" x Ø12" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.9 | Tapón de Ø3" PVC SCH-40 | 73 | Ud |  | 0
7.1 | Tapón de Ø4" Acero SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Reducción Ø4" a Ø3" PVC SCH-40 | 43 | Ud |  | 0
7.3 | Reducción Ø4" a Ø3" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Reducción Ø12" a Ø3" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Reducción Ø12" a Ø4" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Reducción Ø12" a Ø6" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Cruz Ø12" Ø8" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 4 | Ud |  | 0
8.1 | Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
8.11 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.12 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
8.13 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" 150 PSI | 7 | Ud |  | 0
8.25 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 12.01 | M³ |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | Válvula Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, Niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 12 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, Niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 13 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, Niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 4 | Ud |  | 0
8.4 | Válvula Compuerta de Ø8" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, Niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Válvula reguladora de presión de Ø2" H.F. 150 PSI Completa (Incluye cuerpo de válvula, Niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 2 | Ud |  | 0
8.6 | Registro para Válvula reguladora de presión (Según diseño) | 2 | Ud |  | 0
8.7 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 30 | Ud |  | 0
9 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
9.1 | Acometidas Urbanas de Ø3" (1,205.00 ud) | 1205 | Ud |  | 0
9.2 | Acometidas Urbanas de Ø4" (207.00 ud) | 207 | Ud |  | 0
10 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
10.1 | Acera de 1.00 m | 141.2 | M³ |  | 0
10.2 | Contén | 197.68 | M³ |  | 0
10.3 | Bote de material demolido c/camión | 474.43 | M³ |  | 0
11 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
11.1 | Acera de 1.00m | 1412 | M² |  | 0
11.2 | Contén | 1412 | M |  | 0
12.2 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
12.3 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
13.1.1 | Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP) | 36 | Hr |  | 0
12.4 | SUMINISTRO TUBERÍAS |  |  |  | 0
13.2.1 | De Ø1/2" PVC SCH-40 | 100 | M |  | 0
13.2.2 | De Ø3/4" PVC SCH-40 | 100 | M |  | 0
13.2.3 | De Ø3" PVC SDR-26 c/J.G. | 20 | M |  | 0
13.2.4 | De Ø4" PVC SDR-26 c/J.G. | 20 | M |  | 0
12.5 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
13.3.1 | Coupling Ø1/2" PVC | 100 | Ud |  | 0
13.3.2 | Coupling Ø3/4" PVC | 100 | Ud |  | 0
13.3.3 | Coupling Ø3" PVC | 40 | Ud |  | 0
13.3.4 | Coupling Ø4" PVC | 40 | Ud |  | 0
13.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 20 | Ud |  | 0
13.3.6 | Junta mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI | 20 | Ud |  | 0
12.6 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
13.4.1 | Maestro Plomero (1H) | 6 | Día |  | 0
13.4.2 | Peón (2H) | 6 | Día |  | 0
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
13.1 | Imprimación sencilla | 8631.11 | M² |  | 0
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 8631.11 | M² |  | 0
13.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 15 km aprox. | 6576.91 | M³E/KM |  | 0
14 | CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros, uso de conos refractarios, sistema de comunicación con radios portátiles y hombres con banderolas) | 15706.48 | M |  | 0
15 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad, torre de iluminación cuando se requiera, señales verticales, colocación de reductores de velocidad provisionales, pantalla de LED aviso de desvío y construcción en la vía) | 15706.48 | M |  | 0
| LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 15706.48 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | VARIOS
4.3 | Fabricación e Instalación de valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
4.4 | Campamento (Incluye alquiler de casa o solar, un furgón habilitado tipo oficina con A/A para la supervisión del INAPA, baños móviles y caseta de materiales) |  | Mes |  | 0
| SUB - TOTAL FASE I |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 4% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Diseño y confección de planos | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 2% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de Calidad, entre otros) | 3% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Diseño y Tramitación de Planos Eléctricos | 1 | P.A. |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | P.A. |  | 0
| Mantenimiento y Operación sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0