## LISTA
Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO - PEDERNALES
Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES |  |  |  | Zona: VIII
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P. U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | CAMINOS DE ACCESO A POZOS
I | CAMINOS DE ACCESO A POZOS PR1 (L= 479.00 M)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Ingeniería | 479 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Corte de material no clasificado c/equipo | 657.47 | M³N |  | 0
2.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 854.711 | M³E |  | 0
3 | RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO
3.1 | Suministro de material de mina para base y sub-base | 1379.52 | M³N |  | 0
3.2 | Regado, nivelado y compactado | 1379.52 | M³ |  | 0
3.3 | Terminacion de superficie (finish greader) | 1351.9296 | M³C |  | 0
3.4 | Conformación de cunetas c/equipo | 958 | M |  | 0
3.5 | Cuneta encarchada (según detalles) | 958 | M |  | 0
4 | CARPETA ASFÁLTICA
4.1 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m² | 2874 | M² |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2874 | M² |  | 0
4.3 | Transporte de Asfalto, Distancia=125 km apróx. | 26670.72 | M³E/Km |  | 0
5 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base,luces intermitentes de advertencia de peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de seguridad) | 479 | M |  | 0
6 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA (SEGÚN DETALLE) | 1 | P.A. |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 479 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | CAMINO DE ACCESO A POZO PR2 (L= 225.00 M)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Ingeniería | 225 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Corte de material no clasificado c/equipo | 312.03 | M³N |  | 0
2.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 405.639 | M³E |  | 0
3 | RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO
3.1 | Suministro de material de mina para base y sub-base | 648 | M³N |  | 0
3.2 | Regado, nivelado y compactado | 648 | M³ |  | 0
3.3 | Terminacion de superficie (finish greader) | 635.04 | M³C |  | 0
3.4 | Conformación de cunetas c/equipo | 450 | M |  | 0
3.5 | Cuneta encarchada (según detalles) | 450 | M |  | 0
4 | CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
4.1 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m² | 1350 | M² |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1350 | M² |  | 0
4.3 | Transporte de Asfalto, Distancia=125 km apróx. | 12528 | M³E/Km |  | 0
5 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base,luces intermitentes de advertencia de peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de seguridad) | 225 | M |  | 0
0
6 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA | 1 | P.A. |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 225 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | CAMPO DE POZOS
I | PERFORACIÓN DE POZOS
1 | Perforación en percusión para encamisar en ø12" acero | 70 | Pies |  | 0
2 | Encamisado ø 12" acero (mano de obra y equipos) | 70 | Pies |  | 0
3 | Ranurado ø12" acero | 52 | Pies |  | 0
4 | Suministro de zapata en acero | 2 | Pies |  | 0
5 | Suministro de tubería de ø12" acero,e= 1/4" | 70 | Pies |  | 0
6 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 2 | Ud |  | 0
7 | Prueba de aforo (24 horas) | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A CAMPO DE POZOS
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (POZOS No. 1, HASTA No.8)
1.1 | Postes en H.A,V 40´ 800 daN | 17 | Ud |  | 0
1.2 | Postes en H.A,V 40´ 500 daN | 56 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura MT-301 | 25 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura MT-302 | 28 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura MT-303 | 4 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura MT-305 | 5 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura MT-307 | 8 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura MT-316 | 4 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura PR-101 | 73 | Ud |  | 0
1.1 | Estructura PR-208 | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Estructura HA-100B | 56 | Ud |  | 0
1.12 | Estructura AP-103 | 8 | Ud |  | 0
1.13 | Estructura P3B-110 | 8 | Ud |  | 0
1.14 | Estructura TR-305 (transformador de 25 KVA) | 2 | Ud |  | 0
1.15 | Estructura TR-306 (transformadores de 25 KVA) | 6 | Ud |  | 0
1.16 | Alambre AAAC No. 2/0 | 45800 | Pies |  | 0
1.17 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
1.18 | Instalación de postes | 73 | Ud |  | 0
1.19 | Hoyo para postes | 73 | Ud |  | 0
1.2 | Hoyo para vientos | 56 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-1 |  |  |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (POZOS No.1, HASTA No.8)
2.1 | Alimentador eléctrico desde banco de transformadores hasta main breaker con medidor de energia, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2 (f) y 1 conductor eléctrico THW No. 6 (n) en tuberías EMT y PVC de Ø2", incluye accesorios, (8 equipos). | 48 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde main breaker con medidor de energia hasta panel de arrancador tipo suave en nicho, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2 (f) y 1 conductor eléctrico THW No. 6 (n) en tuberías EMT y PVC de Ø2", incluye accesorios, (8 equipos). | 160 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde panel arrancadores arrancadores suave en nicho hasta motor eléctrico de electrobombas de 40HP, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No.6 y 1 conductor electrico THW No.8 en tubería L.T. de Ø1" y accesorios, (4 equipos) | 24 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde panel arrancadores arrancadores suave en nicho hasta motor eléctrico de electrobombas de 40HP, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No.4 y 1 conductor electrico THW No.6 en tubería L.T. de Ø1" y accesorios, (4 equipos) | 24 | M |  | 0
2.5 | Main breaker 125 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 8 | Ud |  | 0
2.6 | Mano de obra eléctrica secundaria | 8 | Ud |  | 0
2.7 | Sistema de aterrizaje | 8 | Ud |  | 0
2.8 | Excavacion y tapado de zanja a mano para electrico (0.6 X 0.6 X 100M) | 36 | M³ |  | 0
2.9 | Nicho de muros de bloques de 6" convarillas ø½ @ 40 cm, para paneles eléctricos (Incluye movimiento de tierra, puerta de barra cuadrada, terminación de superficie, H.A. en zapatas y losa de techo) | 8 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-2 |  |  |  | 0
3 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129601)
3.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 GPM vs 305' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 2 | Ud |  | 0
3.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
3.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
3.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
3.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
3.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
3.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
3.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
3.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
3.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
3.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-3 |  |  |  | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No. 129605)
4.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 GPM vs 305' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
4.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
4.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
4.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
4.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
4.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
4.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
4.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
4.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
4.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
4.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
4.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
4.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
4.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
4.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-4 |  |  |  | 0
5 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No. 129606)
5.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 300 GPM vs 316' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
5.3 | Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
5.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
5.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
5.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
5.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
5.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
5.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
5.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
5.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
5.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
5.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
5.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
5.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
5.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
5.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II-5 |  |  |  | 0
6 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No. 129608)
6.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 GPM vs 305' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 40 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Arrancador tipo soft-start para 40 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
6.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
6.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
6.11 | Junta Dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
6.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
6.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
6.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
6.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
6.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
6.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
6.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-6 |  |  |  | 0
7 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129602)
7.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 450 GPM vs 323' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
7.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
7.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
7.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
7.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-7 |  |  |  | 0
8 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129603)
8.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 450 GPM vs 326' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
8.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
8.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
8.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
8.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
8.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
8.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
8.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
8.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
8.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
8.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
8.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-8 |  |  |  | 0
9 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129604)
9.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 360 GPM vs 334' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
9.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
9.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
9.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
9.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
9.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
9.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
9.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
9.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
9.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
9.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
9.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
9.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
9.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-9 |  |  |  | 0
10 | EQUIPO DE BOMBEO (POZOS No.129607)
10.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 400 GPM vs 315' TDH, 55 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 50 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, tipo intemperie. | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Arrancador tipo soft-start para 50 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0
10.5 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Válvula check horizontal de Ø6'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
10.11 | Junta dreeser de Ø6'' | 1 | Ud |  | 0
10.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (inc. 2 Codos de Ø6" x 45 grados en acero) | 1 | Ud |  | 0
10.14 | Base en H.A. para electrobombas, hormigon 240 kg/cm² con fibra de polipropileno incluida (1.0 x 1.0 x 1.5M) todos los cantos de la base biselados a 45° | 1.5 | M³ |  | 0
10.15 | Soporte en H.A. para descarga | 1 | Ud |  | 0
10.16 | Anclaje en H.A. para zeta | 1 | Ud |  | 0
10.17 | Construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
10.18 | Pintura de antióxido calidad superior dos manos y luego dos capas de pintura epóxica industrial para descarga en Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II-10 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE II |  |  |  | 0
| SUBTOTAL B |  |  |  | 0
C | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo para tuberias | 5567 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÒN CON CLASIFICACIÒN V=8,002.16 M3 |  |  |  | 0
2.1.1 | Excavación material compacto c/equipo 25% | 2000.54 | M³N |  | 0
2.1.2 | Excavación en roca c/Trencher, (incluye extracción) 75% | 6001.62 | M³N |  | 0
2.1.3 | Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno) | 544.16 | M³E |  | 0
2.1.4 | Suministro material de mina para relleno | 5761.56 | M³E |  | 0
2.1.5 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 6402.36 | M³C |  | 0
2.1.6 | Bote material c/camión (D=11 km). Incluye caguío y esparcimiento en botadero. | 8481.51 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
3.1 | De Ø 20" PVC-SDR- 21 C/J.G + 6% de perdidas por campanas | 2438 | M |  | 0
3.2 | De Ø 16" PVC-SDR- 21 C/J.G + 5% de perdidas por campanas | 1228.5 | M |  | 0
3.3 | De Ø 12" PVC-SDR- 21 C/J.G + 4% de perdidas por campanas | 665.6 | M |  | 0
3.4 | De Ø 8" PVC-SDR- 21 C/J.G + 3% de perdidas por campanas | 1500.71 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø 20" PVC-SDR- 21 C/J.G | 2300 | M |  | 0
4.2 | De Ø 16" PVC-SDR- 21 C/J.G | 1170 | M |  | 0
4.3 | De Ø 12" PVC-SDR- 21 C/J.G | 640 | M |  | 0
4.4 | De Ø 8" PVC-SDR- 21 C/J.G | 1457 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | Tee de ø 20" x 16" Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Tee de ø 16" x 6" Acero SCH-20 | 3 | Ud |  | 0
5.3 | Tee de ø 12" x 6" Acero SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
5.4 | Tee de ø 8" x 6" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.5 | Ampliación de ø 12" x 16" Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
5.6 | Ampliación de ø 6" x 12" Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.7 | Ampliación de ø 8" x 20" Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
5.8 | Ampliación de ø 8" x 12" Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.9 | Ampliación de ø 6" x 8" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.1 | Codo de ø16" x 53° Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.11 | Codo de ø6" x 65° Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
5.12 | Codo de ø6" x 51° Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.13 | Junta mecánica tipo Dresser de ø 6" | 7 | Ud |  | 0
5.14 | Junta mecánica tipo Dresser de ø 8" | 3 | Ud |  | 0
5.15 | Junta mecánica tipo Dresser de ø 12" | 3 | Ud |  | 0
5.16 | Junta mecánica tipo Dresser de ø 16" | 5 | Ud |  | 0
5.17 | Junta mecánica tipo Dresser de ø 20" | 1 | Ud |  | 0
5.18 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm², Fy=2,400 kg/cm², para piezas (Según detalle de diseño) | 37.59 | M³ |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø 20" PVC-SDR- 21 C/J.G | 2300 | M |  | 0
6.2 | De Ø 16" PVC-SDR- 21 C/J.G | 1170 | M |  | 0
6.3 | De Ø 12" PVC-SDR- 21 C/J.G | 640 | M |  | 0
6.4 | De Ø 8" PVC-SDR- 21 C/J.G | 1457 | M |  | 0
0
7 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base,luces intermitentes de advertencia de peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de seguridad) | 5567 | M |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 5,000 M3, CIRCULAR
I | CAMINO ACCESO DE LONGITUD (326,54 M )
1 | PRELIMINAR
1.1 | Ingeniería | 326.54 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) | 1754.91 | M2 |  | 0
2.2 | Excavación roca c/equipo ( incluye extraccion) | 2666.7 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material, incluye carguío y esparcimiento en botadero. Dist.= 11 km | 3733.38 | M3E |  | 0
0
3 | RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO |  |  |  | 0
3.1 | Suministro de material de mina para base y sub-base | 598.48 | M³N |  | 0
3.2 | Regado, nivelado y compactado | 1196.96 | M³S |  | 0
3.3 | Terminacion de superficie (finish greader) | 1173.0208 | M³C |  | 0
3.4 | Conformación de cunetas c/equipo | 653.08 | M |  | 0
3.5 | Cuneta encarchada (según detalles) | 653.08 | M |  | 0
0
4 | CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
4.1 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m² | 1959.24 | M² |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1959.24 | M² |  | 0
4.3 | Transporte de Asfalto, Distancia=125 km apróx. | 20709.73 | M³E/KM |  | 0
0
5 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base,luces intermitentes de advertencia de peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de seguridad) | 326.54 | M |  | 0
0
6 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA | 1 | P.A. |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 326.54 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 5,000 M3, CIRCULAR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 5 |  |  | 0
1.2 | Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) | 3025 | M2 |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO |  |  |  | 0
2.1.1 | Excavación Roca dura c/equipo ( incluye extracción) | 4968.3445 | M³ |  | 0
2.1.2 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 83.7747 | M³C |  | 0
2.1.3 | Bote de material, incluye carguío y esparcimiento en botadero. Dist.=11 km | 6349.9408 | M3E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽c=280 KG/CM² (CON BATCHING PLANT COLOCADO EN OBRA) EN: |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de limpieza F'c=140 kg/cm2, e=0.05 m | 19.436 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muro - 3,02 qq/m³ | 167.85 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata de columna - 3,32 qq/m³ | 9.6 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de fondo 0.20 m - 2,97 qq/m³ | 97.18 | M³ |  | 0
3.5 | Muros circular 0.35 m - 6,65 qq/m³ perimetral | 310.79 | M³ |  | 0
3.6 | Columna C1 (4 ud) (0.60x0.60) m - 4,30 qq/m³ central | 16.78 | M³ |  | 0
3.7 | Viga V1 (0.40x0.60) m (4 Ud) - 1,23 qq/m³ | 14.29 | M³ |  | 0
3.8 | Viga Perimetral V2 (0.45x0.70) m - 2,25 qq/m³ | 25.16 | M³ |  | 0
3.9 | Losa Mazisa de techo 0.20m - 2.42 qq/m³ | 42.78 | M³ |  | 0
3.1 | Losa ligerada de techo 0.20 m -1.66 qq/m³ | 24.47 | M³ |  | 0
0
4 | JUNTA HIDROFÍLICA de bentonita expansiva | 484.4347 | M |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior pulido con mezcla hidrófuga | 956.7586 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior con mezcla hidrófuga | 956.7586 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en losa de techo en interior del tanque con mezcla hidrófuga | 518.7488 | M² |  | 0
5.4 | Fino techo, con mezcla hidrófuga | 518.7488 | M² |  | 0
5.5 | Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrófuga | 490.875 | M² |  | 0
5.6 | Zabaleta H.A. (0.60 x 0.60) m interior | 80.7391 | M |  | 0
5.7 | Cantos | 351.0782 | M |  | 0
5.8 | Pintura acrílica superior exterior | 956.7586 | M² |  | 0
0
6 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
6.1 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales. | 728.336 | M³ |  | 0
6.2 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 728.336 | M³ |  | 0
6.3 | Aditivo impermeabilizante para morteros empañete. | 3522.629 | M² |  | 0
0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y DESAGUE |  |  |  | 0
7.1 | Replanteo de tuberias | 52.2 | M |  | 0
7.2 | Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería | 86.65 | M³ |  | 0
7.3 | Suministro de material de mina | 76.21 | M³N |  | 0
7.4 | Relleno compactación p/tuberia c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 72.4 | M³ |  | 0
7.5 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 18.53 | M³ |  | 0
7.6 | Tubería Ø20" Acero SCH-40 c/protección protección anticorrosiva | 84.27 | M |  | 0
7.7 | Codo Ø20" x 90º Acero-soldado SCH-20 c/protección anticorrosivo | 7 | Ud |  | 0
7.8 | Tee Ø20" x 20" Acero-soldado SCH-20 c/protección anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
7.9 | Cruz Ø20" x 20" Acero-soldado SCH-20 c/protección anticorrosivo | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Confeccion de abrazadera p/tubería Ø20" | 15 | Ud |  | 0
7.11 | Junta mecánica tipo Dresser Ø20" 150 PSI | 24 | Ud |  | 0
7.12 | Anclajes H.A. f'c 210 kg/cm² p/piezas (según diseño) | 1 | M³ |  | 0
7.13 | Válvulas de Compuerta Ø20" H.F. platillada completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de goma) | 3 | Ud |  | 0
7.14 | Válvulas de desague (Mariposa) Ø20" H.F. platillada (completa Incluye niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de goma) | 1 | Ud |  | 0
7.15 | Registro H.A. para valvulas en pie de deposito, según diseño (2.60m x 2.60m x 2,52m) | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Registro H.A. para valvulas de compuerta en pie de deposito (2.60m x 4.40m x 2.52m), según diseño | 1 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INTALACION DE: |  |  |  | 0
8.1 | Escalera exterior H.N. c/protección pintura epoxi, (según diseño) | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Escalera interior acero inoxidable, (según diseño) | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Baranda en techo Tanque H.A. | 9.7 | M |  | 0
8.4 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø20" SCH-30 (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. (según diseño) | 2 | Ud |  | 0
0
8 | ALQUILER, ARMADO Y DESARME A DE ANDAMIOS Y ENCOFRADOS |  |  |  | 0
8.1 | Encofrado a todo costo para hormigon visto en vigas losas y muros. INCLUIR DETALLES Y DESCRIPCION EN LA OFERTA | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Andamios para uso general ( incluye instalacion y desintalacion ) | 8 | Meses |  | 0
0
9 | PINTURA |  |  |  | 0
9.1 | Base blanca | 1054.65 | M2 |  | 0
9.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 91.2 | M2 |  | 0
0
10 | MURAL Y LOGO Y PEDESTAL CON TARJA EN GRANITO GRABADO CON INFORMACION DEL TANQUE (tamaño del mural 80 m² Y tarja de 0.60 m²) | 1 | Ud |  | 0
0
11 | EMBELLECIMIENTO con gravilla | 432.71 | M2 |  | 0
0
12 | LIMPIEZA FINAL (incluye personal, herramientas menores y bote) | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II |  |  |  | 0
III | GARITA PARA VIGILANCIA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación roca dura c/equipo (incluye extracción) | 5.16 | M³ |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina | 1.69 | M³N |  | 0
2.3 | Reposición material compactado a mano | 1.69 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material | 3.48 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (Incluye zap. C1) 1.60 qq/m³ | 1.52 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre a nivel de piso 0.15 x 0.20 - 3.73 qq/m³ | 0.41 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m - 3.33 qq/m³ | 0.41 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 (0.15 x 0.30 ) m - 3.85 qq/m³ | 0.13 | M³ |  | 0
3.5 | Dintel D2 (0.15 x 0.40) m - 4.13 qq/m³ | 0.08 | M³ |  | 0
3.6 | Columna 0.30 x 0.15 m - 4.65 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de Fondo e= 0.10 m c/Malla Electrosoldada D2.3xD2.3x20x20 | 0.6 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de techo y vuelo 0.12 m - 1.34 qq/m³ | 1.19 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" con 3/8" @ 0.60 m B.N.P. | 5.4 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" con 3/8"@ 0.60 m S.N.P. violinado | 32.05 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 32.05 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 32.05 | M² |  | 0
5.3 | Fino de techo | 6 | M² |  | 0
5.4 | Adhesivo para concreto aplicado sobre las superficies de hormigón para lograr una buena adherencia del pañete. (Lanco CB-999 o similar) (columnas, vigas, losa de techo y vuelos) | 64.1 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 52.04 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 10.9 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta de techo | 10 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 7.79 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 6 | M² |  | 0
5.1 | Pintura base blanca | 75 | M² |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica | 75 | M² |  | 0
5.12 | Recubrimiento de ceramica en pared | 10.42 | M² |  | 0
5.13 | Piso de mosaicos corriente | 6 | M² |  | 0
0
6 | ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M | 8.96 | M² |  | 0
0
7 | PORTAJES Y VENTANAS |  |  |  | 0
7.1 | Puerta polimetal incluye herraje instalación marco y llavín tipo palanca Kwikset o similar (1.00 x 2.10) m | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 45.43 | P² |  | 0
7.3 | Verja de protección en barra metálica en puerta, según detalle | 18.08 | P² |  | 0
7.4 | Verja de protección en barra metálica en ventanas, según detalle | 23.25 | P² |  | 0
0
8 | INSTALACIONES SANITARIA |  |  |  | 0
8.1 | Lavamanos sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Columna ventilación de 3" | 1 | Ud |  | 0
8.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
8.8 | Séptico (1.90x1.10) m | 1 | Ud |  | 0
8.9 | Tinaco 150 gl | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Barra cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
9.11 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
9.12 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
10 | ELECTRIFICACIÓN INTERIOR |  |  |  | 0
10.1 | Panel de distribución 2/4 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Salidas luces cenitales | 6 | Ud |  | 0
10.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
10.4 | Salidas interruptor doble | 3 | Ud |  | 0
0
11 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
12 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE PERSONAL PARA LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y BOTE) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB - TOTAL FASE III |  |  |  | 0
IV | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS L=74.20 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 74.2 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación Roca dura c/equipo ( incluye extraccion) | 62.78 | M³ |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina | 31.27 | M³N |  | 0
2.3 | Reposición material compactado a mano | 30.64 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material | 40.96 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 14.8 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 5.5 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 5.5 | M3 |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 4.42 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 6.24 | M3 |  | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza F᾽c=210 kg/cm² | 1.32 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" ø3/8"@0.60m BNP | 58 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" ø3/8"@0.60m SNP violinado | 377 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete en vigas y columnas | 170.2 | M² |  | 0
5.2 | Adhesivo para concreto aplicado sobre las superficies de hormigón para lograr una buena adherencia del pañete. (Lanco CB-999 o similar) H.A. | 170.2 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 1018.4 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Primer fresh cement en vigas y columnas | 170.2 | M² |  | 0
6.2 | Acrílica calidad superior en vigas y columnas | 170.2 | M² |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 160 | M |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30 M SEGÚN DETALLE) TIRA DE FOAM 1/2" | 16 | Ud |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2"x 3/16" x 8.53' | 16 | Ud |  | 0
0
10 | PUERTA METÁLICA SOBRE RIEL | 1 | P.A |  | 0
0
11 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE PERSONAL PARA LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y BOTE) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB - TOTAL FASE IV |  |  |  | 0
V | CANALETA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 74.2 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación Roca dura c/equipo ( incluye extraccion) | 20.03 | M³ |  | 0
2.2 | Bote de material | 24.04 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN SIMPLE EN: |  |  |  | 0
3.1 | Canaleta encarchada (según detalles) | 74.2 | M |  | 0
0
| SUB - TOTAL FASE V |  |  |  | 0
VI | ELECTRIFICACIÓN
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | Postes en H.A,V 35´ 500 daN | 36 | Ud |  | 0
1.2 | Estructura MT-101 | 17 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura MT-102 | 15 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura MT-104 | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura MT-105 | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura MT-106 | 2 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura PR-101 | 36 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura PR-204 | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura HA-100B | 22 | Ud |  | 0
1.1 | Estructura AP-101 | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Estructura TR-105 (transformador de 15 KVA) | 1 | Ud |  | 0
1.12 | Alambre AAAC No. 1/0 | 12000 | Pies |  | 0
1.13 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
1.14 | Instalación de postes | 36 | Ud |  | 0
1.15 | Hoyo para postes | 36 | Ud |  | 0
1.16 | Hoyo para vientos | 22 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE VI-1 |  |  |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker con medidor de energia, compuesto por 4 conductores eléctricos THW No. 4 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 6 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.4 a 7 hilos trenzados (t) en tubería PVC de Ø11/2", incluye accesorios. | 6 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde main breaker con medidor de energia hasta panel de breakers en garita de operador, compuesto por 4 conductores eléctricos THW No. 4 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 6 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.4 a 7 hilos trenzados (t) en tubería PVC de Ø11/2", incluye accesorios. | 30 | M |  | 0
2.3 | Main breaker 60/2 amp, 220 volts, 1ø, con medidor de energia, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Registro metalico (6" x 6" x 4"), nema 1R | 1 | Ud |  | 0
2.5 | Sistema de aterrizaje | 1 | Ud |  | 0
2.6 | Excavacion y tapado de zanja a mano para electrico (0.6 X 0.6 X 100M) | 36 | M3 |  | 0
2.7 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE VI-2 |  |  |  | 0
3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR
3.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 daN | 3 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de lámpara Led tipo cobra de 80 W, 220 V. (Estructura AP-101) | 3 | Ud |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/2 | 100 | M |  | 0
3.4 | Hoyo para postes | 3 | Ud |  | 0
3.5 | Instalación de postes | 3 | Ud |  | 0
3.6 | Registro weatherproof (4" x 4" x 4"), nema 1R | 3 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE VI-3 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 0
| SUBTOTAL D |  |  |  | 0
E | LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE H.A., 500 M3, (COORDENADAS UTM: E:215327.46 M N:1996743.8 M HASTA COORDENADAS UTM: E: 216889.25 M N: 1981151.71 M)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 20569 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
0
2.1 | EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN (V= 34,144.54 M³) |  |  |  | 0
2.1.1 | Exc. Roca con equipo (trencher) (Incluye extracción) 70% | 23901.18 | M³N |  | 0
2.1.2 | Excavación material compacto con equipo 30% | 10243.36 | M³N |  | 0
2.2 | Suministro y colocación Asiento de arena, e=10 cm (incluye acarreo interno) | 2262.59 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina + 20% esponj. (Sujeto a aprobación por la supervisión) (El 25% del volumen de la excavación. Incluye acarreo interno) | 2250.96 | M³E |  | 0
2.2 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 26326.98 | M³C |  | 0
2.2 | Bote material con camión (sujeto a supervisión del supervisor; incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 18384.9 | M3E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20" PVC (SDR-26) con Junta de Goma + 6% pérdida por campanas | 21803.14 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø20" PVC (SDR-26) con Junta de Goma + 6% pérdida | 20569 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | Codo 20"x10° acero sch-20 | 36 | Ud |  | 0
5.2 | Codo 20"x15° acero sch-20 | 17 | Ud |  | 0
5.3 | Codo 20" x 20° acero sch-20 | 8 | Ud |  | 0
5.4 | Codo 20" x 25° acero sch-20 | 4 | Ud |  | 0
5.5 | Codo 20" x 30° acero sch-20 | 2 | Ud |  | 0
5.6 | Codo 20" x 35° acero sch-20 | 1 | Ud |  | 0
5.7 | Codo 20" x 40° acero sch-20 | 1 | Ud |  | 0
5.8 | Codo 20" x 45° acero sch-20 | 3 | Ud |  | 0
5.9 | Codo 20" x 65° acero sch-20 | 1 | Ud |  | 0
6 | Codo 20" x 90° acero sch-20 | 1 | Ud |  | 0
0
6 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm², Fy=2,400 kg/cm², para piezas (Según detalle de diseño) | 37.59 | M³ |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS |  |  |  | 0
7.1 | Junta Mecánica Tipo Dresser Ø20" Acero SCH-20 150 PSI | 148 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Aire Combinada de Ø3" H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø20" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 24 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Desagüe de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, piezas, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta mec. tipo dresser) | 8 | Ud |  | 0
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según detalle de diseño) | 8 | Ud |  | 0
8.4 | Suministro y coloc. de Tubo Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G., L=1.80m, en interior registro, p/interconexión válvula de aire | 1.8 | M |  | 0
8.5 | Registro para Válvula de Aire Combinada (Según detalle de diseño) | 24 | Ud |  | 0
0
9 | CRUCES: |  |  |  | 0
0
9.1 | DE ALCANTARILLA DE Ø20" ACERO SCH-20 L=8.10 M (INCLUYE 2 M DE BRAZO) (2 Ud) (SUJETO APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN) |  |  |  | 0
9.1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
9.1.2 | Excavación material compacto con equipo | 26.89 | M3 |  | 0
9.1.3 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capas de 20 cm (sujeto aprobación de la supervisión) | 22.43 | M³C |  | 0
9.1.4 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 5.35 | M3 |  | 0
9.1.5 | Suministro de tubería de Ø20" Acero SCH-20 con protección anticorrosivo | 16 | M |  | 0
9.1.6 | Suministro de Codo 20"x 45º Acero SCH-20 con protección anticorrosivo | 8 | Ud |  | 0
9.1.7 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser Ø20" Acero SCH-20 150PSI | 4 | Ud |  | 0
9.1.8 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm², FY=4,200 kg/cm² para piezas (Según detalle de diseño) | 3.68 | M³ |  | 0
9.1.9 | Mano de obra plomero y soldadador | 2 | Ud |  | 0
0
10.1 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS |  |  |  | 0
10.2 | De Ø20" PVC (SDR-26) con Junta de Goma | 20569 | M |  | 0
0
11.1 | EXTRACCIÓN DE AGUA con bomba de achique Ø3" | 64 | Horas |  | 0
0
12.1 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base,luces intermitentes de advertencia de peligro, torre de iluminacion cuando sean necesarias, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y casos de seguridad) | 20569 | M |  | 0
0
13.1 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. incluye obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 20569 | M |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4" | 6 | Ud |  | 0
2 | Furgon de 40 pies convertido en oficina, para supervición del INAPA, con dos escritorios, un baño, aire acondicionado, 4 sillas de visitas y dos sillones secretariales, tres ventanas de corredera 1,20 X 1.00 m, acceso con una puerta polimetal de 1.00 x 2.10 m. incluido el servicio de suministro de energia electrica. | 1 | Ud |  | 0
3 | Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS a Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 0
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Movilización, Instalación y Desinstación del Batching Plant | 1 | PA |  | 0
| Transporte de equipo pesado (ida y vuelta) | 1 | PA |  | 0
| Completivo Transporte de Postes Electrificacion pozos | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 2 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 2 | Ud |  | 0
| Poda abumdante en camino hacia pozos | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
[6 empty] | PROV | ZONA | TRANSP. % |  |  | PERS.
[6 empty] | PROVINCIA AZUA | II | 3%
[6 empty] | PROVINCIA BAHORUCO | VIII | 4% | ARQ. MEYVER PUJOLS |  |  | ARQ. DEPTO. EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA BARAHONA | VIII | 3% | ARQ. YRMA ESPINOSA |  |  | ASISTENTE DE DEPTO COSTOS
[6 empty] | PROVINCIA DAJABON | I | 4.5% | ARQ.JENNY SABA |  |  | ARQ. DEPTO. EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | DISTRITO NACIONAL | II | 1.5% | ING. ANA MATEO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA DUARTE | III | 3% | ING. CLAUDIA DE LEON |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA EL SEYBO | VI | 4% | ING. FRANCIS HEREDIA |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA ELIAS PIÑAS | II | 4.5% | ING. JOEL FRANCISCO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA ESPAILLAT | V | 4% | ING. MIGUEL PEREZ |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | GENERAL | GRAL |  | ING. OSCAR ENCARNACION |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA HATO MAYOR | VI | 3% | ING. PABLO GUERRERO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | III | 3% | ING. RAMONA MONTAS |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA INDEPENDENCIA | VIII | 4.5% | ING. RAMONA TEJADA |  |  | ASISTENTE DE DEPTO COSTOS
[6 empty] | PROVINCIA LA ALTAGRACIA | VI | 4% | ING. SANDRA BATISTA |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA LA ROMANA | VI | 3% | ING. ZULIKA ROSARIO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA LA VEGA | V | 3% | ING.MARIA MORALES |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | III | 4% | ING.MARIANO PEREZ |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[6 empty] | PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL | V | 3% | ING.TERESA M. LLUBERES M EJIA |  |  | ENC. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS.
[6 empty] | PROVINCIA MONTE CRITI | I | 4.5%
[6 empty] | PROVINCIA MONTE PLATA | IV | 3%
[6 empty] | PROVINCIA PEDERNALES | VIII | 4.5%
[6 empty] | PROVINCIA PERAVIA | IV | 3%
[6 empty] | PROVINCIA PUERTO PLATA | VII | 4%
[6 empty] | PROVINCIA SAMANA | III | 4% |  | ELABORADO
[6 empty] | PROVINCIA SAN CRISTOBAL | IV | 2% |  | PREPARADO
[6 empty] | PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA | IV | 3% |  | REVISADO
[6 empty] | PROVINCIA SAN JUAN | II | 4%
[6 empty] | PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | VI | 2.5%
[6 empty] | PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | III | 3%
[6 empty] | PROVINCIA SANTIAGO | V | 3%
[6 empty] | PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | I | 4%
[6 empty] | PROVINCIA SANTO DOMINGO | II | 1.5%
[6 empty] | PROVINCIA VALVERDE | I | 4% |  |  |  |  | 4
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
1.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 104.11 | M3 | 240.23 | 25010.35
1.2 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 109.68 | M3 | 75 | 8226
0
2 | HORMIGON ARMADO EN CARCAMO (F' C=210KGS/CM2) |  |  |  | 0
2.1 | LOSA DE FONDO 0.20M - 2.36QQ/M3 | 5.24 | M3 | 11556.35 | 60555.27
2.2 | MUROS 0.20M - 4.49QQ/M3 | 21.58 | M3 | 21083.7 | 454986.25
2.3 | ZAPATA DE MURO (SOPORTE CASETA) 0.67QQ/M3 | 1.98 | M3 | 6493.11 | 12856.36
2.4 | MURO 0.20 (SOPORTE CASETA) 2.70QQ/M3 | 8.18 | M3 | 16438.65 | 134468.16
2.5 | LOSA DE TECHO CARCAMO 0.14M - 2.53QQ/M3 | 6.35 | M3 | 13006.35 | 82590.32
0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE EN CARCAMO |  |  |  | 0
3.1 | FINO FONDO | 19.5 | M2 | 444.95 | 8676.53
3.2 | PAÑETE INTERIOR | 90.42 | M2 | 246.74 | 22310.23
3.3 | PAÑETE EXTERIOR | 107.33 | M2 | 211.52 | 22702.44
3.4 | CANTOS | 23.2 | M | 60.71 | 1408.47
0
4 | JUNTAS WATER STOP 9" | 55.8 | M | 545 | 30411
0
5 | APLIACION |  |  |  | 0
5.1 | VIBRADO | 43.33 | M3 | 55 | 2383.15
5.2 | RETARDANTE ADITIVO | 43.33 | M3 | 95 | 4116.35
5.3 | IMPERMEABILIZANTE AQUAPEL | 2 | GLS | 304.5 | 609
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE INTERIOR | 89.02 | M2 | 246.74 | 21964.79
6.2 | PAÑETE EXTERIOR | 97.52 | M2 | 211.52 | 20627.43
6.3 | CANTOS | 78 | M | 60.71 | 4735.38
6.4 | FINO TECHO | 45.36 | M2 | 438.95 | 19910.77
6.5 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO | 40 | M2 | 522.94 | 20917.6
6.6 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 231.9 | M2 | 124.07 | 28771.83
6.7 | PUERTA METALICA ENRROLLABLE (2.50 X 3.75)M | 9.38 | M2 | 4912 | 46074.56
6.8 | ESTRUCTURA METALICA COMPLETA | 1 | S/P | 100000 | 100000
0
7 | INSTALACION |  |  |  | 0
7.1 | TAPA METALICA (0.60 X 0.60)M | 1 | U | 3000 | 3000
7.2 | ESCALERA DE ACCESO 3/4" H.G. H=3.75M | 1 | U | 9500 | 9500
0
8 | BASE PARA EQUIPO DIESEL (2.0X1.5X0.30)M-0.63QQ/M3 | 0.9 | M3 | 6389.31 | 5750.38
9 | BASE PARA BOMBAS | 2 | U | 1200 | 2400
10 | LOGO DE INAPA EN CASETA | 1 | U | 4500 | 4500