## LOTE 1
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20" HD, DEPóSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø24" HD
Ubicación: PROVINCIA SANTIAGO |  |  | Zona : V
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTiDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | OBRA DE TOMA - LÍNEA DE ADUCCIÓN - DESARENADOR - CÁRCAMO DE BOMBEO AGUAS CRUDAS
A-1 | CAJUELA DE CAPTACIÓN EN CANAL EXISTENTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | Eliminación Vertederos improvisados | 1 | P.A. |  | 0
1.2 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA / PREPARACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compactado | 62.81 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactación c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 7.56 | M3C |  | 0
2.3 | Demolicion con compresor de seccion de muro HA de Canal para adecuar inclusion de Cajuela de Captacion | 3.88 | M3 |  | 0
2.4 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 69.06 | M3E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | Losa de cimentacion e=0.35m - 1.03 qq/m³ | 9.64 | M³ |  | 0
3.2 | Muros 0.35 - 3.41 qq/m³ | 6.11 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de refuerzo plano (0.30mx0.15m) - 4.50 qq/m³ | 0.24 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de techo e=0.15m - 2.00 qq/m³ | 0.68 | M³ |  | 0
3.5 | Suministro y colocación de hormigón simple F'C=100kg/cm² previo armado de zapatas y losa de fondo, e=0.05m | 1.4 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Fino losa de fondo | 16.35 | M² |  | 0
4.2 | Fraguache | 19.89 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior | 19.89 | M² |  | 0
4.4 | Pañete exterior | 18.96 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 57.91 | M |  | 0
4.6 | Fino de techo | 5.67 | M² |  | 0
0
5 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | Sellador Elástico de Poliuretano de alto desempeño entre Cajuela y Canal existente | 11.95 | M |  | 0
0
6 | JUNTA DE GOMA hidrofílica de 9" | 13.26 | M |  | 0
7 | PARRILLA HG de 1"x1/4" (1.20X1.00) m | 1.2 | M² |  | 0
0
8 | LIMPIEZA DE FONDO DEL CANAL en las aproximidades de la Cajuela de Captación | 1 | P.A. |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL A-1 |  |  |  | 0
A-2 | LÍNEA DE ADUCCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topografico (Incluye conexión a Obra de Toma-Desarenador; Desarenador-Estacion de Bombeo y conexión a Cámara de Arenas) | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 116.16 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactacion c/compactador mecanico en capas de 0.20m procedente del material de excavacion | 85.03 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 37.36 | M3E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
3.1 | De Ø30" Hierro Ductil + 7% de pérdidas por campana | 47.08 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø30" Hierro Dúctil | 44 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: |  |  |  | 0
5.1 | De Ø30" Hierro Dúctil | 44 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: |  |  |  | 0
6.1 | Codo Ø30"x45º Hierro Ductil | 1 | Ud |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 44 | M |  | 0
| SUB TOTAL A-2 |  |  |  | 0
A-3 | DESARENADOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza del área (corte y desbroce c/equipo) (Se contemplo un sobreancho 1m adicional en todas las direcciones para facilitar trabajos posteriores de excavacion y encofrados) | 1 | P.A. |  | 0
1.2 | Replanteo y control topográfico | 3 | Visitas |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y ADECUACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compactado (Se contemplo un sobreancho 1m adicional en todas las direcciones para facilitar trabajos posteriores de excavacion y encofrados) | 1692.86 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactación c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 545.79 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1433.84 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Losa cimentacion plana e=0.35 m, cota +3.17 - 2.54 qq/m³ | 16.61 | M³ |  | 0
3.2 | Losa cimentacion en rampa e=0.35 m - 3.25 qq/m³ (Incluye adicional) | 62.52 | M³ |  | 0
3.3 | Muros e=0.30 m - 2.16 qq/m³ | 31.05 | M³ |  | 0
3.4 | Muros sobre losa plana e=0.35 m - 2.19 qq/m³ | 51.69 | M³ |  | 0
3.5 | Muros sobre losa en rampa e=0.35 m - 3.42 qq/m³ | 103.26 | M³ |  | 0
3.6 | Vigas V1 (0.35mx0.60m) - 4.06 qq/m³ - 3uds | 5.95 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de pasarela e=0.15 m - 0.93 qq/m³ | 6.1 | M³ |  | 0
3.8 | Suministro y colocación de hormigón simple f'c=100kg/cm² previo armado de zapatas y losa de fondo, e=0.05m | 11.73 | M³ |  | 0
0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN EN ENTRADA, SALIDA Y LAVADO DE LODOS |  |  |  | 0
4.1 | Replanteo tramo de tuberia Ø 8'' de acero SCH-40 | 6 | M |  | 0
4.2 | Excavación material compactado c/equipo | 5.88 | M3N |  | 0
4.3 | Relleno compactacion c/compactador mecanico en capas de 0.20m procedente del material de excavacion | 4.95 | M3C |  | 0
4.4 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1.12 | M³E |  | 0
4.5 | Tubería Ø30" Hierro Dúctil (Conexión Desarenador-Estación de Bombeo) | 12 | M |  | 0
4.6 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección protección anticorrosiva | 10.5 | M |  | 0
4.7 | Yee Ø30"x30" Hierro Dúctil | 1 | Ud |  | 0
4.8 | Codo Ø30"x45º Hierro Dúctil | 2 | Ud |  | 0
4.9 | Junta mecánica tipo Dresser Ø30" (150 PSI) | 4 | Ud |  | 0
4.1 | Válvula mariposa de Ø30" H.F. 150 PSI platillada completa | 2 | Ud |  | 0
4.11 | Válvula de compuerta de Ø30" H.F. 150 PSI platillada completa | 2 | Ud |  | 0
4.12 | Válvula de compuerta de Ø8" H.F. 150 PSI platillada completa para limpieza de las cámaras | 2 | Ud |  | 0
4.13 | Registro H.A. (2.60 x 2.60 x 3.91) m para válvulas en entrada al desarenador, según diseño | 1 | Ud |  | 0
4.14 | Registro H.A. (3.25 x 3.10 x 2.54) m para válvulas en entrada al Desarenador, según diseño | 1 | Ud |  | 0
4.15 | Registro Cámara de Arena en H.A. (2.80 x 2.80 x 7.91) m para Válvulas Compuertas Ø8", según diseño | 1 | Ud |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Piso pulido en H.S. 180 kg/cm² | 169.86 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior (Incluye vigas, columnas y techo) | 692.28 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior (Losa pasarela) | 98.94 | M² |  | 0
5.4 | Cantos general | 352.02 | M |  | 0
5.5 | Pintura acrilica en muros y losa pasarela (incluye base blanca) | 91.1 | M² |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE: |  |  |  | 0
6.1 | Barandas en material H.G., Ø1½" en todas las tuberías, tanto verticales como horizontales altura 1.00 m (2 tuberías horizontales separadas a 0.50m centro a centro) tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero esp.Ø ⅜" 11cm x 11cm con 4 pernos Ø½". | 131.7 | M |  | 0
6.2 | Escalera interior, tipo gato en H.N. c/protección anticorrosiva y pintura epoxi, (según diseño) | 10.28 | M |  | 0
6.3 | Escalera interior, tipo gato con proteccion de caidas en H.N. c/protección anticorrosiva y pintura epoxi, (según diseño) | 13.94 | M |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL A-3 |  |  |  | 0
A-4 | ESTACIÓN DE BOMBEO No.1 (CÁRCAMO Y CASETA)
I | CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza del área (corte y desbroce c/equipo) (Se contemplo un sobreancho 1m adicional en todas las direcciones para facilitar trabajos posteriores de excavacion encofrado) | 305.21 | M2 |  | 0
1.2 | Replanteo y control topográfico | 4 | Visitas |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA / ADECUACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compactado (Se contemplo un sobreancho de 1m adicional en todas las direcciones para facilitar trabajos posteriores de encofrado) | 2452.64 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactación c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 747.4 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2046.29 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros 0.50 m - 4.43 qq/m³ (Inluye zapatas de columnas C1) | 51.77 | M³ |  | 0
3.2 | Zapatas aisladas para columna C1 - 2.49 qq/m³ (4ud) | 8 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de fondo 0.25 m - 2.61 qq/m³ | 29.24 | M³ |  | 0
3.4 | Muros 0.35 m - 1.21 qq/m³ | 140.85 | M³ |  | 0
3.5 | Muros 0.20 m - 0.30 qq/m³ (Pantallas de H.A., 7ud) | 27.44 | M³ |  | 0
3.6 | Columnas C1 (0.45mx0.45m) - 11.90 qq/m³ (19uds) h=7.60m (Incluye refuerzo adicional horizontal en muros y en esquinas de muros) | 29.24 | M³ |  | 0
3.7 | Viga V2 (0.25mx0.40m) - 4.35 qq/m³ | 5.37 | M³ |  | 0
3.8 | Viga V1 (0.35mx0.70m) - 3.84 qq/m³ | 9.4 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo del carcamo e=0.20m - 2.12 qq/m³ | 41.83 | M³ |  | 0
3.1 | Suministro y colocación de hormigón simple f'c=100kg/cm² previo armado de zapatas y losa de fondo, e=0.05m | 12.3 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Fino losa de fondo | 189.7 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior | 462.99 | M² |  | 0
4.3 | Cantos | 197.6 | M |  | 0
4.4 | Fino de techo en terraza exterior | 89.95 | M² |  | 0
0
5 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales | 291.91 | M³ |  | 0
5.2 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales | 291.91 | M³ |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
6.1 | Junta de goma hidrofilica de 9" | 60.12 | M |  | 0
6.2 | Pasante para huecos en la losa de techo en tuberia Ø 8" PVC (niple) | 6 | Ud |  | 0
6.3 | Escalera de acceso al deposito del carcamo en acero inoxidable. (3 ud) | 18.6 | M |  | 0
6.4 | Tapa HG tipo cisterna 1.00mx1.00m | 3 | Ud |  | 0
6.5 | Uso Bomba de achique Ø4" | 10 | Dias |  | 0
II | CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F´c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
1.1 | Viga V2 (0.25mx0.40m) - 4.21 qq/m³ | 3.79 | M³ |  | 0
1.2 | Viga V1 (0.35mx0.70m) - 2.28 qq/m³ | 5.52 | M³ |  | 0
1.3 | Columnas C1 (0.45mx0.45m) - 7.47 qq/m³ (11uds) h=5.00m | 11.14 | M³ |  | 0
1.4 | Losa de techo de la caseta e=0.15m - 0.96 qq/m³ (Incluye alero) | 18.2 | M³ |  | 0
0
2 | MURO DE BLOCK |  |  |  | 0
2.1 | De 6" con bastones Ø3/8" @ 0.80 (sobre cárcamo) | 140.06 | M² |  | 0
2.2 | De 6" con bastones Ø3/8" @ 0.80 en antepecho | 28.52 | M² |  | 0
2.3 | Suministro y colocacion de foam de poliestireno expandido en juntas de muro de blocks y elementos estructurales (vigas y columnas), según detalle | 176.21 | M |  | 0
2.4 | Ventanas de block calados | 28 | M² |  | 0
0
3 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO |  |  |  | 0
3.1 | Viga W 12 x 30 H.N. L=65' | 1950 | Lb |  | 0
3.2 | Angular 8" x 6" x 1/2" H.N. | 15.62 | Lb |  | 0
3.3 | Pernos expansivo HILTI (HSL-3 M 16/25) | 40 | Ud |  | 0
3.4 | Tornillo (A325 ) 3/4" x 2" (incluye tuerca) | 20 | Ud |  | 0
3.5 | Troley mecánico p/diferencial de 3 Ton | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Mano de obra (Incluye perforacion de vigas) | 1 | Ud |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Piso pulido en H.S. | 104.62 | M² |  | 0
4.2 | Fraguache | 505.84 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior (Incluye vigas, columnas y techo) | 236.28 | M² |  | 0
4.4 | Pañete exterior (Incluye antepecho) | 269.56 | M² |  | 0
4.5 | Cantos general | 366.38 | M |  | 0
4.6 | Fino de techo (Incluye area de la terraza en cota +7.80) | 181.53 | M² |  | 0
4.7 | Zabaleta de techo | 46.26 | M |  | 0
4.8 | Pintura acrilica en muros y blocks calados (incluye base blanca) | 533.84 | M² |  | 0
4.9 | Impermeabilizante en techo, de lona asfaltico de e= 4.00 mm | 181.53 | M² |  | 0
0
5 | PORTAJE |  |  |  | 0
5.1 | Puerta doble de tola de 1/4" (2.70 x 2.00) m (ver detalle) | 1 | Ud |  | 0
0
6 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 2 | Ud |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL A-4 |  |  |  | 0
A-5 | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A ESTACIÓN DE BOMBEO No.1
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (4 EQUIPOS)
1.1 | Postes en H.A,V 45´ 500 daN | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Estructura MT-301 | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura MT-323 | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura HA-100B | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura EQ-MT | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Transformador tipo pad mounted de 1,250 KVA, 12,470/7,200-240/480v, Ø3. | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Cono de alivio exterior | 3 | Ud |  | 0
1.8 | Cono de alivio interior | 3 | Ud |  | 0
1.9 | Mano de obra eléctrica primaria (20%) | 1 | Ud |  | 0
1.1 | Instalación de postes | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Hoyo para postes | 1 | Ud |  | 0
1.12 | Hoyo para vientos | 1 | Ud |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (4 EQUIPOS)
2.1 | Alimentador eléctrico desde medicion de energia en alta hasta transformador pad mounted, compuesto por 3 alanbres eléctricos URD No. 2/0 al 33% concentrico (f) en tuberías IMC y PVC de Ø4", incluye accesorios. | 24 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde transformador pad mounted hasta main breaker, compuesto por 21 alambres electricos No. 500 MCM (f), 2 alambre eléctrico No. 500 MCM (n) y 2 alambres electricos HDB No.4/0 trenzados (t) en 4 tuberías EMT de Ø4", incluye accesorios. | 10 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta transfer swich manual (ITM), compuesto por 18 alanbres electricos No. 500 MCM (f), 2 alambre eléctrico No. 500 MCM (n) y 2 alambres electricos HDB No.4/0 trenzados (t) en 4 tuberías EMT de Ø4", incluye accesorios. | 2 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde transfer swich manual (ITM) hasta panel board, compuesto por 18 alanbres electricos No. 500 MCM (f), 2 alambre eléctrico No. 500 MCM (n) y 2 alambres electricos HDB No.4/0 trenzados (t) en 4 tuberías EMT de Ø4", incluye accesorios. | 2 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta centro de control de motores con 4 arrancadores suaves, compuesto por 21 alanbres electricos No. 350 MCM (f), 2 alambre eléctrico No. 350 MCM (n) y 2 alambres electricos THW No.2/0 (t) en 2 tuberías IMC de Ø4", incluye accesorios. | 2 | M |  | 0
2.6 | Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 4 arrancadores suaves hasta motor de electrobombas, compuesto por 6 alambres eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 alambre eléctrico THW no.1/0 (n) y 1 alambre eléctrico THW No.1/0 (t) en bandejas y tuberias L.T. de Ø3" incluye accesorios. | 24 | M |  | 0
2.7 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancadores directo a linea , compuesto por 1 alanbre electrico THW No. 10 (f), 1 alambre eléctrico THW No. 10 (n) y 1 alambre electrico THW No.10 (t) en bandejas y tubería EMT de Ø1", incluye accesorios. | 4 | M |  | 0
2.8 | Alimentador eléctrico desde arrancadores directo a linea hasta entrada de electrobombas sumergible no atascable, compuesto por 1 alanbre electrico THW No. 8 (f), 1 alambre eléctrico THW No. 8 (n) y 1 alambre electrico THW No.10 (t) en bandejas y tubería EMT de Ø1", incluye accesorios. | 12 | M |  | 0
2.9 | Alimentador eléctrico desde entrada de electrobombas sumergible no atascable hasta motor electrico de electrobombas sumergibles no atascable, compuesto por 1 alanbre electrico THW No. 8 (f), 1 alambre eléctrico THW No. 8 (n) y 1 alambre electrico THW No.10 (t) en tubería L.T. de Ø1", incluye accesorios. | 12 | M |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco, compuesto por: 1 alambre eléctrico THW No.10 (f), 1 alambre eléctrico THW No.10 (n) y 1 alambre eléctrico THW No.10 (t) en tubería EMT de ø3/4'', incluye accesorios. | 4 | M |  | 0
2.11 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de breakers 6/12 circuitos, compuesto por: 1 alambre eléctrico THW No.10 (f), 1 alambre eléctrico THW No.10 (n) y 1 alambre eléctrico THW No.10 (t) en tubería EMT de ø3/4'', incluye accesorios. | 4 | M |  | 0
2.12 | Main breaker 2,000 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
2.13 | Panel board, barra para 3,500 amp, equipado con main breaker 3,000 amp., 1 breaker de 500/3 amp., 1 breaker de 100/3 amp. Y 3 breakers de 30/3 amp. 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
2.14 | Centro de control de motores equipado con 4 arrancadores suaves | 1 | Ud |  | 0
2.15 | Transformador seco de 10 kva, 480/240-120/240v | 1 | Ud |  | 0
2.16 | Arrancador directo a linea para 7,5 HP, 480V, 3Ø, armario NEMA 1R. | 2 | Ud |  | 0
2.17 | Panel de breakers 6/12 circuitos | 1 | Ud |  | 0
2.18 | Mano de Obra Eléctrica Secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
3 | EQUIPO DE BOMBEO (4 EQUIPOS)
3.1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 1600 GPM vs 530' TDH, 55 pies profundidad de Columna mas tazones con motor eléctrico de 300 HP, 480 VOLTS, 3Ø'', 1,800 RPM. | 4 | Ud |  | 0
3.2 | Instalación de electrobomba (incluye grúa) | 4 | Ud |  | 0
3.3 | Niples plantillados en un extremo Ø12'' x 12'' | 8 | Ud |  | 0
3.4 | Niples plantillados en un extremo Ø8'' x 8'' | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Junta dresser Ø12" | 4 | Ud |  | 0
3.6 | Junta dresser Ø30" | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Válvula check orizontal de Ø12'' a 350 PSI | 4 | Ud |  | 0
3.8 | Válvula de Compuerta vástago ascendente de Ø12'' platillada 350 PSI. | 4 | Ud |  | 0
3.9 | Válvula de Compuerta vástago ascendente de Ø8'' platillada 350 PSI. | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Válvula contra golpe de ariete de Ø8'' a 350 PSI, platillada. | 1 | Ud |  | 0
3.11 | Válvula mariposa de Ø30'' a 350 PSI. | 1 | Ud |  | 0
3.12 | Válvula de aire de 2", 350 PSI, instalación completa | 5 | Ud |  | 0
3.13 | Instalación manométrica completa | 4 | Ud |  | 0
3.14 | Codo de Ø8" x 90 en acero | 1 | Ud |  | 0
3.15 | Zeta en acero de Ø24" para interconectar a línea de impulsión (con 2 codos de Ø24" x 45º) L aprox= 15 m | 1 | Ud |  | 0
3.16 | Reduccion de Ø24" a Ø8" | 1 | Ud |  | 0
3.18 | Anclaje de H.A. para Manifold | 4 | Ud |  | 0
3.19 | Soporte de H.A. para Descarga | 4 | Ud |  | 0
3.2 | Base de H.A. para electrobomba (1.0x1.0x1.5M) | 4 | Ud |  | 0
3.21 | Construcción de manifor de Ø24" | 1 | Ud |  | 0
3.22 | Construcción de descarga de Ø12" | 4 | Ud |  | 0
3.23 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
3.24 | Electrobomba sumergible no atascable para lodo con motor eléctrico de 7,5 HP, 480 Volts, 3Ø'', 60 HZ, 1,770 RPM | 2 | Ud |  | 0
3.25 | Tubería de acero de Ø6'' x 10 pies para electrobomba de lodo | 6 | Ud |  | 0
3.26 | Instalación de electrobomba sumergible | 2 | Ud |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO
4.1 | Suministro de generador electrico diesel de 1,000 KW, encapsulado a 480 V, 3Ø, 60 HZ. 1800 RPM. (montado en trailer). | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Transfer swich manual, barra para 2,500 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Main breaker 2,000 amp, 480 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Alimentador eléctrico desde transfer swich manual (ITM) hasta main breaker para generador, compuesto por 18 alanbres electricos No. 500 MCM (f), 2 alambre eléctrico No. 500 MCM (n) y 2 alambres electricos HDB No.4/0 trenzados (t) en 4 tuberías EMT de Ø4", incluye accesorios. | 2 | M |  | 0
4.5 | Mano de Obra Eléctrica | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTALA-5 |  |  |  | 0
A-6 | GARITA DE VIGILANTE
1 | REPLANTEO | 18.6 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA a mano (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | P.A |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2)
3.1 | Zapata de muro (Incluye Zapata C1) 0.85 qq/m3 | 1.45 | M3 |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso (0.15 x 0.20) m - 3.71 qq/m3 | 0.32 | M3 |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20) - 3.37 qq/m3 | 0.18 | M3 |  | 0
3.4 | Dintel D1 (0.15 x 0.30) m - 2.99 qq/m3 | 0.11 | M3 |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3 | 0.37 | M3 |  | 0
3.6 | Columna (0.30 x 0.15) m - 3.03 qq/m3 | 0.12 | M3 |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 m - 1.34 qq/m3 | 0.81 | M3 |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | B.N.P de Ø6" | 4.82 | M2 |  | 0
4.2 | S.N.P de Ø6" | 22.69 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 9.77 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 10.58 | M2 |  | 0
5.1 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M2 |  | 0
6 | PISO de con malla electosoldada (D 2.30x D2.30), 20x20 (pulido) F'C 180 kg/cm², e=0.10 cm | 5.3 | M2 |  | 0
7 | ACERA perimetral de 0.80 m, F'C 180 kg/cm² | 6.06 | M2 |  | 0
8 | PUERTA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal,(incluye suministro, instalación y llavín tipo) (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P2 |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA:
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo Ø3" PVC SDR-41 | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" PVC | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.8 | Séptico (1.90x1.10) M | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.11 | Tubería y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.12 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.13 | Cerámica en baño | 2.84 | M2 |  | 0
10.14 | Filtrante para descarga de aguas residuales de Ø8" (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
11.1 | Entrada general (incluye panel de braeker de 8/16 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas luces cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salidas interruptor sencillos | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salidas interruptor dobles | 1 | Ud |  | 0
12 | LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL A-6 |  |  |  | 0
A-7 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS (178 M)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo verja | 178 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 71.91 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 29 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 51.49 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 15.96 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=210 kg/cm² | 4.82 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 3.67 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 6.55 | M³ |  | 0
3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 1.51 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP | 98.28 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 262.08 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 170.76 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 170.76 | M² |  | 0
| Cantos | 1022.4 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 170.76 | M² |  | 0
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 170.76 | M² |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera | 174 | M |  | 0
7.2 | Junta expansiva con tiras de foam 1/2" (colocada cada 30m, según diseño) | 14.4 | M |  | 0
7.3 | Estructura metalica para soporte de alambre trinchera con angulares de 1½"x 3/16" (incluye planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura), cada 2m, según diseño | 87 | Ud |  | 0
7.4 | Puerta corrediza long=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación), según diseño | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Regado y nivelación de grava 3/4" para embellecimiento en área interior | 200 | M² |  | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA y final | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL A-7 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | LÍNEA DE IMPULSIÓN No.1, Ø20" HD DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO #1 HASTA PLANTA POTABILIZADORA 300 LPS
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 2446 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 4060.36 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3107.49 | M³C |  | 0
| Suministro y colocación de asiento de arena | 293.52 | M³S |  | 0
2.3 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1143.44 | M³E |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
3.1 | De Ø20" Hierro Dúctil K9 + 6% pérdida por campana | 2592.76 | M |  | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø20" Hierro Dúctil K9 | 2446 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | Codo 20"x90º Hierro Dúctil K9 | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Codo 20"x45º Hierro Dúctil K9 | 4 | Ud |  | 0
5.3 | Codo 20"x22.5º Hierro Dúctil K9 | 6 | Ud |  | 0
5.4 | Codo 20"x11.25º Hierro Dúctil K9 | 99 | Ud |  | 0
5.5 | Anclaje de H. S. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 104.75 | M³ |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
6.1 | Válvula de desagüe de Ø8" H.F. de 250 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, tee, tornillos, tuercas, juntas de goma codo ,junta dresser y tuberia de 8") | 2 | Ud |  | 0
6.2 | Válvula de aire combinada de Ø3" H.F. de 250 PSI, inc. Valvula completa y clamp de 20"@ 3") | 2 | Ud |  | 0
6.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Registro para valvula de aire | 2 | Ud |  | 0
7 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL y manejo de tránsito ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja , tanque de 55 gls pintado amarillo trafico con cinta iluminica, parsarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 2446 | M |  | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2446 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 8,000 M3, CIRCULAR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza y desbrose de maleza en area del depósito (incl. bote) | 1891.03 | M² |  | 0
1.2 | Replanteo y control topográfico | 6 | Visitas |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 1135.29 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico en capas de 0.30m) | 35.88 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión dist.=5.00 Km (Incl. esparcimiento en botadero) | 1319.29 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL EN:
3.1 | Losa de Fondo e=0.25 m - 1.90 qq/m3, F´c=280 kg/cm² | 169.72 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muro 3.0 x 0.60 m - 2.20 qq/m3 F´c=280 kg/cm² | 183.22 | M³ |  | 0
3.3 | Muros 0.30 m - 3.75 qq/m3 F´c=350 kg/cm² | 146.13 | M³ |  | 0
3.4 | Muro 0.40m- 4.05 qq/m3 F´c=350 kg/cm² | 244.3 | M³ |  | 0
3.5 | Viga VA ( 0.45 x 0.40 ) m - 4.45 qq/m3 F´c=280 kg/cm² | 18.35 | M³ |  | 0
3.6 | Domo de Techo e=0.12 m - 2.00 qq/m3 F´c=280 kg/cm² | 109.15 | M³ |  | 0
3.7 | Zabaleta H.A. ( 0.60 x 0.60) m - 4.79 qq/m3 F´c =280 kg/cm² | 18.1 | M³ |  | 0
3.8 | Hormigón de limpieza F'c=140 kg/cm2, e=0.05 m | 49.21 | M³ |  | 0
4 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO (VER DETALLE) ( CUBICAR DESGLOSADO): | 1 | P.A. |  | 0
5 | ANDAMIAJE
5.1 | Andamiaje interior y exterior para encofrados (inc. alquiler de Andamios, Puntales telescópicos, Plataforma de plywood de 3/4" piezas, instalación y desintalación ) | 1 | P.A. |  | 0
6 | APLICACIÓN DE:
6.1 | Impermeabilizante hidrofugo repelente al agua (añadir a mezcla de H.A.) | 1780 | Gl |  | 0
6.2 | Juntas Water Stop 9" | 1017.9 | M |  | 0
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
7.1 | Fraguache | 2236.92 | M² |  | 0
7.2 | Pañete exterior | 1151.2 | M² |  | 0
7.3 | Pañete interior pulido | 1085.72 | M² |  | 0
7.4 | Fino losa de fondo pulido | 804.25 | M² |  | 0
7.5 | Fino losa de techo | 875.66 | M² |  | 0
7.6 | Cantos | 309.76 | M |  | 0
7.7 | Acera perimetral de 1.40 mt | 149.53 | M² |  | 0
7.8 | Pintura base blanca | 1089.38 | M² |  | 0
7.9 | Pintura acrilica azul | 1089.38 | M² |  | 0
8 | INSTALACIÓN DE:
8.1 | Escalera exterior H.N. c/proteccion anticaida , H=10.70 m (ver detalle) | 10.7 | M |  | 0
8.2 | Escalera interior acero inoxidable, H=12.00 m (ver detalle) | 12 | M |  | 0
8.3 | Barandas en techo en tubos ø3/4" galvanizado | 8.92 | M |  | 0
8.4 | Tapa para registro H.N. d=0.80 m ( ver detalle ) | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Ventilación en techo ( ver detalle ) | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
9 | REGISTRO PARA VÁLVULA DE SALIDA, DESAGÜE Y REBOSE
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE :
9.1.1 | ENTRADA:
9.1.2 | Niple Ø30" x 36' Acero SCH-20, c/ protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.2 | SALIDA:
9.1.2.1 | Tubería de Ø24" Acero SCH-20, sin costura , c/ protección anticorrosiva | 11.6 | M |  | 0
9.1.2.2 | Niple Ø24" x 36' Acero SCH-20, c/ protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.2.3 | Tee de 24" x 24", acero SCH-20, c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
9.1.2.4 | Codo de 24" x 45º, acero SCH-20, c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.2.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø24" | 1 | Ud |  | 0
9.1.2.6 | Válvula de Mariposa Ø24" | 1 | Ud |  | 0
9.1.2.7 | Anclaje H.S. para piezas | 3 | Ud |  | 0
9.1.3 | BY-PASS
9.1.3.1 | Tubería de Ø24" Acero SCH-20, sin costura , c/ protección anticorrosiva | 5.79 | M |  | 0
9.1.3.2 | Reducción de 30" x 24", acero SCH-20, c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.3.3 | Anclaje H.S. para piezas | 1 | Ud |  | 0
9.1.4 | DESAGÜE:
9.1.4.1 | Tubería de Ø16" Acero SCH-30, sin costura , c/ protección anticorrosiva | 17.37 | M |  | 0
9.1.4.2 | Niple Ø16" x 36' Acero SCH-30, c/ protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.4.3 | Tee de 16" x 16", acero SCH-30, c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.4.4 | Codo de 16" x 45º, acero SCH-30, c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.4.5 | Junta mecánica tipo dresser Ø16" | 2 | Ud |  | 0
9.1.4.6 | Válvula de Mariposa Ø16" | 1 | Ud |  | 0
9.1.4.7 | Tubería de Ø16" PVC SDR-26, c/J.G., | 17.37 | M |  | 0
9.1.4.8 | Anclaje H.S. para piezas | 2 | Ud |  | 0
9.1.5 | REBOSE # 1 (CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA):
9.1.5.1 | Tubería de Ø24" Acero SCH-20, sin costura | 13.52 | M |  | 0
9.1.5.2 | Niple Ø24" x 36' Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
9.1.5.3 | Codo de 24" x 90º, acero SCH-20 | 3 | Ud |  | 0
9.1.5.4 | Anclaje H.S. para piezas | 2 | Ud |  | 0
9.1.6 | REBOSE # 2 (CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA):
9.1.6.1 | Tubería de Ø16" Acero SCH-30, sin costura | 14.24 | M |  | 0
9.1.6.2 | Niple Ø16" x 36' Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
9.1.6.3 | Codo de 16" x 90º, acero SCH-30 | 3 | Ud |  | 0
9.1.6.4 | Anclaje H.S. para piezas | 2 | Ud |  | 0
9.1.7 | VENTILACIÓN DE TECHO (CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA):
9.1.7.1 | Tee de 20" x 20", Acero SCH-20, | 1 | Ud |  | 0
9.1.7.2 | Codo de 20" x 90º, Acero SCH-20 | 2 | Ud |  | 0
9.1.7.3 | Niple Ø20" x 0.4 m, Acero SCH-20 | 4 | Ud |  | 0
9.1.7.4 | Niple Ø20" x 0.7 m, Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
9.1.8 | MOVIMIENTO DE TIERRA para tuberías soterrada. Incluye replanteo, excavación, asiento de arena, relleno compactado y bote de material sobrante | 1 | P.A. |  | 0
9.1.9 | REGISTRO PARA VÁLVULA de salida y desagüe (Ver Detalle) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE Ø24" HD- K-9 Y Ø20" PVC SDR-26 DESDE DEPÓSITO REGULADOR EN HORMIGÓN ARMADO,CAPACIDAD 8,000 M3 A CONSTRUIR HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 5,265 M3 EXISTENTE
1 | REPLANTEO | 4971 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=2,240 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 4480 | M |  | 0
2.2 | Extracción de asfalto c/equipo e=2" | 2912 | M2 |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión (d= de 5 km). Incluye esparcimiento en botadero | 196.56 | M3 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto | 10002.39 | M³N |  | 0
3.2 | Nivelación en fondo de zanja | 6282.3 | M² |  | 0
3.3 | Asiento de arena | 99 | M³ |  | 0
3.4 | Suministro de material de mina (sujeto a aprobación del supervisor) Distancia aproximada= 20 km | 1946 | M³ |  | 0
3.5 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20 m | 8108.32 | M³C |  | 0
3.6 | Bote de material con camón (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 4218.88 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø24" Hierro Ductil K9 + 6% de pérdida por campanas | 4315.26 | M |  | 0
4.2 | De Ø20" PVC SDR 26 con Junta de Goma+ 6% de pérdida por campanas | 954 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÒN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø24" Hierro Ductil K9 | 4071 | M |  | 0
5.2 | De Ø20" PVC SDR 26 con Junta de Goma | 900 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | Codo 24" x 11.25º Hierro Ductil | 16 | Ud |  | 0
6.2 | Codo 24" x 22.50º Hierro Ductil | 10 | Ud |  | 0
6.3 | Codo 24" x 45º Hierro Ductil | 3 | Ud |  | 0
6.5 | Codo 20" x 90º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0
6.6 | Codo 20" x 55º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0
6.7 | Codo 20" x 15º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Anclajes HA (Segun detalle) | 38 | Ud |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
7.1 | Junta mecánica tipo Dresser Ø20" 150 PSI | 18 | Ud |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de aire combinada de Ø3" H.F. de 250 PSI, inc. Valvula completa y clamp de 20"@ 3") | 4 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de desagüe de Ø8" H.F. de 250 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, tee, tornillos, tuercas, juntas de goma codo ,junta dresser y tuberia de 8") | 4 | Ud |  | 0
8.3 | Caja telescopica para valvulas de desague | 4 | Ud |  | 0
8.4 | Registro para Valvulas de aire | 4 | Ud |  | 0
0
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja , tanque de 55 gls pintado amarillo trafico con cinta lumínica , parsarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 4971 | M |  | 0
10 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
10.1 | Imprimación sencilla | 2912 | M² |  | 0
10.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2912 | M² |  | 0
10.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 10 km apróx. | 1456 | M³E/KM |  | 0
0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 4971 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | FABRICACIÓN e Instalación de valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 4 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTOS (3 ud). Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales |  | Meses |  | 0
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS (Honorarios Profesionales, Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Completivo transporte de tuberias y piezas H.D. Ø30" | 1 | PA |  | 0
| Completivo Transporte de Postes (Estacion Bombeo ) | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos (Estacion Bombeo ) | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión EDENORTE (Estacion Bombeo ) | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  | 0