## Planta Pot Las Cañitas lis
Obra: | CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPS, ACUEDUCTO LAS CAÑITAS
Ubicación: | PROVINCIA HATO MAYOR |  | Zona : VI
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | MONTO RD$
0
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 20 LPS DE CAPACIDAD
I | PLANTA DE TRATAMIENTO
1 | Replanteo y Control Topográfico | 8 | Visitas |  | 0
0
2 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  | 0
2.1 | EXPLANACION CON EQUIPO |  |  |  | 0
2.1.1 | Corte de capa vegetal c/equipo | 754.54 | M³N |  | 0
2.1.2 | Corte de material c/equipo | 3018.16 | M³N |  | 0
2.1.3 | Bote de material producto de la extracion de la capa vegetal, con camión, a una distancia promedio de 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 4527.24 | M³e |  | 0
0
2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.2.1 | Excavación material compacto (para fundación) | 155.87 | M³N |  | 0
2.2.2 | Relleno reposición compactado | 18.65 | M³C |  | 0
2.2.3 | Bote de escombros con camión a una distancia promedio de 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 178.39 | M³E |  | 0
0
3 | REGISTRO ENTRADA AGUA CRUDA | 0 |  |  | 0
3.1 | HORMIGON ARMADO F`C=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1.1 | Losa de Fondo 0.20 m - 2.08 qq/m3 | 0.26 | M³ |  | 0
3.1.2 | Viga amarre 0.20 m- 4.46 qq/m3 | 0.14 | M³ |  | 0
3.1.3 | Losa de techo 0.15 m -0.97 qq/m3 | 0.1 | M³ |  | 0
0
3.2 | MURO DE BLOCK 6": |  |  |  | 0
3.2.1 | Muro Bloques de 6", 3/8"@0.40 m BNP | 5.06 | M² |  | 0
0
3.3 | TERMINACION SUPERFICIE: |  |  |  | 0
3.3.1 | Fino de fondo pulido | 1 | M² |  | 0
3.3.2 | Pañete interior pulido | 2.2 | M² |  | 0
3.3.3 | Pañete exterior | 7.54 | M² |  | 0
3.3.4 | Cantos | 4 | M |  | 0
0
3.4 | Movimiento de tierra para tubería (incluye excavación, relleno compactado, asiento de arena, bote material sobrante) | 1 | PA |  | 0
0
3.5 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
3.5.1 | Válvula de Compuerta de ø6" (según especificaciones) | 1 | Ud |  | 0
3.5.2 | Tubería de ø6" PVC SDR-26 C/ J.G +3% Perdida P/campana | 10.3 | M |  | 0
3.5.3 | Niple 6'' x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
3.5.4 | Tapa Aluminio Galvanizado 1.00x1.00m | 1 | Ud |  | 0
0
4 | HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F`c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
4.1 | Zapata de Muro soporte Losa Canal entrada e=0.30 m -1.00 qq/m3 | 0.45 | M³ |  | 0
4.2 | Zapata de Columna soporte Pasarela e=0.30 m -1.22 q/m3 | 0.3 | M³ |  | 0
4.3 | Columnas soporte Pasarela (0.30x0.30) m -4.37 q/m3 | 0.27 | M³ |  | 0
4.4 | Muro soportes apoyo de losa Canal entrada e=0.25 m -1.31 q/m3 | 0.61 | M³ |  | 0
4.5 | Losa de Fondo Canal de entrada e=0.20 m -1.04 q/m3 | 0.75 | M³ |  | 0
4.6 | Muros 0.15 m canal de entrada 2.56 q/m3 | 0.93 | M³ |  | 0
4.7 | Losa de Fondo e=0.30 m -1.11 q/m3 | 26.94 | M³ |  | 0
4.8 | Losa de fondo e=0.20 m -2.23 qq/m3 | 0.56 | M³ |  | 0
4.9 | Losa fondo e=0.15 m -1.70 qq/m3 | 1.32 | M³ |  | 0
4.10 | Losa Pasarela e=0.12 m -1.31 qq/m3 | 5.46 | M³ |  | 0
4.11 | Vigas apoyo Pasarela (0.50x0.30)m -4.15 qq/m3 | 0.25 | M³ |  | 0
4.12 | Ménsula de Fondo Canaleta en Floculadores - 6.03 qq/m3 | 0.56 | M³ |  | 0
4.13 | Muros 0.30 m -2.05 qq/m3 | 38.05 | M³ |  | 0
4.14 | Muros 0.25m -2.28 qq/m3 | 42.98 | M³ |  | 0
4.15 | Muros 0.20m -3.43 qq/m3 | 2.37 | M³ |  | 0
4.16 | Muros 0.15m -1.58 qq/m3 (Canal Salida Floculadores a Sedimentadores) | 0.48 | M³ |  | 0
4.17 | Muros 0.15m -2.63 qq/m3 (en Filtros) | 1.65 | M³ |  | 0
4.18 | Canaleta en Filtros - 2.69 qq/m3 | 0.63 | M³ |  | 0
4.19 | Apoyo Losa Prefabricada en Filtros -3.20 qq/m3 | 0.66 | M³ |  | 0
4.20 | Hormigón Ciclópeo en Tolvas Sedimentadores | 11.5 | M³ |  | 0
4.21 | Hormigón Simple F´C=180 KG/CM2 en Canal de Entrada (cimacio) | 0.81 | M³ |  | 0
4.22 | Hormigon de Limpieza F´c=140 kg/cm2, e=0.05 m | 4.43 | M³ |  | 0
4.23 | Hormigón Simple F´C=180KG/CM2 en fondo Floculadores y Filtros | 1.84 | M³ |  | 0
4.24 | Junta Hidrofílica (Suministro y colocación según detalle) | 185.6 | M |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : |  |  |  | 0
5.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 684.67 | M² |  | 0
5.2 | Fino de fondo pulido | 57.36 | M² |  | 0
5.3 | Fino losa de techo | 45.47 | M² |  | 0
5.4 | Pañete interior pulido | 488.17 | M² |  | 0
5.5 | Pañete exterior | 196.5 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 318.49 | M |  | 0
0
6 | INSTALACIONES CANAL DE ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA |  |  |  | 0
6.1 | Suministro y colocación tubería 8" PVC-SDR-26 C/J.G. | 4 | M |  | 0
6.2 | Suministro y colocación tubería 4" Acero SCH-80 c/protección anticorrosivo | 12.15 | M |  | 0
6.3 | Codo 8'' x 90ᵒ acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Codo 4'' x 90ᵒ acero SCH-80 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
6.5 | Codo 4'' x 45ᵒ acero SCH-80 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
6.6 | Niple 8'' x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Niple 4'' x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
6.8 | Difusor de Sulfato de 2" PVC SDR-26 | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Válvula de Compuerta de Ø4" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
0
7 | FILTRACIÓN Y SEDIMENTACIÓN DIRECTA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | 0 |  |  | 0
7.1 | Tubería 12" acero SCH-40 sin costura con recubrimiento anticorrosivo | 14 | M |  | 0
7.2 | Codo 12' x 90 acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Niple 12'' x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0
7.4 | Válvula de Mariposa 8" HF completa (incluye 2 Niples Platillados, 2 Juntas de Goma, tornillos y juntas Dresser) | 3 | Ud |  | 0
7.5 | Abrazaderas de acero p/soporte de tuberías 12" | 10 | Ud |  | 0
0
8 | FLOCULADORES |  |  |  | 0
8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1.1 | Compuertas tipo Channel (0.70 m x 0.50m), marcos de más de 2" en tolas de 1/4", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Entrada) | 1 | Ud |  | 0
8.1.2 | Compuertas tipo Channel (0.30 m x 0.50m), marcos de más de 2" en tolas de 1/4", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Salida) | 1 | Ud |  | 0
8.1.3 | Placas de material polipropileno, espesor 1" (0.0254m). Colocación con perfiles U de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" con tornillos Hilti de inoxidables separados a 0,50 m centro a centro. Altura según planos de diseño | 2928.01 | P² |  | 0
8.1.4 | Niple 8"x12" acero SCH-40 sin costura c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
0
0
8.2 | REGISTROS DESAGÜE FLOCULADOR (SEGÚN DISENO) | 0 |  |  | 0
0
8.2.1 | HORMIGON ARMADO F`c=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
8.2.1.1 | H.A. en Losa de fondo 0.20 -2.08 qq/m3 | 0.28 | M³ |  | 0
8.2.1.2 | H.A.en Losa de techo 0.15 - 0.97 QQ/M3 | 0.14 | M³ |  | 0
8.2.1.3 | Viga amarre 0.20 - 4.46 QQ/m3 | 0.14 | M³ |  | 0
0
8.2.2 | MURO DE BLOCK 6": |  |  |  | 0
8.2.2.1 | Muro Bloques de 6", 3/8"@0.40m BNP | 13.92 | M² |  | 0
0
8.2.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
8.2.3.1 | Fino de Fondo pulido | 1 | M² |  | 0
8.2.3.2 | Pañete interior pulido | 11.6 | M² |  | 0
8.2.3.3 | Pañete exterior | 14.64 | M² |  | 0
8.2.3.4 | Cantos | 4 | M² |  | 0
0
8.2.4 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍA (incluye excavación, relleno compactado, asiento de arena, bote material sobrante) | 1 | PA |  | 0
0
8.2.5 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
8.2.5.1 | Válvula Compuerta, diámetro ø8" de engranaje, especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. Desagüe Lodos Sedimentadores. | 1 | Ud |  | 0
8.2.5.2 | Tubería de Ø8" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | M |  | 0
8.2.5.3 | Niple 8'' x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | M |  | 0
8.2.5.4 | Tapa Aluminio Galvanizado 1.00x1.00m | 1 | Ud |  | 0
0
9 | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1.1 | Paneles Lamelares PVC, espesor lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-10 mm. Colocación con angulares de tola acero inoxidable de 2"x6"x⅜" para soporte módulos con tornillos Hilti de acero inoxidable separados a 0,50 m de centro a centro cumplimiento normas NSF-361. | 425.98 | P³ |  | 0
9.1.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 para la recolección de agua sedimentada con orificios de Ø3/4" separadas de 14 cm , L=2.40 m | 10.8 | M |  | 0
9.1.3 | Tubería ø12" acero (SCH-30 sin costura c/ protección anticorrosiva). Fondo de Tolva | 7.42 | M |  | 0
9.1.4 | Niple 12" x 12" acero SCH-40 sin costura c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
9.1.5 | Niple 6" x 12" acero SCH-40 sin costura c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
9.1.6 | Tapon de Ø6" PVC para tubería de recolección de agua sedimentada | 4 | Ud |  | 0
9.1.7 | Orificios 4" en Losa Canal de Distribución | 1 | PA |  | 0
0
9.2 | REGISTROS DESAGÜE SEDIMENTADOR (SEGÚN DISEÑO) | 0 |  |  | 0
9.2.1 | HORMIGÓN ARMADO F`c=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
9.2.1.1 | H.A. en Losa de fondo 0.20 m- 2.08 qq/m3 | 0.45 | M³ |  | 0
9.2.1.2 | H.A. en Losa de Techo 0.15 m - 0.97 qq/m3 | 0.2 | M³ |  | 0
9.2.1.3 | Viga amarre 0.20 m - 4.46 qq/m3 | 1.06 | M³ |  | 0
0
9.2.2 | MURO DE BLOCK 8": |  |  |  | 0
9.2.2.1 | Muro Bloques de 8", 3/8"@0.40 m BNP | 15.37 | M² |  | 0
0
9.2.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
9.2.3.1 | Fino de Fondo pulido | 1.2 | M² |  | 0
9.2.3.2 | Pañete interior pulido | 11.6 | M² |  | 0
9.2.3.3 | Pañete exterior | 14.34 | M² |  | 0
9.2.3.4 | Cantos | 4 | M |  | 0
0
9.2.4 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
9.2.4.1 | Válvula Compuerta, diámetro ø12" de engranaje, especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. Desagüe Lodos Sedimentadores. | 1 | Ud |  | 0
9.2.4.2 | Niple 12'' x 12" acero sch-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
9.2.4.3 | Tapa Aluminio Galvanizado 1.00x1.00m | 1 | Ud |  | 0
0
10 | FILTROS |  |  |  | 0
10.1 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
10.1.1 | Toberas en polipropileno inyectado p/lavado, con ranuras 0.50mm en cabezal y diámetro de 1". | 112.2 | P² |  | 0
10.1.2 | Piso monolitico | 112.2 | P² |  | 0
10.1.3 | Válvulas Mariposa de engranaje, diámetro ø8", especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. Salida agua filtrada. | 3 | Ud |  | 0
10.1.4 | Válvulas Mariposa de engranaje, diámetro ø8", especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. Desagüe Agua Retrolavado Filtros. | 3 | Ud |  | 0
10.1.5 | Válvulas Mariposa de engranaje, diámetro ø8", especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. Desagüe fondo de Filtro | 3 | Ud |  | 0
10.1.6 | Compuertas tipo mural (0.40m x 0.40m), marcos más de 2" en tolas de 1/4" reforzadas materiales standard fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½", (huecos de ø16"). Entrada Filtros. | 3 | Ud |  | 0
10.1.7 | Niple 8" x 12" acero SCH-40 sin costura c/protección anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0
10.1.8 | Tubería ø8" acero (SCH-40 sin costura c/ protección anticorrosiva). Salida agua filtrada | 18.92 | M |  | 0
10.1.9 | Tubería ø8" acero (SCH-40 sin costura c/ protección anticorrosiva). Entrada de agua Retrolavado | 21.54 | M |  | 0
10.1.10 | Junta Mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI | 8 | Ud |  | 0
10.1.11 | Codo 8"x45ᵒ (SCH-40 sin costura c/ protección anticorrosiva). Salida agua filtrada. | 2 | Ud |  | 0
10.1.12 | Codo 8"x90ᵒ (SCH-40 sin costura c/ protección anticorrosiva). Salida agua filtrada. | 3 | Ud |  | 0
10.1.13 | Codo 8"x45ᵒ (SCH-40 sin costura c/ protección anticorrosiva). Entrada de agua Retrolavado | 2 | Ud |  | 0
10.1.14 | Codo 8"x90ᵒ (SCH-40 sin costura c/ protección anticorrosiva). Entrada de agua Retrolavado | 3 | Ud |  | 0
0
10.2 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
10.2.1 | Arena T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70 TS=1.41 MM, TI=0,425 MM Γ= 2,600 KG/M3 CE=0.80, Espesor Lecho=0.80 M | 11 | M³ |  | 0
10.2.2 | Capa Torpedo | 2 | M³ |  | 0
10.2.3 | Envasado | 13 | M³ |  | 0
10.2.4 | Colocación | 13 | M³ |  | 0
0
10.3 | REGISTROS DESAGÜE FILTROS Y RETROLAVADO (SEGÚN DISENO) | 0 |  |  | 0
10.3.1 | HORMIGÓN ARMADO EN (F`c = 280 KG/CM2 INDUSTRIAL) |  |  |  | 0
10.3.1.1 | H.A. en Losa de fondo 0.20 m - 2.08 qq/m3 | 0.48 | M³ |  | 0
10.3.1.2 | H.A. Muro 0.20 - 1.77 qq/m3 | 3.04 | M³ |  | 0
10.3.1.3 | H.A.en Losa de Techo 0.15 m -0.97 qq/m3 | 0.2 | M³ |  | 0
0
10.3.2 | TERMINACIÓN SUPERFICIE: |  |  |  | 0
10.3.2.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 34.78 | M² |  | 0
10.3.2.2 | Fino de Fondo pulido | 2 | M² |  | 0
10.3.2.3 | Pañete interior pulido | 17.84 | M² |  | 0
10.3.2.4 | Pañete exterior | 16.94 | M² |  | 0
10.3.2.5 | Cantos | 12 | M |  | 0
0
10.3.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍA (inc. excavación, relleno compactado, asiento de arena, bote material sobrante) | 1 | PA |  | 0
0
10.3.4 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
10.3.4.1 | Niple 12" x 12" acero SCH-40 sin costura c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
10.3.4.2 | Tapa 1.00m x 1.00m Aluminio | 1 | Ud |  | 0
10.3.4.3 | Parillla HG 1.00m x1.00m | 1 | Ud |  | 0
0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y PEDESTALES PARA VáLVULAS CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOXIDABLE (15 PIES ) |  |  |  | 0
11.1 | De Ø8" Entrada a Filtros | 3 | Ud |  | 0
11.2 | De Ø8" Desagüe agua Retrolavado a Filtros | 3 | Ud |  | 0
11.3 | De Ø8" Salida de agua Filtrada | 3 | Ud |  | 0
11.4 | De Ø8" Desagüe fondo Filtro | 3 | Ud |  | 0
0
12 | PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE: |  |  |  | 0
12.1 | Barandas en material H.G., ø1½" en todas las tuberías, tanto verticales como horizontales altura 1.00 m (2 tuberías horizontales separadas a 0.50 m centro a centro) tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero espesor ⅜", 11cm x 11cm con 4 pernos ø½" (ver detalle) | 75.45 | M |  | 0
12.2 | Tapa de aluminio 0.70 x 0.70 m | 5 | Ud |  | 0
0
13 | TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA |  |  |  | 0
13.1 | Pintura acrílica | 139.57 | M² |  | 0
13.2 | Base blanca | 139.57 | M² |  | 0
13.3 | Letrero y logo de INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
14 | DESAGÜE GENERAL DE LA PLANTA |  |  |  | 0
14.1 | Replanteo y Control Topográfico | 42.35 | M |  | 0
0
14.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
14.2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 47.01 | M³ |  | 0
14.2.2 | Nivelación de zanja | 39.96 | M² |  | 0
14.2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 41.72 | M³ |  | 0
14.2.4 | Bote de escombros con camión (dist. 5km) (incluye esparcimiento en botadero) | 6.61 | M³ |  | 0
0
14.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
14.3.1 | De Ø12" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 42.35 | M |  | 0
0
14.4 | COLOCACIÓN TUBERIA: |  |  |  | 0
14.4.1 | De Ø12" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 42.35 | M |  | 0
0
14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
14.5.1 | Yee 12" x 12" acero SCH-30 c/ protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
0
14.6 | Registro Prefabricado H.A., de 1.50 a 2.00 m (según diseño) | 3 | Ud |  | 0
0
14.7 | CABEZAL DE DESAGÜE |  |  |  | 0
14.7.1 | Cabezal de Desagüe (Según Detalle) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | CASA DE QUÍMICOS |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 40 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 24.22 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 11.12 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (distancia.=12.0km) incluye carguío y esparcimiento en botadero | 15.72 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de Muro - esp= 0.30 m - 0.75 qq/m3 | 6.57 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de Columna Z1- esp= 0.30 m (1.00 x 1.00) - 1.25 qq/m3 | 1.5 | M3 |  | 0
3.3 | Zapata de Escalera-1.12 qq/m3 | 0.19 | M3 |  | 0
3.4 | Columna CA (0.20 x 0.20) - 4.19 qq/m3 | 1.14 | M3 |  | 0
3.5 | Columna C1 (0.30 x 0.30) - 4.30 qq/m3 | 2.79 | M3 |  | 0
3.6 | Columna C2 (0.35 x 0.20) m - 4.52 qq/m3 | 1.05 | M3 |  | 0
3.7 | Columna C3 (0.30 x 0.30) m - 5.73 qq/m3 | 0.82 | M3 |  | 0
3.8 | Viga B.N.P (0.20 x 0.20) m - 3.90 qq/m3 | 1.59 | M3 |  | 0
3.9 | Viga V1 (0.25 x 0.50) m - 4.32 qq/m3 | 1.88 | M3 |  | 0
3.1 | Viga V2 (0.25 x 0.50) m - 2.88 qq/m3 | 1.32 | M3 |  | 0
3.11 | Viga de Amarre (0.20 x 0.20) m - 3.28 qq/m3 | 1.13 | M3 |  | 0
3.12 | Dintel (0.25 x 0.20) m 3.70 qq/m3 | 1.28 | M3 |  | 0
3.13 | Losa de fondo en Tina esp.= 0.20m - 1.76 qq/m3 | 1.27 | M3 |  | 0
3.14 | Pasarela Tina esp.= 0.15 m - 1.04 qq/m3 | 0.69 | M3 |  | 0
3.15 | Muros en Tina e=0.20 m- 1.41 qq/m3 | 1.17 | M3 |  | 0
3.16 | Muros Tina de 0.15 m 1.81 qq/m3 | 1.12 | M3 |  | 0
3.17 | Losa de Entrepiso esp.=0.12 m - 1.70 qq/m3 | 7.57 | M3 |  | 0
3.18 | Losa de Techo esp.=0.12 m - 1.70 qq/m3 | 7.57 | M3 |  | 0
3.19 | Losa de Techo Caja de Escalera esp.=0.12 m - 1.16 qq/m3 | 1.68 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de Piso c/malla electrosoldada | 6.23 | M3 |  | 0
3.21 | Rampa de Escalera (incluye descanso) 0.15 - 3.79 qq/m3 | 2.15 | M3 |  | 0
3.22 | Escalones H.S. | 0.73 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | Muros bloques de 8" BNP @ 0.60 m | 16.31 | M² |  | 0
4.2 | Muros bloques de 8" SNP @ 0.60 m | 200.75 | M² |  | 0
4.3 | Muros bloques de 6" SNP @ 0.60 m | 22.35 | M² |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | 0 |  |  | 0
5.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 190.58 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 283.17 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en techo ( inc. vuelo ) | 128.62 | M² |  | 0
5.4 | Pañete exterior | 221.1 | M² |  | 0
5.5 | Fino techo | 84.22 | M² |  | 0
5.6 | Zabaleta techo | 35.6 | M |  | 0
5.7 | Cantos | 346.09 | M |  | 0
5.8 | Antepecho | 35.6 | M |  | 0
5.9 | Fino losa alrededor Tina | 4.56 | M² |  | 0
5.1 | Pañete interior pulido muros Tina | 14.4 | M² |  | 0
5.11 | Fino fondo pulido enTina | 4.5 | M² |  | 0
5.12 | Revestido Fibra de Vidrio Tina | 14.4 | M² |  | 0
5.13 | Piso de Mosaicos corrientes | 111.66 | M² |  | 0
5.14 | Zócalos de Mosaicos corrientes | 80.43 | M |  | 0
5.15 | Ceramicas en baño | 8.48 | M² |  | 0
5.16 | Base fresh cement | 632.89 | M² |  | 0
5.17 | Pintura Acrílica calidad superior incluye andamios | 632.89 | M² |  | 0
0
6 | PORTAJE: | 0 |  |  | 0
6.1 | Puertas en Polimetal (incluye instalación y llavín calidad superior) | 5 | Ud |  | 0
6.2 | Puerta Doble de 1.62m x 2.10m, en tola de 1/4"( incluye instalación) | 1 | Ud |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
7 | VENTANAS: | 0 |  |  | 0
7.1 | Ventana Salomónicas de Aluminio calidad superior con palanca | 187.76 | P² |  | 0
0
8 | Baranda en escalera interior (según detalle) | 12 | M |  | 0
0
9 | ESCALERA ACCESO A TINA: |  |  |  | 0
9.1 | Rampa | 0.35 | M³ |  | 0
9.2 | Escalones H.S. | 0.12 | M³ |  | 0
9.3 | Barandas (según detalle) | 9.43 | M |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
10.1 | Suministro de paletas fabricadas en pino tratado bruto (armadas con tornillos roscamadera de acero inoxidable y cola de carpinteria) tamaño en planta de 1000 mm X 1200 mm | 12 | Ud |  | 0
10.2 | Bombas Dosificadoras de Sulfato tipo Diafragma, con rango de aplicación 200-500 LT/H, carcasa en fibra reforzada con Polipropileno, cuerpo Bomba en PVDF diafragma en PTFE, potencia motor 3/4 HP, juntas de FPM/FKM | 2 | Ud |  | 0
10.3 | Agitadores (Mixers) Sulfato de Aluminio, motor 3/4 HP, frecuencia 60 HZ, monofásico 115/240 v. 1750 RPM con moto-reductor a 600 RPM vástago ø¾" Acero Inoxidable aspas 4 aletas Acero Inoxidable l=6' | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Perfil Metálico tipo Channel 4" x 6" x 1/4" (incluye colocación) | 3.34 | M |  | 0
10.5 | Placas y Tornillos para sujetar Perfil Metálico | 1 | PA |  | 0
10.6 | Desagüe en PVC para Tina Sulfato | 1 | PA |  | 0
0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR DE SULFATO 1TON. |  |  |  | 0
11.1 | ESTRUCTURA METALICA ELEVADOR: |  |  |  | 0
11.1.1 | Tola de 4" x 8" x 3/16" | 1 | Ud |  | 0
11.1.2 | Cortes de tola | 36 | Ud |  | 0
11.1.3 | Tubo de 2" H.G espesor grueso | 6 | Ud |  | 0
11.1.4 | Tubo de 2 1/2" H.G. espesor grueso | 1 | Ud |  | 0
11.1.5 | Barra cuadradas 3/4" x 3/4" | 6 | Ud |  | 0
11.1.6 | Barra cuadradas 1/2" x 1/2" | 3 | Ud |  | 0
11.1.7 | Angulares 2" x 2" x 1/4" | 8 | Ud |  | 0
11.1.8 | Angulares 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | 7 | Ud |  | 0
11.1.9 | Planchas de malla desplegable 3/4" | 5 | Ud |  | 0
11.1.10 | Cable de Acero capacidad 18,960 lbs | 1 | PA |  | 0
11.1.11 | Grapas p/ cable de 1/2" | 16 | Ud |  | 0
11.1.12 | Grillete de 2 Ton. | 1 | Ud |  | 0
11.1.13 | Guardacabo p/ cable de 1/2" | 8 | Ud |  | 0
11.1.14 | Planchuelas de 3" x 3/8" x 20' | 2 | Ud |  | 0
11.1.15 | Perfil " I ", con ojal de sujeción | 5 | Pie |  | 0
11.1.16 | Spring industrial de 4" p/ soporte | 4 | Ud |  | 0
11.1.17 | Mano obra Estructura Metálica y soldadura | 1 | Ud |  | 0
11.1.18 | Suministro y colocación de Diferencial capacidad 1 Ton | 1 | Ud |  | 0
0
12 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
12.1 | Lavamanos sencillo | 1 | Ud |  | 0
12.2 | Inodoro sencillo | 1 | Ud |  | 0
12.3 | Piletas/ azulejos | 1 | Ud |  | 0
12.4 | Ducha (c/llave a empotrar) | 1 | Ud |  | 0
12.5 | Desagüe de piso (incl. mano de obra) | 1 | Ud |  | 0
12.6 | Fregadero doble acero inoxidable | 1 | Ud |  | 0
12.7 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
12.8 | Desagüe de techo en tubería Ø3" PVC SDR-26 (incl. mano de obra) | 2 | Ud |  | 0
12.9 | Movimiento de tierra para tubería | 1 | PA |  | 0
12.1 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
13 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
13.1 | Salidas Cenitales | 16 | Ud |  | 0
13.2 | Salida Tomacorriente Doble 120V | 16 | Ud |  | 0
13.3 | Salida Tomacorriente 240 V Sencillo | 1 | Ud |  | 0
13.4 | Salida Interruptor Sencillo | 7 | Ud |  | 0
13.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
0
20 | GABINETES Y MESETA: |  |  |  | 0
20.1 | Gabinete de Pared | 5.25 | Pie |  | 0
20.2 | Gabinete de Piso | 9.84 | Pie |  | 0
20.3 | Meseta de Marmolite | 19.37 | P² |  | 0
0
21 | EQUIPO DE LABORATORIO: |  |  |  | 0
21.1 | Turbidímetro Portable 2100Q RANT 0.1000 NTY | 1 | Ud |  | 0
21.2 | Equipo de prueba de Jarras | 1 | Ud |  | 0
21.3 | Balanza de semiprecisión de 2610 GRS | 1 | Ud |  | 0
21.4 | Comparador de cloro libre y combinado | 2 | Ud |  | 0
21.5 | Termómetro de vidrio de 20 @ 120 C | 2 | Ud |  | 0
21.6 | Jarra plástica de 2 litros cuadrados | 12 | Ud |  | 0
21.7 | Matraz aforado de 100 m vidrio | 2 | Ud |  | 0
21.8 | Manómetro manual | 1 | Ud |  | 0
21.9 | Colorímetro de cloro digital | 1 | Ud |  | 0
21.1 | Computadora Dell XPS 8930 W10PRO, INTEL I7-8700 (3.2GHZ/12MB CACHÉ/6 CORE) 64GB DDR4-2666GHZ wireless-N, DVD+/-RW, 2TB SATA 7200 RPM+256GB SSD PCE M.2, USB Keyboarb & Mouse NVI, DIA GTX1060 6GB Graphics, Windows 10 PRO (incluye Monitor y UPS) | 1 | Ud |  | 0
0
22 | MOBILIARIO: |  |  |  | 0
22.1 | Banqueta de pino | 3 | Ud |  | 0
22.2 | Escritorio Secretarial de metal laminado | 1 | Ud |  | 0
22.3 | Sillón Secretarial sistema neumático | 1 | Ud |  | 0
22.4 | Archivo de tres Gavetas | 2 | Ud |  | 0
0
23 | UTENSILIOS P/ LIMPIEZA: |  |  |  | 0
23.1 | Pala de construcción | 2 | Ud |  | 0
23.2 | Cepillo de alambre | 4 | Ud |  | 0
23.3 | Espátula de acero | 4 | Ud |  | 0
23.4 | Coladores con palos 3.00m | 2 | Ud |  | 0
23.5 | Machetes | 2 | Ud |  | 0
23.6 | Azadas | 2 | Ud |  | 0
23.7 | Manguera de alta presión 11/2" | 1 | Ud |  | 0
23.8 | Cubos para limpieza | 2 | Ud |  | 0
23.9 | Suaper | 2 | Ud |  | 0
23.1 | Detergente | 1 | PA |  | 0
23.11 | Escobillones | 2 | Ud |  | 0
23.12 | Rastrillos de hojas (hojalata) | 2 | Ud |  | 0
23.13 | Rastrillos de H.F. (con dientes) | 2 | Ud |  | 0
0
24 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | CASETA DE CLORACIÓN | 0 |  |  | 0
0
1 | SISTEMA DE CLORACION : | 0 |  |  | 0
1.1 | Dosificador de Cloro, con rango de aplicación de 0-20 Lbs/día.(incl. inyector) | 2 | Ud |  | 0
1.2 | Cilindros de cloro- gas con capacidad de 150 libras (lleno e instalado) | 3 | Ud |  | 0
1.3 | Válvula Reductora de Presión | 3 | Ud |  | 0
1.4 | Tubería de salida de ø2" SCH-80 PVC hacia tinaco | 50 | M |  | 0
1.5 | Tarima de madera | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Bomba tipo Booster 1 HP | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Válvula de acción Ø1" HD | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Piezas en PVC | 1 | PA |  | 0
1.1 | Mano de obra instalacion piezas, tuberias, sistema de cloro y bomba | 1 | PA |  | 0
1.11 | Movimiento de tierra p/tubería (incluye replanteo) | 1 | PA |  | 0
0
2 | Logo y letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
0
D | CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES) |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 35 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano | 14.96 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano | 4.69 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión | 12.32 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de Muro 0.77 qq/m3 | 4.7 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Muro - 0.50 qq/m3 | 0.57 | M³ |  | 0
3.3 | Columna C1 (0.30 x 0.15) m -5.04 qq/m3 | 0.88 | M³ |  | 0
3.4 | Viga Amarre BNP (0.20 x 0.15) m 3.53 qq/m3 | 1.23 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de Amarre SNP (0.20 x 0.15) m - 3.23 qq/m3 | 0.32 | M³ |  | 0
3.6 | Dintel (D1, D2) - 3.57 qq/m3 | 0.74 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de Techo e=0.12 m- 1.31 qq/m3 | 7.48 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | Bloques de 6" BNP | 16.36 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 6" SNP | 82.99 | M² |  | 0
4.3 | Bloques de 4" SNP | 13.37 | M² |  | 0
4.4 | Bloques de 4" BNP | 3.64 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 77.3 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 191.83 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 71.17 | M² |  | 0
5.4 | Cantos | 156.92 | M |  | 0
5.5 | Fino techo | 62.3 | M² |  | 0
5.6 | Piso de granito gris | 46.49 | M² |  | 0
5.7 | Zócalos de granito | 52.75 | M |  | 0
5.8 | Cerámica en baño | 13.88 | M² |  | 0
5.9 | Pintura acrilica calidad superior, incluye Base fresh cement y andamios | 263 | M² |  | 0
5.1 | Antepecho | 32.74 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
6.1 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Fregadero dos boca incluye llave | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Lavadero de Granito de dos bocas | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Desagüe de techo en Ø3" PVC | 2 | Ud |  | 0
6.8 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Tinaco de 250 Gls | 1 | Ud |  | 0
6.1 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
6.11 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | Salidas cenitales con lamparas de LED de superficie | 8 | Ud |  | 0
7.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 16 | Ud |  | 0
7.3 | Salida interruptores sencillo | 3 | Ud |  | 0
7.4 | Salida interruptores doble | 2 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Puerta en Polimetal (Suministro, instalación y llavin de calidad) | 6 | Ud |  | 0
8.2 | Ventana Salomónicas de aluminio calidad superior | 79.19 | P² |  | 0
8.3 | Gabinete de Pared en melamina | 5.25 | P |  | 0
8.4 | Gabinete de Piso en melamina | 9.84 | P |  | 0
8.5 | Tope de granito natural | 20.66 | P² |  | 0
0
9 | Logo y letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | CASETA DE BOMBAS |  |  |  | 0
1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 8.5 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano | 5.04 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión a 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 4.15 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN 210 kg/cm²: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata Muro 0.71 qq/m3 | 1.52 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columna C1 1.22 qq/m3 | 1.2 | M³ |  | 0
3.3 | Viga Amarre BNP (0.15 x 0.20) m- 3.47 qq/m3 | 0.53 | M³ |  | 0
3.4 | Columna (0.20 x 0.20) m- 3.93 qq/m3 | 0.54 | M³ |  | 0
3.5 | Viga Amarre SNP ( 0.15 x 0.25 ) m- 2.93 qq/m3 | 0.51 | M³ |  | 0
3.6 | Dintel (D1) - 2.98 qq/m3 | 0.15 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de Techo e=0.12- 1.20 qq/m3 | 2.44 | M³ |  | 0
3.8 | Base H.S. P/Sopladores e = 0.15 , (0.45 x 0.70) m | 2 | Ud |  | 0
0
4 | Piso H.A (Incluye pulido) | 19.55 | M² |  | 0
0
5 | MURO DE BLOQUES |  |  |  | 0
5.1 | De 8'' B.N.P | 7.08 | M² |  | 0
5.2 | De 8'' S.N.P | 48.6 | M² |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
6.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 19.79 | M² |  | 0
6.2 | Pañete exterior | 55.68 | M² |  | 0
6.3 | Pañete interior | 46.2 | M² |  | 0
6.4 | Pañete en techo ( inc. vuelo ) | 19.31 | M² |  | 0
6.5 | Fino losa de techo | 25.25 | M² |  | 0
6.6 | Antepecho | 18.44 | M |  | 0
6.7 | Cantos | 50.35 | M |  | 0
6.8 | Sabaleta en techo | 20.1 | M |  | 0
6.9 | Pintura acrílica calidad superior (incluye Base fresh cement) sin andamios | 121.19 | M² |  | 0
0
7 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
7.1 | Puerta de tola (2.10 x 1.00)m | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Ventana Block Calado | 2.4 | M2 |  | 0
7.3 | Desagüe de techo en Ø3" PVC | 1 | Ud |  | 0
0
8 | TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
8.1 | Tubería Ø2" PVC SCH-80 (para llenado de Tina y Sistema de Limpieza ) | 8.81 | M |  | 0
8.2 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva (Retrolavado) | 3.13 | M |  | 0
8.3 | Codo 2" x 90º PVC- SCH-40 | 6 | U |  | 0
8.4 | Codo 8" x 45º Acero SCH-40, Platillado en un extremo | 2 | U |  | 0
8.5 | Codo 8" x 90º Acero SCH-40, Platillado en un extremo | 4 | U |  | 0
8.6 | Codo 8" x 90º Acero SCH-40, Soldado | 5 | U |  | 0
8.7 | Tee 2" x 2" PVC SCH-160 | 4 | U |  | 0
8.8 | Tee 8" x 8" Acero SCH-40 | 1 | U |  | 0
8.9 | Niple de 8'' x 12'' de Acero SCH-40, Platillado en un extremo | 8 | U |  | 0
8.1 | Valvula de paso de 2'' | 7 | U |  | 0
8.11 | Válvula de Compuerta de Ø8" 150 PSI | 4 | Ud |  | 0
8.12 | Valvula Check de 8'' Horizontal Platillada | 2 | Ud |  | 0
8.13 | Construccion de Main Fourd ( incl. tuberia de 8'' en acero, Yee de 8'' x 8'' platillada en dos extremo, Platillo de 8'' ciego y soporte de hormigon) | 1 | PA |  | 0
0
9 | ELÉCTRICA |  |  |  | 0
9.1 | Salidas luces cenitales en PVC | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Salida toma corriente doble 120V PVC | 2 | Ud |  | 0
0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS: |  |  |  | 0
10.1 | Bomba 3 HP (llenado de tina y Sistema de limpieza) | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Bomba 15HP (agua Retrolavado de Filtros) | 2 | Ud |  | 0
10.3 | Arrancador para Bomba Retrolavado tipo VDF entrada 1Ø, salida 3Ø | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Tanque Hidroneumático en fibra presurizado, capacidad 20 GLS. | 1 | Ud |  | 0
0
11 | Logo y letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | CASA DE CONTROL |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0 |  |  | 2
2.1 | Excavación material compacto a mano | 8.95 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 4.33 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (distancia=5.0km) incluye esparcimiento en botadero | 6 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN FC'= 210 KG/CM2 : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro - 0.79 qq/m3 | 1.78 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas Z1- 2.33 qq/m3 | 1.2 | M³ |  | 0
3.3 | Columna 0.30 x 0.30 m - 4.16 qq/m3 | 1.3 | M³ |  | 0
3.4 | Viga B.N.P 0.20 x 0.20 2.95 qq/m3 | 0.51 | M³ |  | 0
3.5 | Viga V1 0.40 x 0.25 m - 4.32 qq/m3 | 0.89 | M³ |  | 0
3.6 | Dintel 0.20 x 0.20 m 5.00 qq/m3 | 0.16 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo e=0.12 m 1.23 qq/m3 | 2.18 | M³ |  | 0
3.8 | Piso c/malla electrosaldada (Incluye pulido) | 1.07 | M³ |  | 0
0
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | De 8" B.N.P Ø3/8 @ 0.60 m | 5.06 | M² |  | 0
4.2 | De 8" S.N.P Ø3/8" @ 0.60 m | 25.13 | M² |  | 0
4.3 | Calado tipo Ventana | 5.2 | M² |  | 0
4.4 | Antepecho | 15.14 | M |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 33.71 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior (incluye techo) | 40.64 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 34.11 | M² |  | 0
5.4 | Fino losa de techo | 18.2 | M² |  | 0
5.5 | Pintura acrilica (incluye base blanca) | 85.15 | M² |  | 0
5.6 | Cantos y Mochetas | 83.05 | M |  | 0
5.7 | Sabaleta | 15.14 | M |  | 0
5.9 | Desagüe de techo Ø3" | 1 | Ud |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
6.1 | Puerta metálica (2.10 x 1.50) m | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Ventana Salomónica de aluminio con palanca | 22.6 | P² |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: |  |  |  | 0
7.1 | Salida Panel de Distribución de 2/4 espacio c/breakers | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Salidas Cenitales | 6 | Ud |  | 0
7.3 | Salida Interruptore Triple | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Salida Tomacorrientes, 120 V doble | 4 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
G | DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
1 | SISTEMA DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo (unidad Depuradora y tuberias) | 1 | PA |  | 0
0
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.2.1 | Excavación material a mano (incluye Depuradora y Tuberias) | 24.31 | M³N |  | 0
1.2.2 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 11.33 | M³C |  | 0
1.2.3 | Asiento de Arena para tuberías | 1.2 | M³S |  | 0
1.2.4 | Bote de material con camión (distancia=12.0km) incluye carguío y esparcimiento en botadero | 15.58 | M³E |  | 0
0
1.3 | HORMIGON ARMADO FC'= 210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
1.3.1 | Losa de Fondo 0.25 m - 0.79 qq/m3 | 1.46 | M³ |  | 0
1.3.2 | Viga 0.30 x 0.20 m -2.25 qq/m3 | 0.73 | M³ |  | 0
1.3.3 | Losa de Techo 0.12 m -2.23 qq/m3 | 0.85 | M³ |  | 0
0
1.4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
1.4.1 | De 8" B.N.P | 14.64 | M² |  | 0
0
1.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
1.5.1 | Pañete interior | 18.9 | M² |  | 0
1.5.2 | Cantos | 19.88 | M |  | 0
1.5.3 | Fino de Fondo | 3.3 | M² |  | 0
1.5.4 | Fino de Techo | 4.27 | M² |  | 0
1.5.5 | Sabaleta en fondo | 8.8 | M |  | 0
0
1.6 | MATERIAL DE FILTRO BIOLÓGICO: |  |  |  | 0
1.6.1 | Grava de Ø2" @ 3" | 0.36 | M³ |  | 0
1.6.2 | Grava de Ø1" @ 2" | 0.27 | M³ |  | 0
0
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE : |  |  |  | 0
1.7.1 | Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J.G con orificios de ø1 1/2", separados a 0.30 m de centro a centro | 2.12 | M |  | 0
1.7.2 | Tubería de ventilación Ø3" PVC SDR-26 | 4.09 | M |  | 0
1.7.3 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 (sistema completo) | 34.13 | M |  | 0
1.7.4 | Tubería de Ø1 1/2" PVC SDR-26 (sistema completo) | 1.74 | M |  | 0
1.7.5 | Tee Ø4" x 4" PVC | 6 | Ud |  | 0
1.7.6 | Yee Ø4" x 4" PVC | 1 | Ud |  | 0
1.7.7 | Yee Ø4" x 3" PVC | 1 | Ud |  | 0
1.7.8 | Tee Ø3" x 3" PVC | 2 | Ud |  | 0
1.7.9 | Tapón Ø4" PVC | 2 | Ud |  | 0
1.7.10 | Codo Ø4" x 45° PVC | 1 | Ud |  | 0
1.7.11 | Codo Ø3" x 90° PVC | 1 | Ud |  | 0
1.7.12 | Reduccion de 3@ 1/½ PVC | 1 | Ud |  | 0
1.7.13 | Cemento PVC | 1 | PA |  | 0
1.7.14 | Mano de Obra Plomería | 1 | PA |  | 0
1.7.15 | Trampa de grasa (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
1.7.16 | Cámara de Inspección (según detalle) | 4 | Ud |  | 0
1.7.17 | Pozo Filtrante Ø8" (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | AGUA POTABLE |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 43.42 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 39.08 | M³C |  | 0
2.3 | Asiento de Arena para tuberías | 3.36 | M³S |  | 0
2.4 | Bote de material con camión (distancia=5.0km) incluye esparcimiento en botadero | 5.21 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE : |  |  |  | 0
3.1 | Tubería Ø2" PVC SCH-40 | 91.73 | M |  | 0
3.2 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 28.89 | M |  | 0
3.3 | Codo PVC de 2 x 90ᵒ | 5 | Ud |  | 0
3.4 | Codo PVC de 1 x 90ᵒ | 2 | Ud |  | 0
3.5 | Tee de 2"x2" PVC | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Tee de 2"x1" PVC | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Tee de 1"x1" PVC | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Cemento PVC | 1 | PA |  | 0
3.9 | Mano de Obra Plomería | 1 | PA |  | 0
| SUBTOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | TERMINACIONES EXTERIORES |  |  |  | 0
0
1 | PAVIMENTO |  |  |  | 0
1.1 | Suministro y compactación de relleno, c/equipo en capa de 0.20 m | 64.17 | M³C |  | 0
1.2 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls./m² | 267.08 | M² |  | 0
1.3 | Suministro y Colocación Carpeta Asfáltica 2" (incluye Riego de Adherencia) | 267.08 | M² |  | 0
1.4 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 63 km | 1249.1652 | Km/m³ |  | 0
0
3 | MISCELÁNEOS |  |  |  | 0
3.1 | Contén | 205.54 | M |  | 0
3.2 | Aceras a=0.80 m (hormigon 210 kg/cm² y refuerso de fibra de polipropileno) | 274.52 | M² |  | 0
3.3 | Badén L=5.65 m | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Embellecimiento con gravilla | 20 | M2 |  | 0
3.5 | Ornamentación :Palma Enana (20 Ud), Arbusto con flores(20 Ud), Flor de Jamaica (20 Ud) Suminstro y siembra (incluir capa vegetal colocacion y suministro) | 1 | PA |  | 0
| SUBTOTAL FASE I |  |  |  | 0
0
J | DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL DE 100 M³ |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINAR |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 37.2 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/retropala 416E o similar | 99.6 | M³N |  | 0
2.2 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 0.30 m | 5.08 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión @12 km (inc. carguío y esparcimiento en botadero) | 113.42 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KGS/CM² |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro 0.35 m - 1.11 qq/m³ | 11.93 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columna central C1 e=0.35m - 1.93 qq/m³ | 0.69 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de fondo e=0.20 m - 1.88 qq/m³ | 6.27 | M³ |  | 0
3.4 | Columna central C1 ( 0.35 x 0.35 )m-5.71 qq/m³ | 0.31 | M³ |  | 0
3.5 | Columnas perimetral C2 ( 0.35 x 0.35) m - 5.71 qq/m³ | 1.24 | M³ |  | 0
3.6 | Muros 0.25 - 2.31 qq/m³ | 16.88 | M³ |  | 0
3.7 | Viga ( 0.25 x 0.50) m - 5.60 qq/m³ | 1.1 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de techo 0.15 m - 1.26 qq/m³ | 8.01 | M³ |  | 0
3.9 | Bordillo de H.S. en registro de techo 0.15 m | 0.11 | M³ |  | 0
0
4 | Hormigón de limpieza 140 kg/cm² e=0.05 m | 3.45 | M³ |  | 0
0
5 | Suministro y colocación de banda de gomas hidrofílica extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm | 33.2 | M |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 169.24 | M² |  | 0
6.2 | Pañete exterior | 84.27 | M² |  | 0
6.3 | Pañete interior pulido | 84.97 | M² |  | 0
6.4 | Fino de losa de fondo pulido | 45.88 | M² |  | 0
6.5 | Fino de losa de techo | 54 | M² |  | 0
6.6 | Cantos | 63.2 | M |  | 0
6.7 | Zabaleta H.S. | 27.4 | M |  | 0
0
7 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de tubería Ø6 Acero SCH/40 c/protección anticorrosivo (interconexión con Depósito existente y succión Retrolavado) | 12.6 | M |  | 0
7.2 | Codo Ø6" x 15ᵒ Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Niple 8'' x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 3 | Ud |  | 0
7.4 | Tapa de Aluminio 0.70 x 0.70 m | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Escalera interior Acero Inoxidable H= 2.0 m (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Movimiento de tierra p/tubería (incluye Excavación, Relleno y Bote material) | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL J |  |  |  | 0 | #REF!
K | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0
0
1 | ILUMINACIÓN PERIFÉRICA ( LUCES EXTERIORES ) |  |  |  | 0
1.1 | Postes H.A. V, 30´ 300 Dam | 7 | Ud |  | 0
1.2 | Suministro e instalación Lámparas H.P.S tipo cobra de 250 W, 220V. | 11 | Ud |  | 0
1.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 8/3 | 400 | M |  | 0
1.4 | Registro metálico 6" x 6" x 4" Nema 1R | 7 | Ud |  | 0
1.5 | Hoyo para Postes | 7 | Ud |  | 0
1.6 | Instalación de Postes | 7 | Ud |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA EN PLANTA |  |  |  | 0
2.1 | Postes en H.A,V 35´ 800 Dam | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Postes en H.A,V 35´ 500 Dam | 2 | Ud |  | 0
2.3 | Alambre AAAC No. 2/0 | 450 | P |  | 0
2.4 | Estructura MT-101 | 1 | Ud |  | 0
2.5 | Estructura MT-105 | 2 | Ud |  | 0
2.6 | Estructura HA-100B | 2 | Ud |  | 0
2.7 | Estructura PR-101 | 3 | Ud |  | 0
2.8 | Estructura TR-105 (transformador de 37,5 KVA) | 1 | Ud |  | 0
2.9 | Estructura P3B-110 | 1 | Ud |  | 0
2.1 | Instalación de Postes | 3 | Ud |  | 0
2.11 | Hoyo para Postes | 3 | Ud |  | 0
2.12 | Hoyo para Vientos | 2 | Ud |  | 0
2.13 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA EN PLANTA |  |  |  | 0
3.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta medición eléctrica con Main Breaker con 2 conductores THW No.2/0 (F), 1 Conductor THW No.2 (N) y 1 Conductor No.2 a 7 hilos trenzados (T) en tubería IMC de 2" con accesorios. | 4 | M |  | 0
3.2 | Alimentador eléctrico desde medición eléctrica con Main Breaker hasta Transfer Swich manual en Casa de Controles con 2 Conductores THW No.2/0 (F), 1 Conductor THW No.2 (N) y 1 Conductor No.2 a 7 hilos trenzados (T) en tuberías IMC y PVC de 2" con accesorios. | 50 | M |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico desde Transfer Switch manual en Casa de Controles hasta Panel Board con Main Breaker (PB) en Casa de Controles con 2 Conductores THW No.2/0 (F), 1 Conductor THW No.2 (N) y 1 Conductor No.2 a 7 hilos trenzado (T) en tubería PVC de 2" con accesorios. | 2 | M |  | 0
3.4 | Alimentador eléctrico desde Panel Board con Main Breaker (PB) en casa de controles hasta Centro de Cargas de 12/24 espacios (PM) en Casa de Maquinas con 2 Conductores THW No.2 (F), 1 Conductor THW No.4 (N) y 1 Conductor No. 6 (T) en tubería PVC de 11/2". | 24 | M |  | 0
3.5 | Alimentador eléctrico desde Panel Board con Main Breaker (PB) en Casa de Controles hasta Centro de Carga de 8/16 espacios (PC) en Casa de Controles con 2 Conductores THW No.8 (F) y 1 Conductor THW No.10 (N) en tubería EMT de 3/4". | 2 | M |  | 0
3.6 | Alimentador eléctrico desde Panel Board con Main Breaker (PB) en Casa de Controles hasta Centro de Carga de 4/8 espacios (PO) en Casa de Operador con 2 Conductores THW No.8 (F) y 2 Conductores THW No.10 (Fy N) en tubería PVC de 1". | 30 | M |  | 0
3.7 | Alimentador eléctrico desde Panel Board con Main Breaker (PB) en Casa de Controles hasta Centro de carga de 2/4 espacios (PD) en Casa de Cloro con 2 Conductores THW No.8 (F) y 2 Conductores THW No.10 (N y T) en tubería PVC de 1". | 34 | M |  | 0
3.8 | Alimentador eléctrico desde Panel Board con Main Breaker (PB) en Casa de Controles hasta Centro de Carga de 8/16 espacios (PQ) en Casa de Químicos con 2 Conductores THW No.6 (F) y 2 conductores THW No.8 (N y T) en tubería PVC de 11/2". | 54 | M |  | 0
3.9 | Alimentador eléctrico desde Centro de Cargas de 12/24 espacios (PM) (Casa de Máquinas) hasta Centro de Control de motores con 2 arrancadores VDF (monofásico, trifásico) y 2 Arrancadores directo a línea (CM) con 2 Conductores THW No.2 (F), 1 Conductor THW No.4 (N) y 1 Conductor THW No.6 (T) en tuberías EMT y I.T. de 11/2". | 4 | M |  | 0
3.1 | Alimentador eléctrico desde Centro de Control de Motores con 2 Arrancadores VDF (monofásico, trifásico) y 2 Arrancadores directo a línea (CM) hasta Bombas de Retrolavado con 2 Conductores THW No.6 (F) y 1 Conductor THW No.8 (N) en tuberías EMT y I.T. de 1". | 12 | M |  | 0
3.11 | Alimentador eléctrico desde Centro de Control de Motores con 2 Arrancadores VDF (monofasico, trifasico) y 2 Arrancadores directo a línea (CM) hasta Electrobombas lavado superficial con 2 Conductores THW No.10 (F) y 1 Conductor THW No.12 (N) en tuberías EMT y l.T. de 3/4". | 16 | M |  | 0
3.12 | Alimentador eléctrico desde Centro de Carga de 8/16 espacios (PQ) en Casa de Químicos hasta Centro de Control de Motores con 4 Arrancadores directo a línea (CQ) con 2 Conductores THW No.6 (F) y 2 Conductores THW No.8 (F y N) en tubería PVC de 11/2". | 16 | M |  | 0
3.13 | Alimentador eléctrico desde Centro de Control de motores con 4 Arrancadores directo a línea (CQ) hasta Agitadores de sulfato con 2 Conductores THW No.10 (F) y 1 Conductor THW No.12 (N) en tuberías EMT y l.T. de 3/4". | 8 | M |  | 0
3.14 | Alimentador eléctrico desde Centro de Control de motores con 4 Arrancadores Directo a línea (CQ) hasta Dosificadores de sulfato con 3 Conductores THW No.12 (Fy N) en tuberías EMT y l.T. de 3/4". | 8 | M |  | 0
3.15 | Alimentador eléctrico desde Centro de Carga de 8/16 espacios (PQ) en Casa de Quimicos hasta Arrancador directo a línea de diferencial con 2 Conductores THW No.10 (F) y 1 Conductor THW No.12 (N) en tuberías EMTy l.T. de 3/4". | 12 | M |  | 0
3.16 | Alimentador eléctrico desde Arrancador directo a línea de diferencial hasta Diferencial con 2 conductores THW No.10 (F) y 1 Conductor THW No.12 (N) en tubería l.T. de 3/4". | 6 | M |  | 0
3.17 | Alimentador eléctrico desde Centro de Carga de 2/4 espacios (PD) en Casa de Cloro hasta Bombas dosificadoras de cloro con 2 conductores THW No.10 (F) y 1 conductor THW No.12 (N) en tuberías EMT y l.T. de 3/4". | 16 | M |  | 0
3.18 | Medidor de energia con Main Breaker 175/2 Amp, 240 Volts, Enclosure, Nema 3R | 1 | UD |  | 0
3.19 | Panel Boar barra de 200 Amp. con Main Breaker 175/2 Amp, 240 Volts, 1ø, inc. 1 Breaker 80/2 Amperes, 1 Breakers 50/2 Amperes y 4 Breakers 30/2 Amperes. | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Centro de Cargas de 2/4 espacios, (incluye Breakers) | 1 | Ud |  | 0
3.21 | Centro de Cargas de 4/8 espacios, (incluye Breakers) | 1 | Ud |  | 0
3.22 | Centro de Cargas de 8/16 espacios, (incluye Breakers) | 2 | Ud |  | 0
3.23 | Centro de Cargas de 12/24 espacios, (incluye Breakers) | 1 | Ud |  | 0
3.24 | Centro de Control de motores con 2 arrancadores VDF (monofásico, trifásico) y 2 Arrancadores directo a línea (inc. Breakers 100/3 Amperes y 2 Breakers 40/2 Amperes) | 1 | Ud |  | 0
3.25 | Centro de Control de Motores con 4 arrancadores directo a línea (inc. 4 Breakers 15/2 Amperes) | 1 | Ud |  | 0
3.26 | Arrancador directo a línea para Diferencial de 1 ton. | 1 | Ud |  | 0
3.27 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6)m | 10 | Ud |  | 0
3.28 | Excavación y tapado de zanja a mano (0.6 X0.60 X 200.0)m | 72 | M3 |  | 0
3.29 | Tape plástico 3M Scotch | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Tape de goma 3M Scotch | 1 | Ud |  | 0
3.31 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0
0
4 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO |  |  |  | 0
4.1 | Transfer Swich manual 200 Amp. 240 V, 60 HZ. Nema 3R | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Main Breaker 175/2 Amp, Enclousure, Nema 3R | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Alimentador eléctrico desde Transfer Swich hasta Main Breaker del Generador eléctrico con 2 Conductores THW No.2/0 y 1 conductor THW No.2 en tubería EMTde 2". | 10 | M |  | 0
4.4 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL K |  |  |  | 0
L | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=179 M |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 179 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 73.3 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 36.03 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión in situ | 48.45 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 16.57 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=180 Kg/cm² | 4.11 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 X 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 6.27 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 X 0.20) m -3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 4.96 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 X 0.20 )m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 7 | M³ |  | 0
3.6 | Viga apoyo riel Puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3,F᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" violinado SNP, ø3/8"@0.60 m | 423.8 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m | 65.2 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Adhesivo para hormigon Lanco CB-999 o similar (para ser aplicado en las cuperficies de hormigon para lograr una adherencia adecuada del pañete) | 177.45 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 177.45 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 1034.6 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 177.45 | M² |  | 0
6.2 | Acrilíca azul turquesa en vigas y columnas | 177.45 | M² |  | 0
0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 175 | M |  | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30 m en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2" | 13 | M |  | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado en columna adicional según detalle) | 20 | Ud |  | 0
0
10 | Puerta corrediza L=4.0 m con motor electrico para apertura (incluido 4 controles remoto y conexion para apertura desde la garita) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL L |  |  |  | 0
M | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Puesta en Marcha y Operación de la Planta (incluye el personal para la puesta en marcha y la elaboración del Manual de Operación de la Planta) | 1 | PA |  | 0
2 | Valla anunciando obra 20' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 16" x 10" | 4 | Ud |  | 0
3 | Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños portatiles y caseta de materiales) | 9 | Meses |  | 0
4 | Limpieza final y continua en general | 9 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE M |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros, Póliza y Finanza | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervisión de Obra | 5% |  |  | 0
| Ley 3-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnico, Topográfico, de Calidad, etc.) | 3% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación de Sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| Completivo transporte Material Filtrante | 1 | PA |  | 0
| Completivo transporte de Postes | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. XIOMARA LORENZO |  | ING. JOHANNY MERCEDES
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA RODRIGUEZ |  | ING. JOSE MANUEL AYBAR
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA
Note on F9: Depto. De Eval. De Costos de Obras Digitado por: CLAUDIA DE LEON