## LP ESTACION DE BOMBEO EL SEIBO
Obra: REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO, ACUEDUCTO EL SEIBO
Ubicación: EL SEIBO |  |  | Zona : VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
REHABILITACIONES EN ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO DE EL SEIBO
A | CAMBIO DE EQUIPOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE
ELECTRIFICACIÓN BASICA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA
1.1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBAS TURBINA DE EJE VERTICAL 1585 GPM, VS. 372 PIES TDH, CON MOTOR DE 200 HP A 1770 RPM, 480V LONGITUD DE COLUMNA MAS TAZONES DE 38 PIES, | 3 | U |  | 0
1.2 | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0
1.3 | ARRANCADOR TIPO SOFT START PARA ELECTROBOMBA DE 200 HP, 60HZ A 480V. | 3 | U |  | 0
1.4 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE LODO NO ATASCABLE, MANEJO DE SOLIDO 3'' DE 250 GPM, 25 PIES DE TDH, CON MOTOR DE 3 HP, A 480V, 60HZ. | 2 | U |  | 0
1.5 | ARRANCADOR DIRECTO A LINEA PARA MOTOR DE 3 HP, A 480V, 60HZ. | 2 | U |  | 0
1.6 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE 3'' PARA ELECTROBOMBA DE LODO | 100 | PIES |  | 0
1.7 | NIPLES PLATILLADOS EN UN EXTREMO Ø10'' X 12'' | 6 | U |  | 0
1.8 | NIPLES PLATILLADOS EN UN EXTREMO Ø6'' X 12'' | 1 | U |  | 0
1.9 | NIPLES SOLDABLE Ø6'' X 60'' | 1 | U |  | 0
1.1 | CODO Ø6'' X 90º SOLDABLE | 1 | U |  | 0
1.11 | JUNTA DRESSER Ø10" | 3 | U |  | 0
1.12 | VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK) DE Ø10'' PLATILLADO 250 PSI | 3 | U |  | 0
1.13 | TEE PLATILLADA Ø12'' X 6'', ACERO | 1 | U |  | 0
1.14 | VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO ASCENDENTE Ø10'' PLATILLADA 250 PSI. | 3 | U |  | 0
1.15 | VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO ASCENDENTE Ø6'' PLATILLADA 250 PSI. | 1 | U |  | 0
1.16 | VÁLVULA DE AIRE 2'', 200 PSI, INSTALACIÓN COMPLETA | 3 | U |  | 0
1.17 | INSTALACIÓN MANOMÉTRICA COMPLETA | 3 | U |  | 0
1.18 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
1.19 | DESINSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EXISTENTE | 2 | U |  | 0
1.2 | DESMANTELAMIENTO DE DESCARGA DE 10" (VALVULAS DE COMPUERTA, VALVULA CHECK, NIPLES, JUNTAS DRESSER Y MAS) | 3 | U |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | PANEL BOARD CON BARRA DE 1000 AMP CON MAIN BREAKER DE 1000 AMP (INCLUYE 3 BRAKERS 350/ 3 AMP, 1 BREAKER DE 30/3 AMP | 1 | U |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL MAIN BREAKER DE PANEL BOARD (INCLUYE 4 CONDUCTORES THW # 4/0 POR FASE EN TUBERIA EMT Ø3") | 60 | PIE |  | 0
2.3 | ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD HASTA ARRANCADORES (INCLUYE CONDUCTOR THW #3/0, DOS POR FASE EN TUBERIA EMT Ø4") | 10 | PIE |  | 0
2.4 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR HASTA BOMBAS (INCLUYE CONDUCTOR THW #3/0, DOS POR FASE EN TUBERIA L.T. Ø3") | 30 | PIE |  | 0
2.5 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA PANEL ARRANCADOR DIRECTO A LINEA COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELÉCTRICO THW NO. 8, TUBERIA EMT DE 1", CONJUNTO DE SOPORTES Y CONECTORES | 6 | PIE |  | 0
2.6 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL ARRANCADOR DIRECTO A LINEA HASTA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPUESTO POR: CONDUCTOR ELÉCTRICO DE GOMA NO. 10/4. | 50 | PIE |  | 0
2.7 | BANDEJAS PARA CABLES ELECTRICOS 0.30 X 3.0 M | 8 | U |  | 0
2.8 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA | 1 | U |  | 0
2.9 | DESMANTELAMIENTO DE PANELES Y CONDUCTORES ELECTRICOS (MAIN BREAKERS, ARRANCADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CCM Y MAS) | 1 | PA |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE 400 KW ENCAPSULADO | 1 | U |  | 0
3.2 | INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA | 1 | U |  | 0
3.3 | SUMINISTRO DE ITM (INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL) DE 1000 AMP. | 1 | U |  | 0
3.4 | TRAILER PARA GENERADOR ELECTRICO | 1 | U |  | 0
3.5 | ALIMENTADOR DESDE ITM EN CASETA DE BOMBEO HASTA MAIN BRAKER ENCLOSURED EN CASETA DE GENERADOR (INCLUYE CONDUCTOR THW# 4/0, 4 POR FASE EN TUBERIA PVC Ø4") | 85 | PIE |  | 0
3.6 | ALIMENTADOR DESDE MAIN BRAKER ENCLOSURED HASTA EL GENERADOR ELÉCTRICO (INCLUYE CONDUCTOR THW# 4/0, 4 POR FASE EN TUBERIA L.T. Ø4") | 15 | PIE |  | 0
3.7 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA | 1 | PA |  | 0
3.8 | DESINSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA EXISTENTE | 1 | U |  | 0
3.9 | DESINSTALACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE DE GASES | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE
1 | OBRA DE TOMA EXISTENTE:
1.1 | LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CAPTACIÓN | 1 | U |  | 0
1.2 | PINTURA DE MANTENIMIENTO EN REJILLA DE CAPTACIÓN | 34.5 | M2 |  | 0
1.3 | LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES DE HORMIGÓN VISTO | 320 | M² |  | 0
1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA TIPO MURAL DE 0.60 x 0.40 M CON VÁSTAGOS DE 3.10 M DE ALTURA EN ACERO NEGRO | 3 | U |  | 0
1.5 | RESANE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EN DESARENADOR | 66.25 | M² |  | 0
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE H.G. 1 1/2" EN TRAMOS FALTANTES (ALTURA=1.00 M) | 34.5 | ML |  | 0
1.7 | PINTURA DE MANTENIMIENTO AZUL PARA BARANDAS, PASARELAS | 63.5 | ML |  | 0
1.8 | PINTURA DE MANTENIMIENTO AZUL PARA ESCALERAS TIPO GATO | 25 | ML |  | 0
1.9 | PINTURA DE OXIDO ROJO PARA BARANDAS Y PASARELAS A COLOCAR | 34.5 | ML |  | 0
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA DE REGISTRO (1.0 M X 1.0 M) | 2 | U |  | 0
2 | ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE:
2.1 | REHABILITACIÓN DE CASETA DE GENERADOR EXISTENTE
2.1.1 | REMOCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO EXISTENTE | 1 | U |  | 0
2.1.2 | REMOCIÓN PAÑETE EN MAL ESTADO EN TECHO Y PAREDES | 1 | U |  | 0
2.1.3 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | U |  | 0
2.1.4 | DEMOLICIÓN PISO DE HORMIGÓN ARMADO Y BASE DE GENERADOR | 24 | M² |  | 0
2.1.5 | BOTE MATERIAL DE PISO DEMOLIDO | 6.76 | M³ |  | 0
2.1.6 | PISO DE HORMIGÓN ARMADO Y BASE DE GENERADOR | 5.2 | M³ |  | 0
2.1.7 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE CASETA | 124 | M² |  | 0
2.1.8 | PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" (2.70 X 2.00) M | 1 | UD |  | 0
2.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS.(LLENO) | 1 | U |  | 0
2.1.10 | CONSTRUCCIÓN DE ESCAPE DE SISTEMA DE GASES | 1 | U |  | 0
2.1.11 | DEMOLICIÓN DE FINO DE TECHO EN MAL ESTADO | 24 | M² |  | 0
2.1.12 | FINO DE TECHO | 24 | M² |  | 0
2.1.13 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO (LONA ASFALTICA 4 mm) | 35.4 | M² |  | 0
2.2 | REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO
2.2.1 | PINTURA EPÓXICA EN PISO INTERIOR | 195.03 | M² |  | 0
2.2.2 | PINTURA ACRÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR | 373.6 | M² |  | 0
2.2.3 | PINTURA ACÍILICA EN TECHO | 195.03 | M² |  | 0
2.2.4 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
2.2.5 | REPARACIÓN DE ACERA PERIMETRAL | 1 | U |  | 0
2.2.6 | DESINSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EXISTENTES | 3 | U |  | 0
2.2.7 | REPARACIÓN, REINSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ENROLLABLE Y COLOCACIÓN CADENAS PARA IZADO (2 UND) | 2 | U |  | 0
2.2.7 | PUERTA CORREDERA DE DOBLE DE TOLA DE 1/4" (2.70 X 2.00) M | 1 | U |  | 0
2.2.8 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO (LONA ASFALTICA 4 mm) | 218.79 | M² |  | 0
2.2.9 | DEMOLICIÓN Y BOTE DE BASES DE HORMIGÓN EXISTENTES (INCLUYE RESANE PISO) | 3 | U |  | 0
2.3 | EQUIPAMIENTO DEL PUENTE GRUA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO
2.3.1 | EQUIPAMIENTO DE POLIPASTO ELÉCTRICO EN ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN EXTERIOR - MARINO DE 3 TON. CON MOTOR DE IZAJE 4-5 KW Y MOTOR DE DESPLAZAMIENTO 0.3-0.5 KW NEMA 4, VARIADOR DE VELOCIDAD, RENDIMIENTO, PROTECCIÓN TERMICA MOTOR DE IZAJE, TRIFASICO 460V/60HZ,10,70 m DE ELEVACION, VELOCIDAD DE PRECISIÓN 1.67 m/min CON GANCHO DE ACERO ALEADO Y CERROJO DE SEGURIDAD ACERO INTERRUPTOR DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTO, SUBIDA, BAJADA, BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA Y BOTON PARA VARIACION DE VELOCIDADES. (INCLUYE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE POLIPASTO EN MONORRIEL) | 1 | U |  | 0
2.3.2 | CONDUCTOR DE GOMA 8/4 | 180 | PIES |  | 0
2.3.3 | SALIDA CENITAL EN IMC | 1 | U |  | 0
2.3.4 | INSTALACION DE POLIPASTO | 1 | U |  | 0
2.4 | VERJA EN MURO DE BLOQUES DE 6", LONG.=130ML
2.4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.4.1.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 52.79 | M³ |  | 0
2.4.1.2 | REPOSICIÓN MATERIAL COMPACTADO | 26.42 | M³ |  | 0
2.4.1.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN IN SITU | 34.27 | M³ |  | 0
0
2.4.2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
2.4.2.1 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25)MTS - 0.87 QQ/M3 | 12.56 | M³ |  | 0
2.4.2.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X .25)MTS - 2.08QQ/M3 | 2.97 | M³ |  | 0
2.4.2.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)MTS - 4.36 QQ/M3 | 3.96 | M³ |  | 0
2.4.2.4 | VIGA DE AMARRE BNP (0.15 X 0.20)MTS - 3.22 QQ/M3 | 3.58 | M³ |  | 0
2.4.2.5 | VIGA DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)MTS - 2.45 QQ/M3 | 5.04 | M³ |  | 0
2.4.2.6 | VIGA PARA RIEL SNP (0.20 X 0.20 ) | 0.34 | M³ |  | 0
0
2.4.3 | MUROS |  |  |  | 0
2.4.3.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60M SNP VIOLINADO | 286.56 | M² |  | 0
2.4.3.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60M BNP | 47.76 | M² |  | 0
0
2.4.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.4.4.1 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 121.5 | M² |  | 0
2.4.4.2 | FRAGUACHE EN VIGAS Y COLUMNAS | 121.5 | M² |  | 0
2.4.4.3 | CANTOS | 694.8 | M |  | 0
0
2.4.5 | PINTURA |  |  |  | 0
2.4.5.1 | PINTURA BASE BLANCA EN VIGAS Y COLUMNAS | 121.5 | M² |  | 0
2.4.5.2 | ACRÍLICA AZUL TURQUESA EN VIGAS Y COLUMNAS | 121.5 | M² |  | 0
0
2.4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 126 | M |  | 0
0
2.4.7 | PORTÓN EN CANALETAS DE 3 1/2" Y BARRAS DE 1/2", LONGITUD=4.0 M. | 1 | P.A |  | 0
0
2.5 | ÁREA EXTERIOR: |  |  |  | 0
2.5.2 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 400 | M² |  | 0
2.5.3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CABLEADO A REALIZAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL SEIBO |  |  |  | 0
1 | CAMARAS VIGILANCIA
1.1 | CAMARA DOMO 4 MPX EN:
1.1.1 | ALMACEN SULFATO DE SODIO | 2 | U |  | 0
1.1.2 | COCINA TOMA DE AGUA | 1 | U |  | 0
1.1.3 | RUTA DEL AGUA | 1 | U |  | 0
1.1.4 | POZO SULFATO DE SODIO | 1 | U |  | 0
1.2 | CAMARA BULLET 4 MPX |  |  |  | 0
1.2.1 | ESQUINA ENTRADA DE ALMACÉN | 1 | U |  | 0
1.2.2 | ESQUINA ARRIBA OFICINA | 2 | U |  | 0
1.2.3 | PROCESO DEL AGUA (FLOCULADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS) | 4 | U |  | 0
1.2.4 | GENERADOR ELÉCTRICO | 1 | U |  | 0
1.2.5 | ENTRADA PLANTA TRATAMIENTO AGUA | 1 | U |  | 0
0
2 | OTROS EQUIPOS PARA INSTALACIÓN |  |  |  | 0
2.1 | DVR NVR 18 CANALES IP | 1 | U |  | 0
2.2 | CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 CERTIFICADO | 3 | U |  | 0
2.3 | GABINETE ABATIBLE DE 9U | 2 | U |  | 0
2.4 | PATCH PANEL LLENO 24 PORT CAT 6 | 1 | U |  | 0
2.5 | BANDEJA U2 FRONTAL PARA GABINETE | 2 | U |  | 0
2.6 | ACCESORIOS REDES VARIOS | 1 | U |  | 0
2.7 | DISCO DURO 2 TERA B. PULPURA SULVILANCE | 2 | U |  | 0
2.8 | PROTECTOR CONTRA RAYOS | 28 | U |  | 0
2.9 | MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION | 1 | U |  | 0
2.1 | SWITCH POE 24 PORT GIGABIT SMART TP-LINK | 1 | U |  | 0
2.11 | TUBO EMT DE 3/4" | 50 | U |  | 0
2.12 | TUBO EMT DE 1" | 6 | U |  | 0
2.13 | COUPLING PARA TUBOS EMT DE 3/4" | 50 | U |  | 0
2.14 | COUPLING PARA TUBOS EMT DE 1" | 10 | U |  | 0
2.15 | REGISTRO OCTAGONAL | 14 | U |  | 0
2.16 | REGISTRO NEMA 10"x8"x6" | 2 | U |  | 0
2.17 | OTRAS PIEZAS (ABRAZADERAS, BARRAS Y OTROS) | 1 | U |  | 0
0
3 | SOLUCIÓN RADIO ENLACE |  |  |  | 0
3.1 | EQUIPOS ENLACE PUNTO A PUNTO | 2 | U |  | 0
3.2 | TORRE DE TRANSMISIÓN DE 20' | 2 | U |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGÓN OFICINA, ALMACEN Y ALQUILER BAÑOS MOVILES) |  | MESES |  | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4" X 4" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 0 | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0