## L.P. Ac. Cañafistol
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE CAÑAFÍSTOL, PROVINCIA PERAVIA
Ubicación: PROVINCIA PERAVIA |  |  | Zona : IV
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | AFORO DE POZOS EXISTENTES CAPACIDAD 250 Gl/S. 40 HP
1 | LIMPIEZA DE POZO EXISTENTE | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
B | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS (SUJETO AL RESULTADO DEL AFORO) |  |  |  | 0
0
I | POZO NO.1 |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Estructura PR-208 | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.2 | Alambre AAAC No. 1/0 | 15 | M |  | 0 | 0
1.3 | Estructura MT-307 | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.4 | Estructura TR-306 (25 KVA) | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.5 | Medición Eléctrica ( estructura EQ-MT) | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.6 | Retirar Estructuras MT-307 Existentes | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.7 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Main Breaker 125 Amp | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.2 | Panel Arrancador tipo suave, para electrobomba de 40 HP, a 480 Volt, 60 Hz | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.3 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | ALIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta main breaker en plataforma elevada, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 4 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 6 (n) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzados (t) en tubería IMC y PVC de Ø2", incluye conectores para tuberias y accesorios. | 20 | M |  | 0 | 0
3.2 | Alimentador eléctrico desde main breaker en plataforma hasta arrancador suave, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 4 (f), 1 conductor eléctrico THW no.6 (n) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzados (t) en tubería IMC de Ø2" incluye accesorios. | 1.5 | M |  | 0 | 0
3.3 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave hasta motor eléctrico de electrobomba compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 6 (f) y 1 conductor eléctrico trenzado No.4 a 7 hilos en tubería L.T. de Ø2" | 4 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Electrobomba turbina vertical para pozo con motor de 40 HP, 250 GPM VS 453 pies TDH. (PRELIMINAR. Sujeto a confirmación con resultado del aforo) | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.2 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0 | 0
4.3 | Niples plantillados en un extremo Ø3'' x 24'' | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.4 | Junta tipo Dresser Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.5 | Válvula check de Ø4'' a 125 PSI | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.6 | Tee platillada Ø4'' x Ø3'', acero | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.7 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada 125 PSI | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø3'' platillada 125 PSI | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.9 | Válvula contra golpe de ariete de Ø3'' a 125 PSI, platillada | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.1 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.11 | Zeta en acero de Ø4" para interconectar a línea de impulsión (con 2 codos de Ø4" x 45º) | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.12 | Anclajes la descarga | 3 | Ud |  | 0 | 0
4.13 | Construcción de descarga de Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.14 | Pintura anticorrosiva calidad superior dos manos + dos manos de pintura epóxica industrial dos manos para tubería de descarga | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.15 | Desmantelar descarga en Ø4", existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.16 | Retiro de paneles electricos existentes | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.17 | Retiro de electrobomba sumergible existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | POZO NO.2 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Estructura PR-208 | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.2 | Alambre AAAC No. 1/0 | 10 | M |  | 0 | 0
1.3 | Estructura TR-306 (25 KVA) | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.4 | Estructura AP-101 | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.5 | Medision Eléctrica , incluye Main Breaker de 125 Amp | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.6 | Retirar estructuras PR-208 existentes | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.7 | Retirar mediciónn eléctrica existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.8 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | ALIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta main breaker en medición eléctrica, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 4 (N) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzado (T) en tubería IMC Ø2", incluye conectores para tuberias y accesorios. | 5 | M |  | 0 | 0
3.2 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta panel board, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2 (F), 1 conductor eléctrico THW No. 4 (N) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzado (T) en tubería IMC y PVC de Ø2", incluye conectores para tuberÍas y accesorios | 20 | M |  | 0 | 0
3.3 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancador suave, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 4 (F), 1 conductor eléctrico THW no.6 (N) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzados (T) en tubería IMC de Ø2" incluye accesorios | 2 | M |  | 0 | 0
3.4 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 10 (f) y 1 conductor eléctrico No.10 a 7 hilos trenzados (t) en tubería L.T de Ø1" incluye accesorios. | 3 | M |  | 0 | 0
3.5 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave hasta motor eléctrico de electrobomba compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 6 (F) y 1 conductor eléctrico trenzado No.4 a 7 hilos en tubería L.T. de Ø2" | 8 | M |  | 0 | 0
3.6 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta el panel de distribución, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 10 (f),en tubería L.T de Ø1" incluye accesorios | 5 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Electrobomba turbina vertical para pozo con motor de 40 hp, 250 GPM VS 444 pies de TDH. (PRELIMINAR. Sujeto a confirmación con resultado del aforo) | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.2 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0 | 0
4.3 | Niples plantillados en un extremo Ø3'' x 24'' | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.4 | Junta dresser Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.5 | Válvula check de Ø4'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.6 | Tee platillada Ø4'' x Ø3'', acero | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.7 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø3'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.9 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.1 | Anclajes la descarga | 3 | Ud |  | 0 | 0
4.11 | Construcción de descarga de Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.12 | Pintura anticorrosiva calidad superior dos manos + dos manos de pintura epóxica industrial dos manos para tubería de descarga | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.13 | Desmantelar descarga en Ø4", existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.14 | Retiro de paneles eléctricos existentes | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.15 | Retiro de electrobomba sumergible existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | POZO NO.3 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Estructura PR-208 | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.2 | Alambre AAAC No. 1/0 | 10 | M |  | 0 | 0
1.3 | Estructura TR-306 (25 KVA) | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.4 | Estructura AP-101 | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.5 | Medision Electrica Inc. Main Breaker de 125 Amp. | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.6 | Retirar estructuras PR-208 existentes | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.7 | Retirar medición eléctrica existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.8 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Panel board con Main Breaker 125/3 Amp, 1 breaker de 100/3 AMP y 1 breaker de 20/2 Amp | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.2 | Panel Arrancador tipo suave, para electrobomba de 40 HP, a 480 Volt, 60 Hz | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.3 | Transformador seco de 3 KVA | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.4 | Panel de distribucion de 8/4 c | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.5 | Salida cenital en EMT de Φ¾'' | 2 | Ud |  | 0 | 0
2.6 | Salida tomacorrientes en EMT de Φ¾'' | 2 | Ud |  | 0 | 0
2.7 | Salida interruptor sencillo en EMT de Φ¾'' | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.8 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | ALIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta main breaker en medición eléctrica, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2 (f), 1 conductor eléctrico THW No. 4 (n) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzado (t) en tubería IMC Ø2", incluye conectores para tuberías y accesorios. | 5 | M |  | 0 | 0
3.2 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta panel board, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2 (F), 1 conductor eléctrico THW No. 4 (N) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzado (T) en tubería IMC y PVC de Ø2", incluye conectores para tuberias y accesorios. | 20 | M |  | 0 | 0
3.3 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancador suave, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 4 (F), 1 conductor eléctrico THW no.6 (N) y 1 conductor eléctrico No.2 a 7 hilos trenzados (T) en tubería IMC de Ø2" incluye accesorios | 2 | M |  | 0 | 0
3.4 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 10 (F) y 1 conductor eléctrico No.10 a 7 hilos trenzados (T) en tubería L.T de Ø1" incluye accesorios | 3 | M |  | 0 | 0
3.5 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave hasta motor eléctrico de electrobomba compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 6 (F) y 1 conductor eléctrico trenzado No.4 a 7 hilos en tubería L.T. de Ø2" | 8 | M |  | 0 | 0
3.6 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta el panel de distribución, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 10 (F),en tubería L.T de Ø1" incluye accesorios. | 5 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Electrobomba turbina vertical para pozo con motor de 40 hp, 250 GLNS VS 433 pies. (PRELIMINAR). | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.2 | Niples plantillados en un extremo Ø4'' x 12'' | 2 | Ud |  | 0 | 0
4.3 | Niples plantillados en un extremo Ø3'' x 24'' | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.4 | Junta tipo Dresser Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.5 | Válvula check de Ø4'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.6 | Tee platillada Ø4'' x Ø3'', acero | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.7 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.8 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø3'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.9 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.1 | Reducción en acero de Ø4" a Ø6" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.11 | Anclajes la descarga | 3 | Ud |  | 0 | 0
4.12 | Construcción de descarga de Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.13 | Pintura anticorrosiva calidad superior dos manos + dos manos de pintura epóxica industrial dos manos para tubería de descarga | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
C | INTERCONEXIÓN DE DEPÓSITOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Replanteo de tuberias | 100 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería | 119 | M³N |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Relleno compactación p/tuberia c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 97.57 | M³C |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 25.72 | M³E |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Tuberia de Conduccion de Ø12" en Acero (SCH-30) | 100 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Tee Ø12x 12" en acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Tee Ø12x 10" en acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Junta tipo Dresser de Ø12" | 5 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Junta tipo Dresser de Ø10" | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | CASETA DE CLORACION 2000 LB |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Limpieza del área | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Excavación material compactado a mano | 11.78 | M³N |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Relleno de reposición a mano | 6.4 | M³C |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Bote de material sobrante in situ | 5.38 | M³E |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² INDUSTRIAL EN: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Hormigon de Limpieza, e= 0.05 m F'c=100 kg/cm² | 0.91 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Zapata de Columnas (1.20x1.20) m, e= 0.30 m - 2.22 qq/m³ | 2.59 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Zapata de Muro (0.45 x 0.25) m - 0.62 qq/m³ | 1.33 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Columnas C1 (0.30 x 0.30) m - 4.15 qq/m³ | 2.4 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Viga de amarre inferior (0.15 x 0.20) m - 4.16 qq/m³ | 0.56 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Viga de amarre intermedia (0.30 x 0.30) m - 4.47 qq/m³ | 0.43 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Viga de amarre superior (0.30 x 0.30) m - 3.67 qq/m³ | 1.72 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Losa de fondo, e= 0.15 m (Malla electrosoldada D2.3 x D2.3 x 20 x 20 - 0.42 qq/m³ | 2.74 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Losa de techo 0.15 m - 1.77 qq/m³ | 3.69 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Muro de bloques 6" BNP | 1.15 | M² |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Muro de bloques 6" SNP | 8.35 | M² |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Antepecho | 18.64 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Fraguache | 48.28 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Pañete interior | 23.4 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Pañete exterior | 24.88 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Pañete de techo | 24.6 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Fino de techo | 24.6 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Cantos | 73.34 | M |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 19.84 | M |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Pintura acrilica (Inclluye primer fresh cement o similar) | 48.28 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Frotado en losa de fondo | 18.24 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | REGISTRO PARA INYECCIÓN CLORO | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ACERA PERIMETRAL | 13.76 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | DESAGÜE DE TECHO EN TUBERÍA Ø2" PVC SDR-26 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Viga W 12 x 35 H.N., L=30 pies | 1050 | Lb |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Angular L 6" x 6" x ½" H.N. | 135 | Lb |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Pernos expansivos 5/8" A325 (Incuye tuercas) | 40 | Ud |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Tornillo ( A325 ) 3/4"x 1½" (Incuye tuercas) | 8 | Ud |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Troley mecanico P/Diferencial de 2 Ton | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Mano de Obra | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | INSTALCIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | Salidas cenitales | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Salida interruptores sencillos | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.3 | Salida tomacorriente 120V doble | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Entrada electrica (Panel de distribucion de 2/4 circuitos) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | Cilindro de cloro 2,000 lb, (lleno) | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Bomba tipo booster, Motor 2 HP, Q= 0.50 lps | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Main fold conduccion cloro gas, (Tuberia Ø1" PVC SCH-80) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Soporte main fold, en GRP. | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.5 | Valvula de globo PVC Ø1" | 5 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.6 | Manometro glicerina (Rango 0-50 PSI) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.7 | Regulador de Vacio, Capacidad 1,000 lb/día | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.8 | Dosificador de cloro aplicación por solucion con rango de 0-150 lb/día | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.9 | Inyector de cloro | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.1 | Monovia perfil acero W 12 x 35 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
11.11 | Filtro de cloro | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Tuberia Ø1½" PVC (SCH-80) | 13 | M |  | 0 | 0 | 0
12.2 | Tuberia Ø1½" Polietileno | 20 | M |  | 0 | 0 | 0
12.3 | Codo 1½" x 90º Polietileno | 8 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.4 | Codo 1" x 90º PVC | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.5 | Tee 1" x 1" PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.6 | Union universal 1" PVC | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.7 | Codo 1½" x 90º PVC | 5 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.8 | Codo 1½" x 45º PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.9 | Tee 1½" x 1½" PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Abrazadera metalica 1½" | 8 | Ud |  | 0 | 0 | 0
12.11 | Mano de Obra | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | LOGO Y LETRERO DE INAPA (incluida señaletica informativa adicional) partida debe ser desglozada al momento de ser cubicada | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
E | PLANTA DE TRATAMIENTO A CONVERTIR EN DEPÓSITO |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1 | HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² EN: |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Viga VM1 - 2.76 qq/m³ | 11.95 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Viga VM2 - 2.81 qq/m³ | 4.72 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Viga VMC - 2.87 qq/m³ | 2.36 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Viga V1 - 4.29 qq/m³ | 14.46 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Losa de techo, e= 0.12 m - 1.69 qq/m³ | 36.41 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Fraguache | 549.23 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Pañete interior | 549.23 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Pañete de techo | 290.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Fino de techo | 290.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Cantos | 198.4 | M |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 69.12 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | PINTURA DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL TANQUE, LOGO Y LETRERO INSTITUCIONAL | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Z | VARIOS |  |  |  |  | 0 | 0
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado de 4" x 4" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa, solar y construcción caseta de materiales, baños portatiles) |  | Meses |  | 0 | 0 | 0
| SUB - TOTAL FASE Z |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0 | 0 | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0 | 0 | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0 | 0 | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0 | 0 | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0 | 0 | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0 | 0 | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0 | 0 | 0
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0 | 0 | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0 | 0 | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0 | 0 | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 | 0 | 0
| Completivo de gastos por transportacion de materiales y piezas especiales para aforo de pozos existentes | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
| Tramitación de planos eléctricos | 1 | Ud |  | 0 | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | Ud |  | 0 | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0 | 0 | 0