## ANALISIS PARA CASETA CLORO (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
* * * INAPA * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE COSTOS DE OBRAS
Analisis: PRES. xxx d/f 12/03/2013
Obra: ACUEDUCTO CANOA EXTE. A AC. ASURO |  |  | Rec. No.
Ubicación: SAN CRISTOBAL |  |  | Zona: | IV
Contratista: |  |  | Contrato:
DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO UNIT. | VALOR
AGUA | 1 | GL | 2.5 | 2.5
CEMENTO GRIS PUESTO EN OBRA | 1 | FDA | 250 | 250
CAL | 1 | FDA | 100 | 100
ARENA | 1 | M3 | 1000 | 1000 |  | 864.66
GRAVA | 1 | M3 | 1350 | 1350 |  | 100
ARENA PARA PAÑETE | 1 | M3 | 1500 | 1500 |  | 964.7
ACERO PUESTO EN OBRA | 1 | QQ | 2450 | 2450
TRANSPORTE | 1 | KM | 14 | 14
TRANSPORTE DESDE YAGUATE | 8 | KM | 1 | 8
AGREGADO ( ARENA )
MATERIALES | 1 | M3 | 1000 | 1000
TRANSPORTE | 8 | KM |  | 0
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  |  | COSTO/M3 DE AGREGADO R.D$ | 1012
AGREGADO ( GRAVA )
MATERIALES | 1 | M3 | 1350 | 1350
TRANSPORTE | 8 | KM |  | 0
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  |  | COSTO/M3 DE AGREGADO R.D$ | 1362
H.S. PARA F'C= 240 KGS/CM2
ARENA | 0.45 | M3 | 1012 | 455.4
GRAVA | 0.9 | M3 | 1362 | 1225.8
CEMENTO | 13 | FDAS | 250 | 3250
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 101.62
|  |  | R.D.$ | 5982.82
H.S. PARA F'C= 210 KGS/CM2
ARENA | 0.45 | M3 | 1012 | 455.4
GRAVA | 0.9 | M3 | 1362 | 1225.8
CEMENTO | 9 | FDAS | 250 | 2250
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 81.62
|  |  | R.D.$ | 4962.82
H.S. PARA F'C= 210 KGS/CM2 PARA L PQÑ |  |  |  | 4962.82
H.S. PARA F'C= 180 KGS/CM2
ARENA | 0.52 | M3 | 1012 | 526.24
GRAVA | 0.85 | M3 | 1362 | 1157.7
CEMENTO | 7 | FDAS | 250 | 1750
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 71.68
|  |  | R.D.$ | 4455.62
|  |  | H.S./fondo | 4678.4
H.S. PARA F'C=140 KGS/CM2
ARENA | 0.52 | M3 | 1012 | 526.24
GRAVA | 0 | M3 | 1362 | 0
CEMENTO | 6.44 | FDAS | 250 | 1610
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 45.72
|  |  | R.D.$ | 3131.96
ARENA P/ PAÑETE
COSTO EN PLANTA | 1 | M3 | 1500 | 1500
TRANSPORTE |  |  |  | 0
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  |  | R.D.$ | 1512
M0RTERO PARA PAÑETE 1:4
ARENA | 1.02 | M3 | 1512 | 1542.24
CEMENTO | 9.46 | FDAS | 250 | 2365
AGUA | 50 | GLS | 2.5 | 125
CAL | 3.07 | FDAS | 100 | 307
LIGADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 130.18
|  |  | R.D.$ | 4794.42
MORTERO PARA FINO 1:3
ARENA | 1 | M3 | 1512 | 1512
AGUA | 69.04 | GLS | 2.5 | 172.6
CEMENTO | 11.51 | FDAS | 250 | 2877.5
LIGADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 136.86
|  |  | R.D.$ | 5023.96
PAÑETE EXTERIOR
MORTERO 1:4 +30% DESP. | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 95.62 | 95.62 |  | 90
|  |  | R.D.$ | 246.8
CON ADICTIVO | 0.01 | GL | 330.6 | 250.11
CON IMPERMEABILIZANTE | 0.01 | GL | 749.36 | 254.29
PAÑETE INTERIOR PULIDO
MORTERO 1:4+30 % DESP | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
CEMENTO 2DA CAPA | 0.05 | FDA | 250 | 12.5
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | M2 | 110.26 | 110.26
|  |  | R.D.$ | 273.94
PAÑETE INTERIOR -------------------------------------- |  |  |  | 261.44
PAÑETE INTERIOR C / ADITIVO --------------------- | 0.01 | GLS | 330.6 | 264.75
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / ADITIVO ------ | 0.01 | GLS | 330.6 | 277.25
PAÑETE INTERIOR C / IMPERM.-------------------- | 0.01 | GLS | 749.36 | 268.93
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / IMPERM------ | 0.01 | GLS | 749.36 | 281.43
FINO LOSA DE FONDO
MORTERO 1:3+ 25%DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
BAJADA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 115.23 | 115.23
|  |  | RD-$ | 443.52
FINO LOSA DE FONDO PULIDO -------------------- |  |  |  | 456.02
FINO LOSA DE FONDO PULIDO C/ADITIVO---- | 0.03 | GLS | 330.6 | 465.94
FINO LOSA DE TECHO
MORTERO 1:3+DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
SUBIDA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 100 | 100
|  |  | RD-$ | 422.29
CANTOS
MORTERO 1:4+DESP. | 0.0043 | M3 | 4794.42 | 20.62
REGLA | 0.11 | P2 | 45 | 4.95
MANO DE OBRA | 1 | M | 35 | 35
|  |  | RD$ | 60.57
RESANE
MORTERO 1:4 + 30% DESP. | 0.00195 | M3 | 4794.42 | 9.35
REGLA (1 DE 1"x 4" x 10' / 100 USOS ). | 0.0333 | P2 | 35 | 1.17
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 19.86 | 19.86
|  |  | M2 | 30.38
CARETEO
MORTEO 1:4 PARA EMPAÑETE + 30% DESP. DESP. (5MM ESPESOR) | 0.00195 | M3 | 4794.42 | 9.35
MANO DE OBRA. | 1 | M2 | 19.86 | 19.86 |  | 5.2
|  |  | COSTO /M2 | 29.21
IMPERMEABILIZANTE ( REND, 20 M2/GL ) |  |  | P.U GALON RD$ | 749.36
IMPERMEABILIZANTE SUPRAWELD + 20% | 1 | M2 | 44.96 | 44.96
APLICACION ( DOS MANOS ) | 1 | M2 | 38.4 | 38.4 |  | 74.94
HERRAMIENTAS 3% | 1 | P.A. | 1.35 | 1.35 |  | 89.93
|  |  | COSTO / M2 | 84.71 |  | 38.4
2.7
ZABALETA 0.15 x 0.15 | [5 empty] | 131.03
H.S. 180 KG/cm² | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
M.O. | 44.44 | ML | 39.82 | 1769.6
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 6448
|  | COSTO/M.L R.D$ |  | 157.8
ACERO P/ZAPATA DE MURO, VIGAS Y COLUMNAS
SUMINISTRO | 1 | QQ | 2450 | 2450
ACERO | 1 | QQ | 80.55 | 80.55
ALAMBRE NO.18. 2 LIB.XQQ | 2 | LB | 35 | 70
|  |  | R.D.$ | 2600.55
ACERO GENERAL
SUMINISTRO | 1 | QQ | 2450 | 2450
ACERO | 1 | QQ | 225.66 | 225.66
ALAMBRE NO.18. 2 LIB.XQQ | 2 | LB | 35 | 70
|  |  | R.D.$ | 2745.66
ANALISIS MUROS DE BLOQUES
HORMIGON P/CAMARA BLOQUES 1:3:5
ARENA | 0.52 | M3 | 1012 | 526.24
GRAVA | 0.85 | M3 | 1362 | 1157.7
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
CEMENTO GRIS | 6.4 | FDAS | 250 | 1600
MANO DE OBRA MEZCLADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 68.29
|  |  | R.D.$ | 3827.23
HORMIGON CICLOPEO
H.S. 140KG/CM2 + 5% DESP. | 0.8 | M3 | 3131.96 | 2505.57
PIEDRA CALIZA | 0.45 | M3 | 250 | 112.5
MANO DE OBRA | 1 | M3 | 200 | 200
|  |  | R.D.$ | 2818.07 |  | 14
MURO DE BLOQUES DE 6"
SUM.DE BLOQUE 6" | 13 | U | 22.5 | 292.5
COLOCACION BLOQUES 6" | 13 | U | 12.5 | 162.5
MORTERO P/JUNTA+30%DESP. | 0.0312 | M3 | 5023.96 | 156.75
HORM.EN CAMARA +10%DESP. | 0.01 | M3 | 3827.23 | 38.27
ACERO 3/8"+20%DESP | 0.0296 | QQ | 2745.66 | 81.27 |  | 15
ANDAMIOS P/BLOQUES | 0.1818 | P2 | 45 | 8.18
CONFECCION ANDAMIOS | 0.023 | DIA | 650 | 14.95
LLENADO HUECOS | 0.01 | M3 | 650 | 6.5
|  | SNP COSTO/M2R.D.$ |  | 760.92
| A CAMARA LLENA COSTO / M2R.D.$ |  |  | 914.01
|  |  | BNP COSTO / M2R.D.$ | 737.79
BLOQUES CALADOS
SUMINISTRO BLOQUES | 13 | U | 22 | 286
COLOCACION BLOQUES | 13 | U | 16 | 208
MEZCLA P/PAÑETE | 0.0086 | M3 | 4794.42 | 41.23
DESP. BLOQUES | 0.13 | U | 40 | 5.2
|  |  | R.D.$ | 540.43
ANTEPECHO
MURO DE BLOCK 6" | 0.2 | M2 | 760.92 | 152.18
PAÑETE | 0.4 | M2 | 246.8 | 98.72
CANTOS | 2 | M | 60.57 | 121.14
|  |  | R.D.$ | 372.04
ACERA PERIMETRAL 0.80
PREPARACION DE TERRENO | 1 | M2 | 45 | 45
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 0.105 | M3 | 4455.62 | 467.84
REGLA | 0.022 | P2 | 45 | 0.99
ELABORACION VACIADO Y FROTADO | 1 | M2 | 107.63 | 107.63
CANTOS LATERALES | 1.25 | ML | 60.57 | 75.71
|  |  | R.D.$ | 697.17
ACERA PERIMETRAL 0.40 | 772.89
ACERA PERIMETRAL 0.60 | 722.41
ACERA PERIMETRAL 1.00 | 682.03
PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO NATURAL
HORMIGON 1:3:5 | 0.08 | M3 | 3827.23 | 306.18
MORTERO 1:4 | 0.022 | M3 | 4794.42 | 105.48
REGLA | 0.088 | P2 | 45 | 3.96
ELAB. VAC. FROT. Y VIOL. | 1 | M2 | 98.5 | 98.5
CANTOS LATERALES | 0.8 | ML | 60.57 | 48.46
CEMENTO GRIS PULIDO | 0.04 | FDAS | 250 | 10
|  |  | R.D.$ | 572.58
PISO H.S PULIDO A COLOR | 0.45 | LBS | 37.22 | 589.33
PISO H.S FROTADO |  |  |  | 562.58
VERJA DE MALLA CICLONICA, LONGITUD DE ANALISIS L=12.00
ZAPATA DE MURO P/VERJA-0.20 0.60 QQ/M3
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.6 | QQ | 2600.55 | 1560.33
MANO DE OBRA | 11.11 | M | 61.2 | 679.93
6918.66
REPLANTEO | 12 | M | 60 | 720
EXCAVACION | 6.75 | M3 | 240.23 | 1621.55
RELLENO | 3.42 | M3 | 70.16 | 239.95 |  |  | 60
BOTE | 4 | M3 | 75 | 300 | 4
ZAPATA DE MURO 0.60 qq/M3 | 1.35 | M3 | 6918.66 | 9340.19 |  |  | 12
BLOCK 6" ( 3 LINEA ) | 7.2 | M2 | 760.92 | 5478.62 |  |  | 720
LOMO DE PERRO | 12 | ML | 35.96 | 431.52
TUBO 1 1/2"X15' H.G. | 4 | U | 504.6 | 2018.4
TUBO 1 1/4"X20' H.G. | 2 | U | 609 | 1218
MALLA CICLONICA No.9 | 21.6 | M2 | 204.05 | 4407.48
COPA DE 2" | 2 | U | 38 | 76
COPA DE 1 1/2" | 3 | U | 52.2 | 156.6
PALOMETA DOBLE | 4 | U | 168.2 | 672.8
ALAMBRE DE PUAS | 72 | ML | 9.3 | 669.6
ALAMBRE DULCE NO.18 | 1 | LB | 27.6 | 27.6
PAÑETE MURO | 10.08 | M2 | 246.8 | 2487.74
PINTURA VERJA , PALOMETAS, TUBOS , ALAMBRES Y DESP. | 34.2 | M2 | 130.5 | 4463.1
PLANCHUELAS 1 x 1/8 | 2 | U | 214.6 | 429.2
ABRAZADERAS 1 1/2 METAL | 6 | U | 27.84 | 167.04
MANO DE OBRA | 12 | ML | 259.8 | 3117.6
PINTURA LOMO DE PERRO Y MURO | 12.6 | M2 | 130.5 | 1644.3
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA |  |  |  | 39687.29
COSTO POR M/L |  |  | COSTO P/M | 3307.27
COLUMAS C1 (0.15x0.15) - 8.15 QQ/M3 | 3 | U | 440.99 | 1322.97
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA C/ C1 INC. |  |  |  | 41010.26
COSTO POR M/L C/ C1 INCLUIDA |  |  |  | 3417.52
ZAPATA DE COLUMNAS - 1.14 QQ/M3
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.14 | QQ | 2745.66 | 3130.05
|  |  | COSTO P/M3 | 7808.45
COLUMNAS C2, P / LAS ESQUINAS - 3.63 QQ/M3
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 3.63 | QQ | 2745.66 | 9966.75
ENC. Y DESEC. | 16 | M | 325 | 5200
|  |  | COSTO P/M3 | 20377.71
VOLUMEN C2 /UD = | 0.18 | M3 | 20377.71 | 3667.99
VOLUMNE ZAPATA DE COLUMNA | 0.14 | M3 | 7808.45 | 1093.18
PAÑETE | 2.86 | M2 | 246.8 | 705.85
CANTOS | 12.2 | M | 60.57 | 738.95
PINTURA | 1.76 | M2 | 95.48 | 168.04
|  |  | TOTAL COLUMNA C2 INC. ZAPATA | 6374.01
COLUMNAS C1 0.15X0.15 - 8.15QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 8.15 | QQ | 2745.66 | 22377.13
ENC.Y DESENC. | 44.44 | ML | 100 | 4444
31499.53
VOLUMEN C1 /UD = | 0.014 | M3 | 31499.53 | 440.99
PINTURA BASE BLANCA ( DURAFLEX DE TROPICAL ) SIN ANDAMIO :
PINTURA (cubeta de 5gls=$650) | 0.08 | GL | 210 | 16.8
APLICACION (dos manos). | 1 | M2 | 35.68 | 35.68
DESPERDICIOS Y RETOQUES. | 15 | % | 16.8 | 2.52
|  |  | COSTO P/M2 RD$ | 55
PINTURA ACRILICA ECONOMICA SIN ANDAMIO :
Pintura (cubeta de 5gls=$500) | 0.08 | GL | 650 | 52
Aplicación (dos manos). | 1 | M2 | 35.68 | 35.68 | 21.41
Desperdicios y retoques. | 15 | % | 52 | 7.8 | 14.27
|  |  | COSTO P/M2 RD$ | 95.48 | 35.68
EN DEPOSITO REGULADOR
MUROS 0.15 - 3.01 QQ/M3 | 0.15
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 3.01 | QQ | 2745.66 | 8264.44
ENC. Y DESEC. | 6.67 | M | 550 | 3668.5
|  |  | COSTO P/M3 | 18214.9
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.49 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.49 | QQ | 2745.66 | 4091.03
|  |  | COSTO P/M3 | 10372.99
LOSA DE TECHO 0.10 - 1.09 QQ/M3 | 0.1
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.09 | QQ | 2745.66 | 2992.77
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 11124.73
BORDILLO H.A. PARA TAPA ( 0.15 x 0.10 ) - 1.40 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.4 | QQ | 2745.66 | 3843.92
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 10372.32
EN CASETA DE CLORACION
DINTEL ( 0.15 x 0.20 ) - 0.10 QQ/M3
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 0.1 | QQ | 2600.55 | 260.06 |  | 2039.8
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 250 | 8332.5
|  |  | COSTO P/M3 | 13803.52
LOSA DE TECHO 0.10 - 1.17 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4 |  | 612
K ACERO | 1.17 | QQ | 2600.55 | 3042.64
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 9571.04
PUERTA DE HIERRO ( 2.10 x 0.90 ) M | 1.89 | M2 | 20.32 | P2
SUM. DE BARRAS DE ACERO ½" x ½" | 4 | U | 385 | 1540
CORTES | 0.5 | DIAS | 2850 | 1425
SORDADURAS | 0.5 | DIAS | 8493.12 | 4246.56
PINTURA DE OXIDO ROJO | 1.19 | M2 | 94.7 | 112.69
PINTURA DE MANTENIMIENTO | 1.19 | M2 | 107.35 | 127.75 |  | 6.89
|  |  | COSTO P/ U | 7452 |  | 2.95
|  |  | COSTO P/ M2 | 3942.86 |  | 20.33
|  |  | COSTO P/ P2 | 366.73
348.03
EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA
MOTOSOLDADORA
ALQUILER DE MAQUINA | 1 | U | 2700 | 2700
SOLDADOR | 1 | DIAS | 1800 | 1800
AYUIDANTES ( 2 H ) @ 900.00/H/DIA | 1 | DIAS | 1800 | 1800
COMBUSTIBLE (GASOLINA) ( 0.06 x.HP.x 8 ) | 3 | GL | 216 | 648
LUBRICANTE 20% DEL COMBUSTIBLE | 20 | % | 648 | 129.6
HERRAMIENTAS | 20 | % | 7077.6 | 1415.52
|  |  | COSTO P/DIA | 8493.12
|  |  | COSTO P/ HR | 1061.64
EQUIPO DE CORTES
EQUIPO DE CORTE | 1 | DIA | 1100 | 1100
OXIGENO | 1 | CIL | 700 | 700
GAS PROPANO DE 100 LB ( 22.5 GLS ) | 1 | CIL | 1050 | 1050 |  | 11.25
|  |  | COSTO P/DIA | 2850 |  | 92.53
|  |  | COSTO P/ HR | 356.25 |  | 1040.96
MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC. MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO
(REND. = 36.60 M3/DIA = 4.575 M3/HR)
MAESTRO RD$ 1,500.00/DIA | 1 | HR | 187.5 | 187.5 |  | 10 | 1500
PEON (10 @ RD$ 650 P/DIA C/U) | 1 | HR | 812.5 | 812.5 |  | 650 | 187.5
HERRAMIENTAS ( 3% DE M.O.) | 3 | % | 1000 | 30 |  | 6500
REND. | 4.575 | M3/HR |  | 1030 |  | 812.5
|  |  | COSTO P/M3 | 225.14
EXC. MATERIAL COMPACTADO NO CLASIFICADO A MANO
(REND. = 36.60 M3/DIA = 4.575 M3/HR)
MAESTRO RD$ 1,500.00/DIA | 1 | HR | 187.5 | 187.5
PEON (10 @ RD$650 P/DIA C/U) | 1 | HR | 812.5 | 812.5
HERRAMIENTAS ( 3% DE M.O.) | 3 | % | 1000 | 30
REND. | 4.575 | M3/HR |  | 1030
|  |  | COSTO P/M3 | 225.14
EXC. MATERIAL NO CLASIFICADO C / EQUIPO ( RETRO PALA, 416 )
ALQUILER DE CAT 416 | 1 | HR | 1229.6 | 1229.6
COMBUSTIBLE | 3.2 | GL / H | 203.6 | 651.52 |  |  | 128 | 38.93
LUBRICANTE | 20 | % | 651.52 | 130.3 |  |  | 80 | X
OPERARIO RD% 1,300.00 / DIA | 1 | HR | 162.5 | 162.5 |  |  |  | 24.33
|  |  | COSTO P/HR | 2173.92
RENDIMIENTO | 24.33 | M3 / H | COSTO P/M3 | 89.35
EXC. MATERIAL NO CLASIF. C/EQUIPO ( RETRO Cat 320 )
COMBUSTIBLE | 5.12 | GL/H | 203.6 | 1042.43
LUBRICANTE 20% | 20 | % | 1042.43 | 208.49 |  |  | 1300
OPERARIO RD$ 1,300.00 /DIA | 1 | HR | 162.5 | 162.5 |  |  | 8
CUÑAS Y PIEZAS | 1 | U | 85 | 85 |  |  | 162.5
ALQUILER DE CAT 320 | 1 | HR | 3539.37 | 3539.37
|  |  | COSTO P/HR | 5037.79
RENDIMIENTO | 38.93 | M3 / H | COSTO P/M3 | 129.41
TIERRA | 64 | M3 / H |  | 78.72
CALICHE COMPACTO | 25.13 | M3 / H |  | 200.47
CORTE C/EQUIPO ( TRACTOR D-8-K )
COMBUSTIBLE | 12 | GL/H | 203.6 | 2443.2
LUBRICANTE 20% | 20 | % | 2443.2 | 488.64
OPERARIO RD$ 1,300.00 /DIA | 1 | HR | 162.5 | 162.5
ALQUILER DE CAT 320 | 1 | HR | 3888.82 | 3888.82
|  |  | COSTO P/HR | 6983.16
RENDIMIENTO | 129.2 | M3 / H | COSTO P/M3 | 54.05
SUM. Y COL. DE ASIENTO DE ARENA | REND | 6 | M3 PEONES | 2
SUMINISTRO DE ARENA | 1 | M3 | 900 | 900
COLOCACION ( 2 PEONES ) @ 650.00 | 1 | M3 | 108.33 | 108.33 |  | 108.33
HERRAMIENTAS ( 3% DE M.O.) | 3 | % | 108.33 | 3.25
|  |  | COSTO P/M3 | 1011.58
CORTE Y DESBROSE | 144 | M2
MAESTRO @ 1,500.00 /DIA ( 1U ) | 1 | DIAS | 1500 | 1500
PEONES @ 650.00 /DIA ( 5 U ) | 1 | DIAS | 3250 | 3250 |  | 5
HERRAMIENTAS MENORES 3% | 3 | % | 4750 | 142.5 |  | 650
|  |  | COSTO TOTAL RD$ | 4892.5 |  | 3250
|  |  | COSTO / DIA RD$ | 4892.5
|  |  | COSTO / M2 RD$ | 33.98
REGISTRO PARA VALVULAS
REGISTRO DE BLOCK PARA VALVULA DE Ø3"( 1.30x1.30x1.40 )
PRELIMINARES
REPLANTEO | 1 | P.A. | 200 | 200
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION | 7.54 | M3 | 85 | 640.9
RELLENO COMPACTADO | 4.48 | M3 | 52.6 | 235.65
BOTE DE MATERIAL | 3.67 | M3 | 55 | 201.85
HORMIGON ARMADO EN:
LOSA DE FONDO 0.15 - 2.59 qq/M3 | 0.25 | M3 | 11946.38 | 2986.6
LOSA DE TECHO 0.12 - 1.62 qq/M3 | 0.2 | M3 | 10432.34 | 2086.47
MUROS
BLOCK 6" | 6.44 | M2 | 737.79 | 4751.37
TERMINACION
PAÑETE EN MURO DE BLOCK | 1.04 | M2 | 246.8 | 256.67
CANTOS | 8.91 | ML | 60.57 | 539.68
FINO LOSA DE FONDO | 1.04 | M2 | 443.52 | 461.26
TAPA DE H.A ( 0.80 x 0.80 ) | 1 | U | 802.84 | 802.84
|  |  | COSTO / UD R.D.$ | 13163.29
LOSA DE FONDO 0.15 - 2.59 QQ/M3
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 2.59 | QQ | 2600.55 | 6735.42
|  |  | COSTO P/M3 | 11946.38
LOSA DE TECHO 0.12 - 1.62 QQ/M3 | 0.12
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.62 | QQ | 2600.55 | 4212.89
ENC. Y DESEC. | 8.33 | M | 185 | 1541.05
|  |  | COSTO P/M3 | 10432.34
TAPAS DE H.A. ( 0.80 x 0.80 x 0.10 )M - 1.68 qq/M3 | 0.06 | M3
H.S. 210 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.68 | QQ | 2600.55 | 4368.92
ENC.Y DESENC. | 10 | M2 | 100 | 1000
|  |  | COSTO / M3 R.D.$ | 10047.32
TAPAS | 0.06 | M3 | 10047.32 | 602.84
PERSONAL P/INSTALACION | 1 | U | 200 | 200
|  |  | COSTO / UD R.D.$ | 802.84
ESCALERAS H= 1.85 Ø 3/4" | 1.85 | M
SUMINISTRO TUBERIA 3/4" H.G. | 6.1 | M | 111.2 | 678.32
CORTE | 0.3 | DIA | 2850 | 855
SOLDADURA | 0.3 | DIA | 8493.12 | 2547.94
PUNTURA DE OXIDO ROJO | 0.37 | M2 | 104.52 | 38.67
PUNTURA DE MANTENIMIETO | 0.37 | M2 | 124.07 | 45.91
|  | COSTO /UD RD$ |  | 4165.84
|  | COSTO /ML RD$ |  | 2251.81
PUERTA DE MALLA CICLONICA 3 ML.
TUB.1 1/2"X15' H.G. | 4 | U | 562.6 | 2250.4
COPA 1 1/2" | 4 | U | 50.16 | 200.64
MALLA CICLONICA | 5.4 | M2 | 243.9 | 1317.06
PLANCHUELAS 1X1/8" | 2 | U | 272.59 | 545.18
ABRAZADERAS 1 1/2 METAL | 18 | U | 22.93 | 412.74
ALAMBRE No.8 | 2 | LIBRA | 32 | 64
SOLDADORA | 1 | DIA | 2500 | 2500
PERSONAL:
MAESTRO SOLDADOR ( UNO ) | 1 | DIA | 1100 | 1100
AYUDANTE CALIFICADO | 1 | DIA | 750 | 750
PEON (UNO) | 1 | DIA | 500 | 500
CANDADO | 1 | U | 475 | 475
PORTA CANDADO | 1 | U | 145 | 145
BISAGRA | 6 | U | 87.65 | 525.9
ALAMBRE DE PUAS | 9 | ML | 6.5 | 58.5
PINTURA | 9.66 | M2 | 124.07 | 1198.52
INSTALACION | 1 | P.A. | 1000 | 1000
TRANSPORTE | 1 | P.A. | 400 | 400
TOTAL PUERTA MALLA CICLONICA |  | COSTO/UD RD$ |  | 13442.94
SISTEMA DE CLORACION
CLORADOR | 1 | U | 75000 | 75000
BOMBA DE 3/4" H.P DE 150 PSI | 1 | U | 28898 | 28898
MANO OBRA INSTALACION | 1 | P.A. | 12500 | 12500
116398
CILINDRO DE CLORO GAS LENO | 1 | U | 20000 | 20000
PUNTO DE APLICACION | 1 | P.A. | 7000 | 7000
REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE
TUBO DE H.S. 30" | 1.5 | M | 3245 | 4867.5
BASE DE H.S. | 1 | U | 130.6 | 130.6
TAPA DE H.S. | 1 | U | 200 | 200 |  | 75
|  |  | COSTO/U RD$ | 5198.1 |  | 0.75
0.4
CASETA PARA POZO TECHO DESLIZABLE | [5 empty] | 0.04 | 177.38
ZAPATA DE MURO 0.36 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4 |  | 0.2
K ACERO | 0.36 | QQ | 2600.55 | 936.2 |  | 0.03 | 133
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 5614.6
8.9
VIGA 0.20 x 0.30 - 3.56 QQ/M3 | 0.06
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 3.56 | QQ | 2600.55 | 9257.96
MANO DE ACERO | 16.67 | M | 80.55 | 1342.77
ENC. Y DESEC. | 16.67 | M | 250 | 4167.5
|  |  | COSTO P/M3 | 19979.19
LOSA DE TECHO 0.10 - 1.48 QQ/M3 | 0.1
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.48 | QQ | 2745.66 | 4063.58
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 10591.98
DINTEL 0.20 x 0.15 - 3.89 QQ/M3 | 0.03
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 3.89 | QQ | 2600.55 | 10116.14
MANO DE ACERO | 33.33 | M | 80.55 | 2684.73
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 200 | 6666
|  |  | COSTO P/M3 | 24677.83
RAMPA DE ACCESO 0.05 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.05 | QQ | 2745.66 | 137.28
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 4815.68
SOPORTE DE CORREDERA 0.89 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.89 | QQ | 2745.66 | 2443.64
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 7122.04 | 712.2
BASE PARA MOTOR Y BOMBEO (0.80 x 0.80 x 0.20) - 2.59 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 2.59 | QQ | 2745.66 | 7111.26
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 11789.66
VOLUMNE DE BASE H.S. | 0.13 | M3 | 11789.66 | 1532.66
COLUMNA 0.20 x 0.15 - 4.58 QQ/M3 | 0.03
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 4.58 | QQ | 2600.55 | 11910.52
MANO DE ACERO | 33.33 | M | 80.55 | 2684.73
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 325 | 10832.25
|  |  | COSTO P/M3 | 30638.46
TECHO CORREDIZO EN TOLA
ANGULARES DE 1½" x 1½" x 3/16" P TIJERILLA | 7 | U | 990 | 6930
ALUZINC CAL 26 | 226 | P2 | 35 | 7910
ZINC LISO | 2 | U | 220 | 440
ANGULAR DE 2" x 2" x 1/4" | 4 | U | 1780 | 7120
CHANNEL DE 4" x ½ " | 1 | U | 3700 | 3700
PERFIL CUADRADO 2" x 1 " PARA CORREAS | 3 | U | 1682.3 | 5046.9 |  | 1425.6
CAJA DE BOLA | 4 | U | 700 | 2800 |  | 1682.2
CABALLETE | 9 | P | 80 | 720
ELECTRODOS DISCO DE CORTE, TORNILLOS Y PINTURA | 1 | P.A. | 3500 | 3500
MANO DE OBRA ( INC SOLDADORA ) | 1 | U | 15000 | 15000
53166.9
PUERTA FRONTAL ( 2.70 x 4.00 )M | 116.21 | P2 |  |  |  | 977.1
PERFIL CUADRADO 2" x 1" | 6 | U | 1682.3 | 10093.8 |  | 1153
MALLA METAL DES,P ( 4" x 8 x ½" ) | 4 | U | 1200 | 4800
PESTILLO | 1 | U | 130 | 130
BISAGRAS | 6 | U | 31 | 186
BASTON | 1 | U | 140 | 140
ELECTRODOS, DISCO DE CORTE Y PINTURA | 1 | P.A. | 2500 | 2500
MANO DE OBRA ( INC SOLDADORA ) | 1 | U | 8500 | 8500
|  |  | COSTO/U RD$ | 26349.8
|  |  | COSTO/P2 RD$ | 226.74
PUERTA TRASERA ( 2.10 x 0.9 )M | 20.34 | P2
PERFIL CUADRADO 2" x 1" | 3 | U | 1682.3 | 5046.9
BARRA CUADRADA DE ½" | 2 | U | 475 | 950
TOLA LISA 1/16" | 1 | U | 1900 | 1900 |  | 1624.9 | 495.4
PESTILLO | 1 | U | 130 | 130
BISAGRAS | 4 | U | 31 | 124 | 3 | 90
ELECTRODOS, DISCO DE CORTE Y PINTURA | 1 | P.A. | 2000 | 2000 |  | 120
MANO DE OBRA ( INC SOLDADORA ) | 1 | U | 5000 | 5000 |  | 500
|  |  | COSTO/U RD$ | 15150.9
|  |  | COSTO/P2 RD$ | 744.88
CASETA PARA GENERADOR 100-200 KV
ZAPATA DE MURO 0.79 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.79 | QQ | 2600.55 | 2054.43
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 6732.83
COLUMNA 0.20 x 0.20 - 4.58 QQ/M3 | 0.04
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 4.58 | QQ | 2600.55 | 11910.52
MANO DE ACERO | 25 | M | 80.55 | 2013.75
ENC. Y DESEC. | 25 | M | 325 | 8125
|  |  | COSTO P/M3 | 27260.23
VIGA 0.20 x 0.25 - 11.14 QQ/M3 | 0.05
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 11.14 | QQ | 2600.55 | 28970.13
MANO DE ACERO | 20 | M | 80.55 | 1611
ENC. Y DESEC. | 20 | M | 250 | 5000
|  |  | COSTO P/M3 | 40792.09
DINTEL 0.20 x 0.15 - 5.00 QQ/M3 | 0.03
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 5 | QQ | 2600.55 | 13002.75
MANO DE ACERO | 33.33 | M | 80.55 | 2684.73
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 200 | 6666
|  |  | COSTO P/M3 | 27564.44
3312378.6
LOSA DE TECHO 0.13 - 1.05 QQ/M3 | 0.13 |  |  |  |  | 2845825.1
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.05 | QQ | 2745.66 | 2882.94 |  | 466553.5
ENC. Y DESEC. | 7.69 | M | 185 | 1422.65
|  |  | COSTO P/M3 | 8983.99
BASE H.A. P/PLANTA ( 3.2 x 1.85 )M 0.63 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.63 | QQ | 2745.66 | 1729.77
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 6408.17
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA DEPOSTO DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS
ZAPATA DE MURO 1.36 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.36 | QQ | 2745.66 | 3734.1
|  |  | COSTO P/M3 | 8412.5
MURO DE H.A. 0.20 - 3.93 QQ/M3 | 0.2
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 3.93 | QQ | 2745.66 | 10790.44
ENC. Y DESEC. | 5 | M | 650 | 3250
|  |  | COSTO P/M3 | 18718.84
TINA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS
LOSA DE FONDO 0.20 - 0.72 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.72 | QQ | 2745.66 | 1976.88
|  |  | COSTO P/M3 | 6655.28
GARITA PARA VIGILANCIA TIPO 2
LOSA DE TECHO 0.10 - 2.31 QQ/M3 | 0.1
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 2.31 | QQ | 2745.66 | 6342.47
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 12870.87
VIGA PERIMETRAL SECCION TRAPEZOIDAL (.(30+20)/2) X 0.15 - 4.36 QQ/M3 | 0.04 | M2
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 4.36 | QQ | 2600.55 | 11338.4
MANO DE ACERO | 20 | M | 80.55 | 1611
ENC. Y DESEC. | 25 | M | 250 | 6250
|  |  | COSTO P/M3 | 24410.36
ZAPATA DE MURO 0.74 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.74 | QQ | 2600.55 | 1924.41
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 6602.81
PUERTA ENRROLLABLE (2.30 X2.40 )M | 1 | M2 | 8809.73 | 8809.73
1186.1
PUERTA ENRROLLABLE (2.30 X2.40 )M | 1 | P2 | 818.75 | 818.75 | 48630.1 |  | 5.5
8841.84
MOSAICOS GRANITO P/ PISO 40 x 40 |  |  |  |  | 821.73
PreParación terreno. | 1 | M2 | 32.39 | 32.39
HorM. 1:10 + 5% desP. h=.10 M. | 0.0315 | M3 | 3500 | 110.25
Baldosas + transPorte + 10% desP. + itbis | 1.1 | U | 400 | 440
Corte de chazos. | 3.33 | U | 30 | 99.9
Derreterido blanco + 10% desP. | 0.0344 | FDA | 250 | 8.6
Colocación. | 1 | M2 | 119.88 | 119.88
PUlido y cristalizado. | 1 | M2 | 114 | 114
|  |  | R.D.$ | 925.02
ZOCALO GRANITO 40 x 07
Mortero 1:3 + 5% desP. | 0.0021 | M3 | 5023.96 | 10.55
Baldosas + transPorte + 10% desP. + itbis | 1.1 | U | 50 | 55
Corte de chazos. | 1 | U | 30 | 30
Lechada ceMento con color + 10% desP. | 0.001 | FDA | 250 | 0.25
Colocación. | 1 | M | 60.51 | 60.51
|  |  | R.D.$ | 156.31
MATERIAL PARA RELLENO
SUMINISTRO | 1 | M3 | 350 | 350
TRANSPORTE | 8 | KM | 14 | 112
|  |  | COSTO/M3 RD$ | 462
|  | COLOCACION | COSTO/M3 RD$ | 111.58
|  | SUMINISTRO Y COLOCACION. | COSTO/M3 RD$ | 573.58
LOSA DE TECHO
LOSA DE TECHO 0.15 - 1.09 QQ/M3 | 0.1
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.09 | QQ | 2745.66 | 2992.77
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 11124.73
LOSA DE FONDO
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.49 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.49 | QQ | 2745.66 | 4091.03
|  |  | COSTO P/M3 | 10372.99
COLUMNA C1
COLUMNAS C1 0.30X0.30 - 8.15QQ/M3 F'C=240KG/CM2
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 8.15 | QQ | 2013.75 | 16412.06
ENC.Y DESENC. | 44.44 | ML | 100 | 4444
27138.02
VOLUMEN C1 /UD = | 0.014 | M3 | 27138.02 | 379.93
ZAPATA DE COLUMNA
ZAPATA DE COLUMNAS - 1.14 QQ/M3
H.S. 240KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.14 | QQ | 2013.75 | 2295.68
|  |  | COSTO P/M3 | 8577.64
ZAPATA DE MURO
ZAPATA DE MURO 0.36 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96 |  | 0.2
K ACERO | 0.36 | QQ | 2013.75 | 724.95 |  | 0.03 | 133
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 7006.91
VIGA 0.30 x 0.30
VIGA 0.30 x 0.30 | 0.06
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 3.56 | QQ | 2013.75 | 7168.95
MANO DE ACERO | 16.67 | M | 80.55 | 1342.77
ENC. Y DESEC. | 16.67 | M | 250 | 4167.5
|  |  | COSTO P/M3 | 18961.18
FINO LOSA DE FONDO
FINO LOSA DE FONDO
MORTERO 1:3+ 25%DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
BAJADA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 115.23 | 115.23
|  |  | RD-$ | 443.52
FINO LOSA DE FONDO PULIDO -------------------- |  |  |  | 443.52
FINO LOSA DE FONDO PULIDO C/ADITIVO---- | 0.03 | GLS | 330.6 | 453.44
FINO LOSA DE TECHO
FINO LOSA DE TECHO
MORTERO 1:3+DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
SUBIDA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 100 | 100
|  |  | RD-$ | 422.29
PAÑETE EXTERIOR
PAÑETE EXTERIOR
MORTERO 1:4 +30% DESP. | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 95.62 | 95.62
|  |  | R.D.$ | 246.8
CON ADICTIVO | 0.01 | GL | 330.6 | 250.11
CON IMPERMEABILIZANTE | 0.01 | GL | 749.36 | 254.29
PAÑETE INTERIOR PULIDO
PAÑETE INTERIOR PULIDO
MORTERO 1:4+30 % DESP | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
CEMENTO 2DA CAPA | 0.05 | FDA | 10.55 | 0.53
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | M2 | 110.26 | 110.26
|  |  | R.D.$ | 261.97
PAÑETE INTERIOR -------------------------------------- |  |  |  | 261.44
PAÑETE INTERIOR C / ADITIVO --------------------- | 0.01 | GLS | 330.6 | 264.75
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / ADITIVO ------ | 0.01 | GLS | 330.6 | 265.28
PAÑETE INTERIOR C / IMPERM.-------------------- | 0.01 | GLS | 749.36 | 268.93
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / IMPERM------ | 0.01 | GLS | 749.36 | 269.46
CANTOS
CANTOS
MORTERO 1:4+DESP. | 0.0043 | M3 | 4794.42 | 20.62
REGLA | 0.11 | P2 | 45 | 4.95
MANO DE OBRA | 1 | M | 35 | 35
|  |  | RD$ | 60.57
VERJA DE MALLA CICLONICA, LONGITUD DE ANALISIS L=12.00
VERJA DE MALLA CICLONICA, LONGITUD DE ANALISIS L=12.00
ZAPATA DE MURO P/VERJA-0.20 0.60 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 0.6 | QQ | 6 | 3.6
MANO DE OBRA | 11.11 | M | 61.2 | 679.93
6965.49
REPLANTEO | 12 | M | 60 | 720
EXCAVACION | 6.75 | M3 | 240.23 | 1621.55
RELLENO | 3.42 | M3 | 70.16 | 239.95
BOTE | 4 | M3 | 75 | 300
ZAPATA DE MURO 0.60 qq/M3 | 1.35 | M3 | 6965.49 | 9403.41
BLOCK 6" ( 3 LINEA ) | 7.2 | M2 | 869.1 | 6257.52
LOMO DE PERRO | 12 | ML | 3.3 | 39.6
TUBO 1 1/2"X15' H.G. | 4 | U | 504.6 | 2018.4
TUBO 1 1/4"X20' H.G. | 2 | U | 609 | 1218
MALLA CICLONICA No.9 | 21.6 | M2 | 204.05 | 4407.48
COPA DE 2" | 2 | U | 38 | 76
COPA DE 1 1/2" | 3 | U | 52.2 | 156.6
PALOMETA DOBLE | 4 | U | 168.2 | 672.8
ALAMBRE DE PUAS | 72 | ML | 9.3 | 669.6
ALAMBRE DULCE NO.18 | 1 | LB | 27.6 | 27.6
PAÑETE MURO | 10.08 | M2 | 255.39 | 2574.33
PINTURA VERJA , PALOMETAS, TUBOS , ALAMBRES Y DESP. | 34.2 | M2 | 130.5 | 4463.1
PLANCHUELAS 1 x 1/8 | 2 | U | 214.6 | 429.2
ABRAZADERAS 1 1/2 METAL | 6 | U | 27.84 | 167.04
MANO DE OBRA | 12 | ML | 259.8 | 3117.6
PINTURA LOMO DE PERRO Y MURO | 12.6 | M2 | 130.5 | 1644.3
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA |  |  |  | 40224.08
COSTO POR M/L |  |  | COSTO P/M | 3352.01
COLUMAS C1 (0.15x0.15) - 8.15 QQ/M3 | 3 | U | 2327.7 | 6983.1
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA C/ C1 INC. |  |  |  | 47207.18
COSTO POR M/L C/ C1 INCLUIDA |  |  |  | 3933.93
ZAPATA DE COLUMNAS - 0.865 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 0.87 | QQ | 2645.66 | 2301.72
|  |  | COSTO P/M3 | 8583.68
COLUMNAS C2, P / LAS ESQUINAS - 4.7QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 4.7 | QQ | 2645.66 | 12434.6
ENC. Y DESEC. | 16 | M | 325 | 5200
|  |  | COSTO P/M3 | 23916.56
VOLUMEN C2 /UD = | 0.18 | M3 | 23916.56 | 4304.98
VOLUMNE ZAPATA DE COLUMNA | 0.14 | M3 | 8583.68 | 1201.72
PAÑETE | 2.86 | M2 | 255.39 | 730.42
CANTOS | 12.2 | M | 61.8 | 753.96
PINTURA | 1.76 | M2 | 95.48 | 168.04
|  |  | TOTAL COLUMNA C2 INC. ZAPATA | 7159.12
COLUMNAS C1 0.15X0.15 - 6.26QQ/M3 F'C=240KG/CM2
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96 |  | 32
K ACERO | 6.26 | QQ | 7006.91 | 43863.26
ENC.Y DESENC. | 44.44 | ML | 250 | 11110
61255.22
VOLUMEN C1 /UD = | 0.038 | M3 | 61255.22 | 2327.7
DEPOSITO REGULADOR 250M3 HA SUPERFICIAL
ZAPATA DE MURO 0.67QQ/M3 zap.col.
H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 0.67 | QQ | 1960.4 | 1235.05
|  |  | R.D.$ | 6449.98
LOSA DE FONDO 1.06QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 1.06 | QQ | 2145.4 | 2574.48
|  |  | R.D.$ | 7789.41
MUROS 0.20-3.75QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 3.75 | QQ | 2145.4 | 7852.16
ENC.Y DESENC. | 10 | M2 | 550 | 5500
|  |  | R.D.$ | 18567.09
ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL 1.99QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 1.99 | QQ | 1960.4 | 3117.04
ENC.Y DESENC.
|  |  | R.D.$ | 8331.97
COLUMNA CENTRAL 0.30*0.30 3.91QQ/M3
H.S H.S. 240KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
ACERO+M.O+ALAMBRE | 3.91 | QQ | 2145.4 | 15446.88
ECCF Y DESC | 11.11 | ML | 225 | 5200
|  |  | R.D.$ | 25861.81
COLUMNA LATERAL 0.30*0.30*2.97
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 2.97 | QQ | 1960.4 | 11527.15
ENC.Y DESENC. | 11.11 | M2 | 375 | 5200
21942.08
LOSA DE TECHO 0.15-1.1QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 1.1 | QQ | 2145.4 | 5213.32
ENC.Y DESENC. | 6.67 | ML | 225 | 1500
11928.25
VIGA 0.30*0.30*4.75QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 4.75 | QQ | 1960.4 | 6155.66
ENC.Y DESENC. | 11.11 | ML | 250 | 1562.5
M.O. ACERO | 11.11 | ML | 325 | 1156.25
14089.34
PIEDRAS:
SUMINISTRO | 1 | M3 | 330 | 330
TRANSPORTE | 10 | KM | 12 | 120
|  |  | COSTO /M3 RD$ | 450
ENCACHE
CEMENTO GRIS | 4.6 | FDA | 250 | 1150
PIEDRA | 1 | M3 | 450 | 450
ARENA ITABO | 0.4 | M3 | 1012 | 404.8
AGUA | 27.62 | GL | 1 | 27.62
MADERA Y CLAVOS | 1 | P.A | 45 | 45
MANO DE OBRA
COLOC. DE PIEDRA | 1 | M3 | 1300 | 1300
PREPARACION DE MORTERO | 0.2 | M3 | 500 | 100
|  |  | R.D.$ | 3477.42
PRECIO DE ENCACHE No 1 = | 0.2 | MT | 3477.42 | 695.48
PRECIO DE ENCACHE No 2 = | 0.3 | MT | 3477.42 | 1043.23
CANALETAS ENCACHADAS
( 0.80 x 0.40 x 0.8 )
CANALETA ENCACHADA 0.80 ; L= | 50.6 | M ;ESP | 0.2
EXCAVACION MAT. NO CLASIF. MANO | 40.48 | M3 | 158.5 | 6416.08
BOTE DE MATERIAL | 48.58 | M3 | 110 | 5343.8
MATERIAL GRANULAR | 4.05 | M3 | 1500 | 6075
TORTA DE HORMIGON SIMPLE | 2.02 | M3 | 4455.62 | 9000.35
ENCACHE DE PIEDRA | 82.98 | M2 | 695.48 | 57710.93
|  |  | COSTO TOTAL RD$ | 84546.16
|  |  | COSTO /M.L. RD$ | 1670.87
COLUMNAS VERJA MALLA CILONICA
COLUMNAS C1 0.15X0.15 - 8.15QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 8.15 | QQ | 2600.55 | 21194.48
ENC.Y DESENC. | 44.44 | M | 100 | 4444
30316.88
VOLUMEN C1 /UD = | 0.013 | M3
HORMIGON COLUMNA C1 | 1 | U | 394.12 | 394.12
COLUMNA C1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |  | R.D.$ | 394.12
COLUMNAS C2 INCLUYE ZAPATA
COLUMNAS C2 0.25X0.25 - 4.79QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 4.79 | QQ | 2600.55 | 12456.63
ENC.Y DESENC. | 16 | M | 100 | 1600
18735.03
VOLUMEN C2 /UD = | 0.18 | M3
$ / UD = | 3372.31 | /UD
ZAPATA 0.75X0.75 - 1.43QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.43 | QQ | 2600.55 | 3718.79
8397.19
VOLUMEN Z /UD = | 0.14 | M3
$ / UD = | 1175.61 | /UD
HORMIGON COLUMNA C2 INC. ZAPATA | 1 | U | 4547.92 | 4547.92
PAÑETE | 2.86 | M2 | 246.8 | 705.85
CANTOS | 12.2 | M | 60.57 | 738.95
PINTURA | 1.76 | M2 | 90.3 | 158.93
COLUMNA C2 INC. ZAPATA | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |  |  | 6151.65
COLUMNAS C2 INCLUYE ZAPATA | $ / UD = |  | 6151.65
VERJA MMALA CICLONICA (ANALISIS PARA 12.00 M)
ZAPATA DE MURO 0.25-0.60 qq/m³
H.S. 180 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.6 | QQ | 2600.55 | 1560.33
MANO DE OBRA ACERO | 8.89 | M | 80.55 | 716.09
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 6954.82
REPLANTEO | 12 | M | 60 | 720
EXCAVACION | 2.7 | M3 | 240.23 | 648.62
RELLENO | 1.35 | M3 | 70.16 | 94.72
BOTE DE MATERIAL | 1.62 | M3 | 75 | 121.5
ZAPATA DE MURO 0.60 qq/m³ | 1.35 | M3 | 6954.82 | 9389.01
BLOCK 6" ( 3 LINEAS ) | 7.68 | M2 | 760.92 | 5843.87
LOMA DE PERRO | 12 | M | 0.83 | 9.96
TUBERIA 1½" x 15' H.G. | 4 | U | 562.6 | 2250.4
TUBERIA 1¼" x 20' H.G. | 4 | U | 640.68 | 2562.72
COPAS 2" | 2 | U | 54.5 | 109
COPAS 1½" | 3 | U | 50.16 | 150.48
BARRAS TENSORAS 1"x⅛" | 2 | U | 272.59 | 545.18
ABRAZADERAS 1½" METAL | 10 | U | 22.93 | 229.3
MALLA CICLÓNICA Nº 9 | 9 | M2 | 243.9 | 2195.1
PALOMETA DOBLE | 4 | U | 197 | 788
ALAMBRE DULCE Nº 18 | 1 | LB | 32 | 32
ALAMBRE DE PUAS | 72 | M | 6.5 | 468
PAÑETE DE MURO | 9.6 | M2 | 246.8 | 2369.28
PINTURA MALLA, PALOMETA, TUBOS Y ALAMBRE | 34.2 | M2 | 130.5 | 4463.1
PINTURA LOMO DE PERRO Y MURO | 12.48 | M2 | 130.5 | 1628.64
MANO DE OBRA | 12 | M | 418.06 | 5016.72
TOTAL GENERAL ANALISIS VERJA |  |  |  | 39635.6
COSTO POR M/L |  |  |  | 3302.97
REPLANTEO PARA VERJA | 12 | M
MADERA | 3 | PT | 39 | 117
CLAVOS DULCE 2½" | 0.27 | LB | 26 | 7.02
CAL | 0.48 | FDA | 106 | 50.88
NYLON | 0.06 | ROLLO | 140 | 8.4
PERSONAL::
CARPINTERO (OP2) @900.00/DIA | 0.18 | DIA | 1200 | 216
TECNICADO CALIFICADO @ 780.00/DIA | 0.41 | DIA | 780 | 319.8
HERRAMIENTAS MENORES | 3 | % | 780 | 23.4
742.5
|  |  | COSTO/M RD$ | 61.88
MANO DE OBRA
OPERADOR ( OP 1ERA )@1,200.00/DIA | 1 | DIA | 1200 | 1200
AYUDANTE @ 950.00/DIA | 1 | DIA | 950 | 950
PEONES ( 2U ) @ 650.00/DIA | 1 | DIA | 1300 | 1300
HERRAMIENTAS MENORES | 3 | % | 3450 | 103.5
RENIDIMIENTO | 8.5 | M/DIA | COSTO/DIA RD$ | 3553.5
|  |  | COSTO/M RD$ | 418.06
SOLO COLOCACION MALLA CICLONICA | 10 | M/DIA |  | 355.35
REPLANTEO PARA TUBERIAS
CAL | 2 | FDA | 5046.9 | 10093.8
CINTA METRICA 100 USO | 0.01 | U | 725 | 7.25
MAESTRO(1 U) @,1900/DIA | 1 | HR | 237.5 | 237.5
PEON (4 U) @,5000 C/U /DIA | 1 | HR | 0 | 0
RENDIMIENTO | 200 | M/DIA | COSTO/DIA | 10338.55
|  |  | COSTO / M RD$ | 51.69
|  |  | COSTO / M RD$ | 5
JUNTA DE GOMA 9". WATER STOP
SUMINISTRO JUNTA DE GOMA 9" | 3.28 | P | 143.84 | 471.8
DESP. DE JUNTA (NO PERMITE EMPATE ).15% | 15 | % | 471.8 | 70.77
M.O INSTALACION | 1 | M | 20 | 20
|  |  | CTO/M RD$ | 562.57
CONTEN (TELFORD)
Area de sección: 0.10 M2 | VolUMen analizado: 1.00 M3
VolUMen / Metro: 0.10 M3 | LongitUd total: 10.00 M
Madera (110 P2 / 10 Usos + 10% desP.). | 12.1 | P2 | 8.6 | 104.06
Clavos (5 LB. / 100 P2). | 5.5 | LB | 925.02 | 5087.61
HorMigón 1:3:5 contén + 2% desP. | 1.02 | M3 | 1.35 | 1.38
Mortero 1:3 Para PUlido. | 0.1 | M3 | 0 | 0
Base contén (Mano de obra solaMente). | 0.08 | M3 | 317.81 | 25.42
ConstrUcción contén. | 10 | M | 111.99 | 1119.9
|  |  | R.D.$ | 6338.37
|  | RD$ | 633.84 | /M

## AC.CAÑADA CIMARRONA
Obra: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAÑADA CIMARRONA
Ubicación: PROVINCIA AZUA |  | Zona: II
Nº | DESCRIPIÓN | CANTIDAD | Ud | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | Replanteo | 2384.89 | M |  |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 1860.21 | M³N |  |  | 0
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 1669.42 | M² |  |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 81.5 | M³ |  |  | 0
2.4 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1667.12 | M³C |  |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 231.71 | M³E |  |  | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.1 | De 4" Acero sch-80 c/protección anticorrosivo | 1220.59 | M |  |  | 0
3.2 | De 4" PVC SDR-21 C/JG incluye un 2% de perdida | 1187.59 | M |  |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De 4" Acero sch-80 c/protección anticorrosivo | 1220.59 | M |  |  | 0
4.2 | De 4" PVC SDR-21 C/JG | 1164.3 | M |  |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø4" Acero SCH-80 | 1220.59 | M |  |  | 0
5.2 | DE Ø4" PVC SDR-21 | 1164.3 | M |  |  | 0
0
6 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO |  |  |  |  | 0
6.1 | Codo Ø4"x60º Acero-PVC SCH-80 | 1 | Ud |  |  | 0
6.2 | Codo Ø4"x45º PVC (SDR-26) | 7 | Ud |  |  | 0
6.3 | Codo Ø4"x22.5º PVC (SDR-26) | 26 | Ud |  |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS |  |  |  |  | 0
7.1 | Mecánica tipo dresser Ø4"150 PSI | 77 | Ud |  |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
8.1 | De desagüe ø4" H.F. 250 psi completa | 1 | Ud |  |  | 0
8.2 | De desagüe ø4" H.F. 150 psi completa | 1 | Ud |  |  | 0
8.3 | De aire combinada de ø1" 250 psi | 1 | Ud |  |  | 0
8.4 | De aire combinada de ø1" 150 psi | 3 | Ud |  |  | 0
8.5 | Cajas telescópicas H.F. | 2 | Ud |  |  | 0
8.6 | Registro p/válvula de aire (1.40 x 1.40 x 1.40) m | 4 | Ud |  |  | 0
0
9 | HIDRANTE EN TUBERÍA DE Ø4" | 1 | Ud |  |  | 0
0
10 | CRUCE |  |  |  |  | 0
10.1 | DE RÍO DE 4" ACERO L=225.00 M (INCLUYE 2 M DE BRAZO) |  |  |  |  | 0
10.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  |  | 0
10.1.2 | Suministro tubería de ø4" acero sch-80 c/protección anticorrosivo | 225 | M |  |  | 0
10.1.3 | Codo 4"x 45 acero sch-80 c/protección anticorrosivo | 4 | Ud |  |  | 0
10.1.4 | Junta mecánica tipo Dresser 4" 150 psi | 2 | Ud |  |  | 0
10.1.5 | Anclaje de H.A. tipo 1, 3.12 qq/m3 | 4 | Ud |  |  | 0
10.1.6 | Anclaje de H.A. tipo 2, 2.01 qq/m3 | 4 | Ud |  |  | 0
10.1.7 | Excavación material c/equipo | 175.5 | M³ |  |  | 0
10.1.8 | Relleno compactado con compactador mecánico | 164.59 | M³ |  |  | 0
10.1.9 | Bote de material c/camión | 13.09 | M³ |  |  | 0
10.1.10 | Mano de obra | 1 | Ud |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
0
B | RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 2027.98 | M |  |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 1462.8 | M³ |  |  | 0
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 1334.57 | M² |  |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 141.96 | M³ |  |  | 0
2.4 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1240.38 | M³ |  |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 266.9 | M³ |  |  | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G Incluye un 2% de pérdida | 1734.34 | M |  |  | 0
3.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G Incluye un 2% de pérdida | 334.2 | M |  |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | DE 3" PVC (SDR-26) C/J.G | 1700.33 | M |  |  | 0
4.2 | DE 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 327.65 | M |  |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 1700.33 | M |  |  | 0
5.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G | 327.65 | M |  |  | 0
0
6 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO |  |  |  |  | 0
6.1 | Codo Ø4"x90º PVC (SDR-26) | 1 | Ud |  |  | 0
6.2 | Codo Ø4"x45º PVC (SDR-26) | 2 | Ud |  |  | 0
6.3 | Codo Ø4"x22.5º PVC (SDR-26) | 2 | Ud |  |  | 0
6.4 | Codo Ø3"x45º PVC (SDR-26) | 7 | Ud |  |  | 0
6.5 | Codo Ø3"x22.5º PVC (SDR-26) | 15 | Ud |  |  | 0
6.6 | Tee 4" X 4" PVC (SDR-26) | 1 | Ud |  |  | 0
6.7 | Tee 4" X 3" PVC (SDR-26) | 1 | Ud |  |  | 0
6.8 | Tee 3" X 3" PVC (SDR-26) | 3 | Ud |  |  | 0
6.9 | Reducción 4" X 3" PVC (SDR-26) | 2 | Ud |  |  | 0
6.1 | Junta tapón Ø3" Acero SCH-80 | 6 | Ud |  |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS |  |  |  |  | 0
7.1 | Mécanica tipo Dresser Ø3"150 psi | 15 | Ud |  |  | 0
7.2 | Mécanica tipo Dresse Ø4"150 psi | 5 | Ud |  |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
8.1 | De compuerta ø4" H.F. 150 psi completa | 1 | Ud |  |  | 0
8.2 | De compuerta ø3" H.F. 150 psi completa | 6 | Ud |  |  | 0
8.3 | Cajas telescópicas H.F. | 7 | Ud |  |  | 0
0
9 | CRUCE |  |  |  |  | 0
9.1 | DE RÍO DE Ø3" ACERO L=80 M (INCLUYE 2 M DE BRAZO) (1 U) |  |  |  |  | 0
9.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  |  | 0
9.1.2 | Suministro tubería de ø3" acero sch-80 c/protección anticorrosivo | 85 | M |  |  | 0
9.1.3 | Codo 3"x 45 acero Acero sch-80 c/protección anticorrosivo | 4 | Ud |  |  | 0
9.1.4 | Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 psi | 2 | Ud |  |  | 0
9.1.5 | Anclaje de H.A. tipo 1, 3.12 qq/m3 | 4 | Ud |  |  | 0
9.1.6 | Anclaje de H.A. tipo 2, 2.78 qq/m3 | 4 | Ud |  |  | 0
9.1.7 | Excavación material no clasificado | 60.35 | M³ |  |  | 0
9.1.8 | Relleno compactado con compactador mecánico | 56.76 | M³ |  |  | 0
9.1.9 | Bote de material c/camión | 4.31 | M³ |  |  | 0
9.1.10 | Mano de obra | 1 | Ud |  |  | 0
0
10 | ACOMETIDAS |  |  |  |  | 0
10.1 | Instalacion de acometidas rurales de polietileno, incluye caja sencilla valvula de paso de Ø½" (90 U) | 90 | Ud |  |  | 0
10.2 | Instalacion de acometidas urbanas de polietileno, incluye caja sencilla valvula de paso de Ø½" (10 U) | 10 | Ud |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  |  | 0
0
C | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 100 m³ Y CASETA DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
0
I | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 1 | PA |  |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 356.73 | M³N |  |  | 0
2.2 | Relleno compactado | 149.25 | M³C |  |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 248.98 | M³E |  |  | 0
0
II | CISTERNA |  |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO (F'c=280 KG/CM²) EN: |  |  |  |  | 0
1.1 | Zapata columna c1, (1.65 x1.65) 2.92 qq/m3 | 0.48 | M³ |  |  | 0
1.2 | Zapata de muro h=0.35 , 1.61 qq/m3 | 13.34 | M³ |  |  | 0
1.3 | Losa de fondo h=0.20, 2.03 qq/m3 | 6.61 | M³ |  |  | 0
1.4 | Columna c1 (0.35 x 0.35 ) 5.25 qq/m3 | 0.37 | M³ |  |  | 0
1.5 | Columna c 2 (0.30 x 0.3) 5.15 qq/m3 | 1.37 | M³ |  |  | 0
1.6 | Vigas v1 ( 0.25 x 0.25 ) 5.21 qq/m3 | 0.85 | M³ |  |  | 0
1.7 | Muros e=0.25, 2.10 qq/m3 | 21.35 | M³ |  |  | 0
1.8 | Losa de techo h=0.15, 1.21 qq/m3 | 8.44 | M³ |  |  | 0
1.9 | Hormigón de nivelación F'c=140 kg/cm2 | 3.72 | M³ |  |  | 0
0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
2.1 | Fino pulido losa de fondo | 49 | M² |  |  | 0
2.2 | Pañete interior pulido | 85.4 | M² |  |  | 0
2.3 | Cantos | 38.8 | M |  |  | 0
2.4 | Fino pulido losa de techo | 40.81 | M² |  |  | 0
2.5 | Zabaleta | 28 | M |  |  | 0
0
3 | APLICACIÓN DE: |  |  |  |  | 0
3.1 | Vibrado | 52.81 | M³ |  |  | 0
3.2 | Junta hidrofílica | 30 | M |  |  | 0
0
4 | Escalera metálica h=2.40 de Acero Inox. En el interior | 1 | Ud |  |  | 0
5 | Tapa metálica en hierro negro, con acabado en pintura epoxica industrial y base adecuada para ese tipo de acabado , tres capas de acabado (0.75 x0.75) M | 1 | Ud |  |  | 0
0
III | CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA |  |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
1.1 | Viga ( 0.25 x 0.25 ) 4.79 qq/m3 | 0.92 | M³ |  |  | 0
1.2 | Columna c1 (0.35 x 0.35 ) 5.25 qq/m3 | 0.32 | M³ |  |  | 0
1.3 | Columna c 2 (0.30 x 0.3) 5.15 qq/m3 | 0.71 | M³ |  |  | 0
1.4 | Losa de techo h=0.12, 1.26 qq/m3 | 1.85 | M³ |  |  | 0
0
2 | BLOQUES |  |  |  |  | 0
2.1 | Bloques de 6" SNP | 28.94 | M² |  |  | 0
2.2 | Bloques calados | 2.4 | M² |  |  | 0
0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
3.1 | Pañete interior maestreado y a plomo | 22.71 | M² |  |  | 0
3.2 | Pañete exterior maestreado y a olomo | 41.5 | M² |  |  | 0
3.3 | Pañete en techo maestreado y a nivel | 10.76 | M² |  |  | 0
3.4 | Pintura acrilica calidad superior | 74.97 | M² |  |  | 0
3.5 | Cantos | 54.16 | M |  |  | 0
3.6 | Fino losa de techo incluyendo impermeabilizantes | 15.44 | M² |  |  | 0
3.7 | Antepecho | 15.72 | M |  |  | 0
0
4 | PUERTA |  |  |  |  | 0
4.1 | Puerta doble panel en tola de 1/4" (2.50 X 2.00) M (VER DETALLE) con acabado en pintura epoxica industrial y base adecuada para ese tipo de acabado , tres capas de acabado | 1 | U |  |  | 0
0
5 | ELECTRIFICACIÓN CASETA DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
5.1 | Salida cenital | 2 | Ud |  |  | 0
5.2 | Salida interruptor sencillo | 1 | Ud |  |  | 0
5.3 | Salida tomacorriente doble 120V | 3 | Ud |  |  | 0
5.4 | Panel de distribución 4/8 circuitos (Incluye Breakers) | 1 | Ud |  |  | 0
0
6 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE C |  |  |  |  | 0
0
D | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  |  | 0
1.1 | Postes en H.A., V 40´ 500 DM | 1 | Ud |  |  | 0
1.2 | Alambre AACC no. 1/0 | 50 | P |  |  | 0
1.3 | Estructura mtt-105 | 1 | Ud |  |  | 0
1.4 | Estructura HA-100B | 1 | Ud |  |  | 0
1.5 | Estructura AP-103 | 1 | Ud |  |  | 0
1.6 | Estructura TR-105 (1 x 25 KVA) | 1 | Ud |  |  | 0
1.7 | Instalación de postes | 1 | Ud |  |  | 0
1.8 | Hoyo para postes | 1 | Ud |  |  | 0
1.9 | Hoyo para vientos | 1 | Ud |  |  | 0
1.1 | Mano de obra eléctrica primaria (25 %) | 1 | Ud |  |  | 0
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta panel board con Main Breaker, con 2 conductores THW Nº 1/0, 1 conductor THW Nº 2 y 1 conductor Nº.2 a 7 hilos trenzados en tuberías PVC y IMC de 2" y accesorios | 30 | M |  |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta panel de distribución de servicio 2/4 circuitos con 2 conductores THW Nº 6 y 1 conductor Nº 8 en tuberías EMT de 1 1/2" y accesorios | 4 | M |  |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde panel de distribución de servicio 2/4 circuitos hasta garita de vigilante con 2 conductores THW Nº 10 y 1 conductor Nº 12 en tubería PVC de 1" con accesorios | 30 | M |  |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde panel de distribución de servicio 2/4 circuitos hasta lámparas de iluminación exterior con 1 conductor de vinil Nº 10/2 | 30 | M |  |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde panel board y arrancadores hasta electrobombas con 2 conductores Nº 6 y 1 conductor Nº 8 para cada bomba (2), en tuberías EMT y L.T. de 1 1/2" y accesorios | 16 | M |  |  | 0
2.6 | Main Breaker 125/2 Amp, 240V, 3ø, Enclosure, Nema 3R | 1 | Ud |  |  | 0
2.7 | Panel board barra de 100 Amp. con Main Breaker 125/2 Amp, 240 V, 1ø. Incluye 2 Breakers 100/2 Amp. y 1 Brearker 20/2 Amp. | 1 | Ud |  |  | 0
2.8 | Panel de distribución, (2/4 circuitos). Incluye Breakers | 1 | Ud |  |  | 0
2.9 | Registro eléctrico en H.A. (0.5 x 0.5 x 0.6) m | 5 | Ud |  |  | 0
2.1 | Registro eléctrico metálico (6" x 6" x 4") | 2 | Ud |  |  | 0
2.11 | Mano de obra eléctrica secundaria (35%) | 1 | Ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA |  |  |  |  | 0
3.1 | Suministro electrobombas en línea con motor vertical, succión negativa con motor de 10 HP, 58 gpm y 365 pies de TDH. | 2 | Ud |  |  | 0
3.2 | Panel de control con dos arrancadores variadores de frecuencia (vdf) para 10 hp (suministro e instalación) | 1 | Ud |  |  | 0
3.3 | Instalación de electrobomba | 2 | Ud |  |  | 0
3.4 | Niple de 2" x 12" roscado | 6 | Ud |  |  | 0
3.5 | Instalación manométrica completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 psi | 2 | Ud |  |  | 0
3.6 | Junta Dresser autoportante de 2" | 2 | Ud |  |  | 0
3.7 | Válvula de aire 1" | 2 | Ud |  |  | 0
3.8 | Válvula de compuerta con vástago ascendente de 2" roscada. | 5 | Ud |  |  | 0
3.9 | Válvula check de 2" roscada | 2 | Ud |  |  | 0
3.1 | Construcción mainfold de descarga de 2" | 1 | Ud |  |  | 0
3.11 | Codo Ø2" x 90º | 2 | Ud |  |  | 0
3.12 | Codo Ø2" x 45º | 2 | Ud |  |  | 0
3.13 | Yee de 2"x 2" x 2" | 1 | Ud |  |  | 0
3.14 | Cruz 2" x 2" | 1 | Ud |  |  | 0
3.15 | Zeta de 2"x 2" | 1 | Ud |  |  | 0
3.16 | Pintura azul positivo para tuberia de descarga en epóxica industrial tres capas (fondo y acabado) | 1 | Ud |  |  | 0
3.17 | Soporte para descarga en hormigón armado y conexion hacia el anclaje con una abrazadera de planchuela, protegida con pintura epóxica industrial. | 6 | Ud |  |  | 0
3.18 | Base para bombas en hormigón 240 kg/cm² reforzado con fibra (0,40 x 0,40 x 0,25) m | 2 | Ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  |  | 0
0
E | GARITA DE VIGILANTE |  |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 1 | PA |  |  | 0
2 | Movimiento de tierra (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | PA |  |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (Incluye Zapata C1) 0.85 qq/m3 | 1.45 | M3 |  |  | 0
3.2 | Viga de amarre a nivel de piso 0.15 m x 0.20 m - 3.71 qq/m3 | 0.32 | M3 |  |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo 0.15 m x 0.20 m - 3.37 qq/m3 | 0.18 | M3 |  |  | 0
3.4 | Dintel d1 (0.15 x 0.30 )m 2.99 qq/m3 | 0.11 | M3 |  |  | 0
3.5 | Viga dintel d2 - 2.38 qq/m3 | 0.37 | M3 |  |  | 0
3.6 | Columna 0.30 m x 0.15 m - 3.03 qq/m3 | 0.12 | M3 |  |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12m - 1.34 qq/m3 | 0.81 | M3 |  |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  |  | 0
4.1 | De 6¨ B.N.P | 4.82 | M2 |  |  | 0
4.2 | De 6¨ S.N.P | 22.69 | M2 |  |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
5.1 | Aplicacion de adhesivo para concreto | 9.77 | M2 |  |  | 0
5.2 | Pañete interior maestreado y a plomo | 26.04 | M2 |  |  | 0
5.3 | Pañete exterior maestreado y a plomo | 20.94 | M2 |  |  | 0
5.4 | Fino de techo plano incluido impermeabilizante | 9.62 | M2 |  |  | 0
5.5 | Pintura general acrílica de calidad superior (incluye primer fresh cement) | 46.64 | M2 |  |  | 0
5.6 | Cantos | 35.6 | M |  |  | 0
5.7 | Antepecho | 2.02 | M |  |  | 0
5.8 | Zabaleta | 10.1 | M |  |  | 0
5.9 | Gotero de ranurado | 6.02 | M
5.1 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 10.58 | M2
5.11 | Ceramica revestimiento de baños | 2.84 | M2
6 | Pisos de hormigón pulido (con malla electosoldada de D2.30xD2.30) | 5.3 | M2 |  |  | 0
7 | Acera perimetral de 0.80 m (ancho) | 6.06 | M2 |  |  | 0
8 | Puerta (suministro y colocación)
8.1 | Premarco en puerta y ventanas | 15.2 | M |  |  | 0
8.2 | Puerta polimetal incluye herraj, instalacion y llavin (2.10 x 1.00) m | 1 | Ud |  |  | 0
8.3 | Verja de proteccion en puerta, con acabado en pintura epóxica calidad superior (fondo y acabado) | 1 | Ud
9 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)
9.1 | Ventanas de aluminio en celocias color blanco, frabicacion superior | 23.25 | P2
9.2 | Verja de proteccion en ventanas, con acabado en pintura epóxica calidad superior (fondo y acabado) | 1 | Ud
10 | SANITARIA |  |  |  |  | 0
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  |  | 0
10.3 | Ducha | 1 | U
10.4 | Cámara de inspección | 1 | Ud |  |  | 0
10.5 | Séptico (1.90mx1.10m) | 1 | Ud |  |  | 0
10.6 | Desagüe de techo | 2 | Ud |  |  | 0
10.7 | Desague de piso 3" | 1 | U
10.8 | Tinaco -150gls | 1 | Ud |  |  | 0
10.9 | Barra para cortina | 1 | Ud |  |  | 0
10.1 | Columna de ventilación Ø3" | 1 | Ud |  |  | 0
10.11 | Tubería y piezas | 1 | PA |  |  | 0
10.12 | Pozo filtrante | 1 | Ud |  |  | 0
10.13 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  |  | 0
0
11 | Electrificación |  |  |  |  | 0
11.1 | Salidas cenitales | 6 | Ud |  |  | 0
11.2 | Panel de distribución 8-16 circuito | 1 | Ud |  |  | 0
11.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 v | 3 | Ud |  |  | 0
11.4 | Salidas interruptor sencillos | 3 | Ud |  |  | 0
0
12 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  |  | 0
0
F | VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | Fabricación e instalación de valla (16' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4" | 2 | U |  |  | 0
2 | Campamento | 8 | Mes |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE F |  |  |  |  | 0
0
SUBTOTAL GENERAL
SUBTOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativos | 3%
| Honorarios profesionales | 10%
| Seguros, pólizas y fianzas | 4%
| Supervisión de la obra | 5%
| Gastos de transporte | 3%
| Ley 6-86 | 1%
| CODIA | 0.1%
| ITBIS de honorarios profesionales | 18%
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10%
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, ect) | 3%
| Medida de compensación ambiental | 1.5%
| Imprevistos | 5%
| Completivo transporte de postes | 1 | U
| Tramitación de planos eléctricos | 1 | U
| Interconexión con Edesur | 1 | U
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
[7 empty] | PROV | ZONA | TRANSP. % |  |  | PERS.
[7 empty] | PROVINCIA AZUA | II | 3%
[7 empty] | PROVINCIA BAHORUCO | VIII | 4% | ARQ. MEYVER PUJOLS |  |  | ARQ. DEPTO. EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA BARAHONA | VIII | 3% | ARQ. YRMA ESPINOSA |  |  | ASISTENTE DE DEPTO COSTOS
[7 empty] | PROVINCIA DAJABON | I | 4.5% | ARQ.JENNY SABA |  |  | ARQ. DEPTO. EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | DISTRITO NACIONAL | II | 1.5% | ING. ANA MATEO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA DUARTE | III | 3% | ING. CLAUdIA DE LEON |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA EL SEYBO | VI | 4% | ING. FRANCIS HEREDIA |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA ELIAS PIÑAS | II | 4.5% | ING. JOEL FRANCISCO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA ESPAILLAT | V | 4% | ING. MIGUEL PEREZ |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | GENERAL | GRAL |  | ING. OSCAR ENCARNACION |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA HATO MAYOR | VI | 3% | ING. PABLO GUERRERO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | III | 3% | ING. RAMONA MONTAS |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA INDEPENDENCIA | VIII | 4.5% | ING. RAMONA TEJADA |  |  | ASISTENTE DE DEPTO COSTOS
[7 empty] | PROVINCIA LA ALTAGRACIA | VI | 4% | ING. SANDRA BATISTA |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA LA ROMANA | VI | 3% | ING. ZULIKA ROSARIO |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA LA VEGA | V | 3% | ING.MARIA MORALES |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | III | 4% | ING.MARIANO PEREZ |  |  | ING. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS
[7 empty] | PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL | V | 3% | ING.TERESA M. LLUBERES M EJIA |  |  | ENC. DEPTO. DE EVAL. DE COSTOS DE OBRAS.
[7 empty] | PROVINCIA MONTE CRITI | I | 4.5%
[7 empty] | PROVINCIA MONTE PLATA | IV | 3%
[7 empty] | PROVINCIA PEDERNALES | VIII | 4.5%
[7 empty] | PROVINCIA PERAVIA | IV | 3%
[7 empty] | PROVINCIA PUERTO PLATA | VII | 4%
[7 empty] | PROVINCIA SAMANA | III | 4% |  | ELABORADO
[7 empty] | PROVINCIA SAN CRISTOBAL | IV | 2% |  | PREPARADO
[7 empty] | PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA | IV | 3% |  | REVISADO
[7 empty] | PROVINCIA SAN JUAN | II | 4%
[7 empty] | PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | VI | 2.5%
[7 empty] | PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | III | 3%
[7 empty] | PROVINCIA SANTIAGO | V | 3%
[7 empty] | PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | I | 4%
[7 empty] | PROVINCIA SANTO DOMINGO | II | 1.5%
[7 empty] | PROVINCIA VALVERDE | I | 4%