## LISTADO
Obra : REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA
Ubicación : PROV. BARAHONA |  |  |  | Zona : VIII
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | VALOR
A | PLANTA DEPURADORA
1 | DESARENADOR
1.1 | DESMONTE DE REJILLA EXISTENTE | 1 | U |  | 0
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ACERO INOXIDABLE (B=1.50M X H=1.90M) | 1 | U |  | 0
1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (1.70M X 0.70M) | 2 | U |  | 0
1.4 | DESMONTE DE COMPUERTAS (1.70M X 0.70M) | 2 | U |  | 0
1.5 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS Y LODOS (INCL. BOTE) | 1 | U |  | 0
1.6 | PINTURA EN MUROS | 204.44 | M2 |  | 0
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE COMPUERTAS DE Ø6" H.F. DE CUADRANTE Y CON CAJA TELESCOPICA (DESAGUE DE FONDO) | 2 | U |  | 0
1.8 | DESMONTE VALVULA DESAGUE DE FONDO | 2 | U |  | 0
1.9 | COLOCACION REGLA METRICA DE ACERO INOXIDABLE, PARA MEDICION DE CAUDAL DE ENTRADA A PLANTA (LONG. 30-50 CM) | 1 | U |  | 0
1.1 | REPOSICION Y NIVELACION TERRENO DE AREAS ADYACENTES DE LA UNIDAD (SUPERFICIE 140 M2 Y ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM). | 1 | U |  | 0
1.11 | LIMPIEZA Y PINTURA DE ESCALERA DE ACCESO | 1 | U |  | 0
1.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA EN H.G. ACCESO INTERIOR H=1.80MTS | 1 | U |  | 0
1.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 1.50X1.20MTS, ESPESOR 1/4'' (2U) | 1 | U |  | 0
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.1 | CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES:
2.1.1 | SUSTITUCION DE COMPUERTA DE AISLAMIENTO FONDO ENTRE LA CAMARA DE LODOS Y CAMARA EFLUENTE DEL DESARENADOR, PARA COLOCAR EN HUECO (0.80MX0.80M) DE ACERO INOXIDABLE | 1 | U |  | 0
2.1.2 | PINTURA EN MUROS CAMARA DE DISTRIBUCION (ACRILICA EXTERIOR). | 294.18 | M2 |  | 0
2.1.3 | PINTURA MANTENIMIENTO EN TAPA ACCESO A UNIDAD (1.00MX1.00M) | 1 | U |  | 0
2.1.4 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS | 1 | U |  | 0
2.1.5 | PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TAPA DE ACERO (2.90X3.10MTS) Y TUBERIA Ø4" ACERO (SUCCION Y DESCARGA) DE LA BOMBA DE EXCESO DE LODOS | 1 | U |  | 0
2.2 | CASA DE BOMBA
2.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA METALICA EN BARRAS DE ACERO (1.50M X 2.20M) 2 HOJAS PARA ACCESAR AL CARCAMO | 1 | U |  | 0
2.2.2 | PINTURA EN BARANDAS INTERIORES (INCLUYE ESCALERA ) | 1 | U |  | 0
2.2.3 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 150 | M2 |  | 0
2.2.4 | PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE ACERO EN LINEA DE DESCARGA METALICA | 1 | U |  | 0
2.2.5 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE AGUA ESTANCADA EN FONDO POZO SECO | 1 | U |  | 0
2.2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN CASA DE BOMBA | 22.06 | P2 |  | 0
2.2.7 | MANTENIMIENTO EN BOMBAS | 1 | U |  | 0
2.2.8 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULAS DE COMPUERTA Ø8" EN TUBERIA DE DESCARGA | 3 | U |  | 0
2.2.9 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U |  | 0
3 | LAGUNA DE AREACION
3.1 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN FONDO Y ENCACHE (SUPERFICIE 2,028.60 M2) | 1 | U |  | 0
3.2 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL (USAR SUELO CEMENTO) (2 U) (21.00MX42.00M) ESPESOR 0.10 M PARA IMPERMEABILIZAR FONDO DE LA LAGUNA | 211.68 | M3 |  | 0
3.3 | REPOSICION DE ENCACHE EN TALUD LAGUNA | 155.156 | M2 |  | 0
3.4 | PINTURA EN PLATAFORMAS (PUENTES) EXISTENTES, Y PINTURA ANTICORROSIVA EN ESCALERA Y BARANDAS. | 700 | M2 |  | 0
3.5 | ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO. (INCLUYEN PODA, LIMPIEZA Y COLOCACION DE GRAVA). | 150 | M2 |  | 0
3.6 | REPARACION Y PINTURA ESCALERA DE ACCESO A LAS LAGUNAS (LONGITUD DE 80 ML, INCLUYE LIJADO, PINTURA ANTI-CORROSIVA Y DE MANTENIMIENTO). | 1 | U |  | 0
3.7 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN VERTEDORES DE SALIDAS AMBAS LAGUNAS | 1 | U |  | 0
4 | CLARIFICADOR
4.1 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS (INC. EXTRACCION Y RECOLOCACION DE PLACAS), (CONSIDERAR 1/4 DEL VOLUMEN DE LAS TOLVAS). | 1 | U |  | 0
4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (0.8M X 1.0M) | 2 | U |  | 0
4.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DESAGUE Ø12" DE FONDO CANAL DE ENTRADA | 2 | U |  | 0
4.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DESAGUE Ø4" DE FONDO CANAL | 10 | U |  | 0
4.5 | LIMPIEZA GENERAL DE LAS INTERCONEXIONES DE LA UNIDAD (ORIFICIOS DE ENTRADA HUECOS, PLACAS,Y CANAL CENTRAL DE RECOLECCION DE LODOS) | 1 | U |  | 0
4.6 | RESANE MURO INTERIOR, (CONSIDERAR 75.00 M2) | 1 | U |  | 0
4.7 | PINTURA ANTICORROSIVA EN PLATAFORMA (PASARELAS) BARANDAS Y TUBERIAS DE ACERO DE LA UNIDAD (INCLUYE RAPILLADO Y LIMPIEZA) | 28.22 | M2 |  | 0
4.8 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 95 | M2 |  | 0
5 | CASETA DE CLORACION Y CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
5.1 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U |  | 0
5.2 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 152 | M2 |  | 0
5.3 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS CAMARA DE CONTACTO | 1 | U |  | 0
5.4 | COLOCACION REGLA METRICA DE ACERO INOXIDABLE, PARA MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA | 1 | U |  | 0
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EVEDOOR | 1 | U |  | 0
6 | CASA GENERADOR ELECTRICO
6.1 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U |  | 0
6.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ALUMNIO (2.20X1.00M) | 23.672 | P2 |  | 0
6.3 | MANTENIMIENTO PUERTA DE ENTRADA ACERO (3.40X2.20M) (INCLUYE PINTURA, REPARACION CERRADURA Y BISAGRAS) | 1 | U |  | 0
6.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA EVEDOOR O SIMILAR (0.90X2.10MTS) (INCL. LLAVIN) | 1 | U |  | 0
6.5 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 209.15 | M2 |  | 0
6.6 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEPOSITO DE GASOIL (CAPACIDAD 600 GLS) | 1 | U |  | 0
6.7 | PINTURA DEPOSITO COMBUSTIBLE | 1 | U |  | 0
6.8 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U |  | 0
7 | CASA DE LABORATORIO
7.1 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U |  | 0
7.2 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 215 | M2 |  | 0
7.3 | SUM. Y COLOC. FREGADERO DOBLE ACERO INOX. | 1 | U |  | 0
7.4 | GABINETE DE PARED | 4 | M |  | 0
7.5 | GABINETE DE PISO | 7.5 | M |  | 0
7.6 | SUM. Y COLOC. DE CERAMICA EN PISO | 35 | M2 |  | 0
| DEMOLICION CERAMICA DE PISO ROTAS | 1 | U |  | 0
7.7 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | 1 | U |  | 0
7.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ALUMINIO 7U (1.20X1.00M) Y 1U (0.70X0.70) | 96 | P2 |  | 0
7.9 | INSTALACION DE PUERTA TIPO EVEDOR (2.10*0.90) (INCL. LLAVIN) | 2 | U |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE MATERIAL ALMACENADO EN TECHO | 1 | U |  | 0
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.12 | SUMISTRO E INSTALACION INODORO SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.13 | SUMINISTRO EQUIPOS Y UTENSILIOS DE LABORATORIO: - ESPECTROFOTÓMETRO (1 UND), LONGITUD DE ONDA: (320 A 1100)NM CON ADAPTADOR DE CUBETAS / CELDAS. - MEDIDOR MULTIPARÁMETROS (1 UND), MODELO HQ40D CON 2 CO HQ40D CON 2 CONECTORES DE SONDAS NECTORES DE SONDAS. - MICROPIPETAS (1 UND): VOLUMEN VARIABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 ML Y (1 UND) VOLUMEN VARIABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10 ML. - MATRAZ AFORADO: (2 UND) 50 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX, (4 UND) 100 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX Y (2 UND) 500 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX. - PROBETAS (4 UND): 100 ML (CLASE A O B) / MATERIAL: VIDRIO PYREX - BALANZA DE PESO (I UND) PLATO SUPERIOR Y DIGITAL, DE 5 – 20 KG. | 1 | U |  | 0
7.14 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U |  | 0
8 | CASA DEL OPERADOR
8.1 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 438 | M2 |  | 0
8.2 | LAVAMANOS SENCILLO | 1 | U |  | 0
8.3 | INODORO SENCILLO | 1 | U |  | 0
8.4 | PILETAS/ AZULEJOS | 1 | U |  | 0
8.5 | DUCHA (C/LLAVE A EMPOTRAR) | 1 | U |  | 0
8.6 | DESAGÜE DE PISO DE 2" | 2 | U |  | 0
8.7 | FREGADERO DOBLE ACERO INOXIDABLE | 1 | U |  | 0
8.8 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U |  | 0
8.9 | REHABILITACION DE BAÑERA (REVESTIMIENTO EN CERAMICA) | 1 | U |  | 0
8.1 | LIMPIEZA CERAMICA EN PISO | 1 | U |  | 0
8.11 | GABINETE DE PARED | 1.5 | M |  | 0
8.12 | GABINETE DE PISO | 2 | M |  | 0
8.13 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U |  | 0
8.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ALUMINIO 8 UNID. | 80.48 | P2 |  | 0
8.15 | INSTALACION DE PUERTA TIPO EVEDOR (2.10*0.90) (INCL. LLAVIN) | 1 | U |  | 0
8.16 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U |  | 0
9 | TORRES DE DISTRIBUCION
9.1 | PINTURA EN MUROS DE HORMIGON | 57 | M2 |  | 0
9.2 | PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBERIA DE BOMBEO ENTRADA ACERO Ø16" (80 ml) LAS 2 DE SALIDA ACERO Ø20" (10 ml). | 1 | U |  | 0
9.3 | MANTENIMIENTO VALVULA DE Ø16" ENTRADA TORRE DISTRIBUCION | 1 | U |  | 0
9.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS MANUALES (SIN VOLANTAS) DE ACERO INOXIDABLE PARA PODER AISLAR LAS UNIDADES (LAGUNA) (1.00X0.40M). (COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON ASA, DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/304, MARCO Y COMPUERTA EN TOLA ¼’’. INSTALADA SOBRE VERTEDOR Y ANCLADA EN RIEL DEL MISMO MATERIAL). | 2 | U |  | 0
9.5 | LIMPIEZA INTERIOR DE LA UNIDAD | 1 | U |  | 0
9.6 | PROTEGER CON HORMIGON ARMADO TUBERIA FONDO ESTANQUE DE AIREACION PARA EVITAR EL DETERIORO DE LA MISMA | 1 | U |  | 0
9.7 | CONSTRUCCION ESCALERA DE METAL ACCESO A TORRE TIPO GATO (H=8.50MTS) | 1 | U |  | 0
10 | AREA EXTERIOR
10.1 | LIMPIEZA Y DESYERBE (SUPERFICIE 1,000 M2). | 1 | U |  | 0
10.2 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (SUPERFICIE 900 M2, CONSIDERAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MINA ESPESOR 10 CM). | 1 | U |  | 0
10.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION IMPRIMACION (DOSIFICACION A 0.30 GLS/M2). | 900 | M2 |  | 0
10.4 | ASFALTADO ZONA FRONTAL (INCLUYE TRANSPORTE Y CONSIDERAR ESPESOR 2'') | 900 | M2 |  | 0
10.5 | RECONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS (LONG. 110 ML Y ANCHO ACERA 0.80M). | 1 | U |  | 0
10.6 | REPARACION MALLA VERJA PERIMETRAL (90 ML, CONSIDERAR RESANE MUROS 45 ML EN 3 LINEAS DE BLOQUES, ADEMAS COLOCACION DE PINTURA EN MURO 450 ML ). | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION PLANTA
B-1 | ELECTRIFICACIÓN
1 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 12.5/7.2 KV 240/480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | U |  | 0
2 | CUT-OUT 200 AMPS. | 3 | U |  | 0
3 | PARARRAYO 9 KV | 3 | U |  | 0
4 | ATERRIZAJE COMPLETO ESTRUCTURA PR-101 | 1 | U |  | 0
5 | ESTRUCTURA HA-100B | 1 | U |  | 0
6 | POSTES H.A.V 40' 500 DAM | 1 | U |  | 0
7 | IZADO DE POSTE | 1 | U |  | 0
8 | RETIRO DE POSTE ELECTRICO EXISTENTE | 1 | U |  | 0
9 | HOYOS PARA POSTES | 1 | U |  | 0
10 | HOYOS PARA VIENTOS | 1 | U |  | 0
11 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-1 |  |  |  | 0
B-2 | CASETA DE GENERADOR
1 | EQUIPOS ELECTRICOS
1.1 | GENERADOR ELECTRICO DE 250 KW, 440v / 400V / 220V / 230V / 110V, A 1500/1800 RPM, COMBUSTIBLE DIESEL. | 1 | U |  | 0
1.2 | MAIN BREAKER DE 350 AMPS, ENCLOUSE, NEMA 3R | 1 | U |  | 0
1.3 | TRANSFER SWITCH MANUAL DE 500 AMPS, ENCLOUSE, NEMA 3 | 1 | U |  | 0
1.4 | PANEL BOARD Ø3" A 480V; INCLUYE, MAIN BREAKERS DE 400 AMPS, 1 BREAKER DE 225/3 AMPS, 1 BREAKER DE 200/3 AMPS, 1 BREAKER DE 80/3 AMPS, 1 BREAKER DE 50/2 AMPS | 1 | U |  | 0
1.5 | TRANSFORMADOR SECO DE 30 KVA, 480-220-120 V, 60 HZ | 1 | U |  | 0
1.6 | PANEL DE BREAKERS 12/24 CIRCUITOS (INCLUYE BREAKERS) | 1 | U |  | 0
1.7 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 2 | U |  | 0
1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT | 2 | U |  | 0
1.9 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT | 2 | U |  | 0
1.1 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ESCAPE DE GASES | 1 | U |  | 0
1.11 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE | 1 | U |  | 0
1.12 | INSTALACION DE GENERADOR | 1 | U |  | 0
1.13 | MANO DE OBRA DE EQUIPOS ELECTRICOS | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | 0
B-3 | RETIRO DE EQUIPOS ELECTRICOS EN CASETA DE GENERADOR
1 | RETIRO DE BANCO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE 167 KVA | 3 | U |  | 0
2 | RETIRO DE CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 DESDE TRANSFORMADOR A TRANSFER SWICHT | 1 | U |  | 0
3 | RETIRO DE TRANSFER SWICHT EXISTENTE | 1 | U |  | 0
4 | RETIRO DE PANEL BOARD EXISTENTE | 1 | U |  | 0
5 | RETIRO DE PANEL DE BREAKER EXISTENTE | 1 | U |  | 0
6 | RETIRO DE TRANSFORMADOR SECO 30 KVA | 1 | U |  | 0
7 | RETIRO DE MISCELANEOS, TUBERIA, CONECTORES, REGISTROS ETC. | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-3 |  |  |  | 0
B-4 | ESTACION DE BOMBEO, PLANTA BARAHONA
1 | EQUIPOS ELECTRICOS (SUMINISTRO E INSTALACION):
1.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NO ATACABLE DE 40 HP, 2,000 GPM, 50' DE TDH, 1700 RPM | 3 | U |  | 0
1.2 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON TRES ARRANCADORES TIPO SUAVE DE 40 HP CON SU BREAKER DE PRETECCION, INCLUYE MAIN BREAKER PARA 175 AMPERES | 1 | U |  | 0
1.3 | VALVULA CHECK 8", 150 PSI | 3 | U |  | 0
1.4 | PANEL DE BREAKERS 12/24 CIRCUITOS (INCLUYE BREAKERS) | 1 | U |  | 0
1.5 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 2 | U |  | 0
1.6 | SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT | 1 | U |  | 0
1.7 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT | 1 | U |  | 0
1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE 220V EN TUBERIA EMT | 1 | U |  | 0
1.9 | INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE METAL NEMA 3R 24 X 24 | 1 | U |  | 0
1.1 | INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE METAL NEMA 3R 10 X 10 | 1 | U |  | 0
1.11 | DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON, 240V, 60hz | 1 | U |  | 0
1.12 | INSTALACION DE DIFERENCIAL | 1 | U |  | 0
1.13 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-4 |  |  |  | 0
B-5 | CAMARA DE RECEPCION Y BOMBEO A LECHO DE SECADO
1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NO ATACABLE DE 5 HP, 500 GPM, 25' DE TDH, 1150 RPM | 1 | U |  | 0
2 | PANEL ARRANCADOR DIRECTO A LINEA PARA ELECTROBOMBA EN CAMARA DE RECEPCION DE 5 HP | 1 | U |  | 0
3 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-5 |  |  |  | 0
B-6 | RETIRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CASETA DE BOMBEO
1 | VALVULA CHECK 8", 150 PSI | 3 | U |  | 0
3 | RETIRO DE MAIN BREAKER EXISTENTE | 1 | U |  | 0
4 | RETIRO REGISTRO ELECTRICO | 2 | U |  | 0
5 | RETIRO DE PANELES ARRANCADORES | 1 | U |  | 0
6 | RETIRO DE MISCELANEOS, TUBERIA, CONECTORES, ETC. | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-6 |  |  |  | 0
B-7 | LAGUNAS DE AIREACION
1 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS
1.1 | AIREADOR FLOTANTE, CON HELICE DE ACERO INOXIDABLE, CAUDAL DE OXIGENO 40M³/M, A SUPLIR DEMANDA DE ±44 kg O2 /h POR ESTANQUE, ALTURA EFECTIVA DE TANQUE 3M, CON VELOCIDAD DE 975 RPM, CON MOTOR ELECTRICO DE 20HP, A 60HZ, 480V 3F. | 8 | U |  | 0
1.2 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE 8 ARRANCADORES TIPO SUAVES DE 20 HP, 480V, 60hz | 1 | U |  | 0
1.3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-7 |  |  |  | 0
B-8 | CASE DE OPERADOR
1 | SALIDAS CENITAL | 13 | U |  | 0
2 | SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE | 6 | U |  | 0
3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS | 2 | U |  | 0
4 | SALIDAS TOMACORRIENTES | 10 | U |  | 0
5 | PANEL DE BREAKER DE 6/12C, INCLUYE BREAKERS 15 AMPS | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-8 |  |  |  | 0
B-9 | LABORATORIO
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, 240V, 60 HZ | 1 | U |  | 0
2 | SALIDAS CENITAL | 6 | U |  | 0
3 | SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE | 1 | U |  | 0
4 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS | 1 | U |  | 0
5 | SALIDAS TOMACORRIENTES | 6 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE BREAKER DE 6/12C, INCLUYE 2 BREAKERS AMPS, 1 BREAKER DOBLE DE 20 AMPS | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-9 |  |  |  | 0
B-10 | ILUMINACION EXTERIOR PLANTA
1 | ENDEREZADO DE POSTES EXISTENTES | 13 | U |  | 0
2 | LAMAPARAS LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W, 240V, 60 HZ, INCLUYE BRAZO DE 6'. | 13 | U |  | 0
3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-10 |  |  |  | 0
B-11 | ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA RESIDUAL.
1 | POSTE H.A.V CLASE III 25' | 17 | U |  | 0
2 | ESTRUCTURA MT-404 | 1 | U |  | 0
3 | ESTRUCTURA PR-208 | 1 | U |  | 0
4 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 1Ø, 120/240 TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 1 | U |  | 0
5 | CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLEX NO. 1/0 | 750 | MTS |  | 0
6 | CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 10 | 150 | MTS |  | 0
7 | LAMAPARAS LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W, 240V, 60 HZ, INCLUYE BRAZO DE 6'. | 17 | U |  | 0
8 | HOYOS PARA POSTES | 17 | U |  | 0
9 | IZADO DE POSTES | 17 | U |  | 0
10 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B-11 |  |  |  | 0
B-12 | ALIMENTADORES ELECTRICOS PLANTA RESIDUAL
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR EN TECHO DE CASETA DE GENERADOR HASTA MAIN BREAKER EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 5 | MTS |  | 0
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANFERS SWITCH MANUAL, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 2 | MTS |  | 0
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITCH, HASTA MAIN BREAKER DEL GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 2.5 | MTS |  | 0
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRASFER SWITCH A PANEL BOAR EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 3 | MTS |  | 0
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA TRANSFORMADOR SECO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #8 (DOS POR FASE), 1 THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA L.T. Ø1", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 8 | MTS |  | 0
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DE BOMBEO, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #3/0 (PARA FASE), 1 THW #2 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC Ø3", | 75 | MTS |  | 0
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DEL GENERADOR HASTA AIREADORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #4 (PARA FASE) Y THW #6 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC/EMT Ø3" | 900 | MTS |  | 0
8 | ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD HASTA CASETA DE BOMBEO COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #3/0 (PARA FASE), THW #2 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC Ø2", MOVIMIENTO DE TIERRA | 75 | MTS |  | 0
9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DE BOMBEO HASTA BOMBA COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4 Y 1 THW #8 (PARA TIERRA) EN TUBERIA L.T. Ø2" | 20 | MTS |  | 0
10 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO EN CASETA DEL GENERADOR HASTA PANEL 12/24 EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #1/0 (PARA FASE), 2 THW #2/0 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA LT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 10 | MTS |  | 0
11 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO EN CASETA DEL GENERADOR HASTA PANEL 12/24 EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW #4 (PARA FASE), 1 THW #6 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA LT Ø1", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 10 | MTS |  | 0
12 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER 12/24 C HASTA DIFERENCIAL ELECTRICO DE UNA TONELADA EN LA CASETA DE BOMBEO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA LT Ø1", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 10 | MTS |  | 0
13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER 12/24 C EN CASETA DE BOMBEO HASTA PANEL ARRANCADOR ELECTROBOMBA DE 5 HP , COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA EMT Ø1" | 5 | MTS |  | 0
14 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE GENERADOR HASTA PANEL DE BREAKER EN CASETA DE OPERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA PVC Ø1", MOVIMIENTO DE TIERRA | 45 | MTS |  | 0
15 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE GENERADOR HASTA PANEL DE BREAKER EN LABORATORIO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA PVC Ø1", M OVIMIENTO DE TIERRA | 40 | MTS |  | 0
16 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER EN CASETA DE GENERADOR HASTA ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLANTA, COMPUESTO POR: CONDUCTOR ELECTRICO DE VINIL NO. 8/3, MOVIMIENTO DE TIERRA | 525 | MTS |  | 0
| SUB-TOTAL B-12 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALMACEN
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE EXCAVACION DE ZAPATAS, REPOSICION Y BOTE DE MATERIAL). | 1 | U |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO FC'= 210 KG/CM2 EN:
3.1 | ZAPATA DE MUROS H=0.35 MTS - 2.0.89 QQ/M3 | 2.7698 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA H=0.40 MTS-0.91 QQ/M3 | 4 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE PISO E=0.15 MTS - 2.18 QQ/M2 (INCLUYE FROTADO) | 59.84 | M2 |  | 0
3.4 | COLUMNAS C1 (0.30 X 0.30)-6.28 QQ/M3 | 5.706 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA-1 Y VIGA-2 (0.25 X 0.40)-4.25 QQ/M3 | 4.492 | M3 |  | 0
3.6 | DINTEL (0.15 X 0.20MT) | 1 | ML |  | 0
4 | MUROS DE BLOCK:
4.1 | B.N.P DE Ø 6¨ | 18.552 | M2 |  | 0
4.2 | S.N.P DE Ø 6¨, Ø3/8" @0.60MTS, (VIOLINADO AMBAS CARAS) | 64.7 | M2 |  | 0
4.3 | BLOCKS CALADOS TIPO VENTANA (0.15*0.20*0.40MTS) | 28.16 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
5.1 | FRAGUACHE (ELEMENTOS DE H.A.) | 94.734 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE (ELEMENTOS DE H.A) | 94.734 | M2 |  | 0
5.3 | CANTOS | 566.28 | M |  | 0
5.4 | PINTURA | 94.73 | M2 |  | 0
6 | ACERA:
6.1 | ACERA PERIMETRAL H=0.90 MTS | 35.19 | M2 |  | 0
7 | PORTAGE:
7.1 | PUERTA ENROLLABLE (3X2.70 MTS) | 8.1 | M2 |  | 0
7.2 | PUERTA DE TOLA 2.10X0.80 (INCLUYE COLOCACION Y LLAVIN ) | 1 | U |  | 0
8 | TECHO:
8.1 | TECHADO DE ALUZINC Y ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 26 (1,113.66 P2) INCL. PLANCHAS TRANSLUCIDAS BLANCAS, CABALLETE P/ALUZINC 8᾽14῞, CORREAS 3῞X3῞X1/4῞ Y M.O INSTALACION | 1 | U |  | 0
9 | LOGO INAPA Y LETRERO INAPA | 1 | UD |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4X4 | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES) |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
| SUB.TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DEL INAPA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE LA LEY 07-2007 | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0