## Listado de Partida
Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LAGUNA DE NISIBON
Ubicación: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: VI | ZONA : VIII
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LOCALIDAD LA LAGUNA DE NISIBON
I | ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESYERBO, DESBROCE Y LIMPIEZA A MANO DEL AREA | 225 | M2 |  | 0
1.2 | DESINTALACION DE MALLA CICLONICA | 1 | UD |  | 0
1.3 | DESINTALACION Y EXTRACCION DE GENERADOR ELECTRICOS Y SUS COMPONENTES | 1 | UD |  | 0
1.4 | RASPILLADO DE PINTURA EN MUROS Y TECHOS | 271.93 | M2 |  | 0
1.5 | RESANE DE PAÑETE EN MUROS Y TECHOS | 271.93 | M2 |  | 0
2 | PINTURA MANTENIMIENTO Y ANTICORROSIVA
2.1 | PINTURA ACRÍLICA PREPARADA INT/EXT | 271.93 | M2 |  | 0
2.2 | PINTURA ANTI-ÓXIDO | 20 | M2 |  | 0
2.3 | PINTURA MANTENIMIENTO | 20 | M2 |  | 0
0
3 | INSTALACION MALLA CICLONICA
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA 6 PIES EN LA PARTE TRASETA | 13.49 | M |  | 0
4 | CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION DE BOMBEO ( 285,44) |  |  |  | 0
4.1 | EXTRACCION CAPA VEGETAL CORTE Y EMPUJE DE MATERIAL CON EQUIPO e=0.20 M. | 171.264 | M3 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO e 0.40 M. ( D= 20 KM) | 411.0336 | M3 |  | 0
4.3 | REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL C/EQUIPO | 411.0336 | M3 |  | 0
4.4 | COMPACTACION C/EQUIPO | 390.4819 | M3 |  | 0
5 | MURO DE GAVIONES EN LECHO DEL RIO |  |  |  | 0
0
5.1 | MANEJO DE AGUA |  |  |  | 0
5.1.1 | MURO DE SACO | 144 | M3 |  | 0
5.1.2 | USO DE EXCAVADORA 128HP O SIMILAR | 32 | HR |  | 0
5.1.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" | 316.8 | HR |  | 0
5.2 | REPLANTEO | 176 | M |  | 0
5.3 | MURO DE GAVIONES |  |  |  | 0
5.3.1 | CONSTRUCCION MURO GAVIONES | 1530 | M3 |  | 0
6 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA |  |  |  | 0
6.1 | EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  | 0
6.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA EN CASETA DE CLORO DE 3/4 HP | 1 | U |  | 0
6.1.2 | ELECTROBOMBA TIPO EJE VERTICAL DE 400 GPM VS 270' TDH, CON MOTOR ELECTRICO DE 40 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,700 RPM | 2 | UD |  | 0
6.2 | LINEA DE IMPULSION |  |  |  | 0
6.2.1 | CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION DE Ø8" | 2 | U |  | 0
6.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE AIRE COMBINADAS VAC DE Ø1" | 2 | U |  | 0
6.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE DESAGÜE DE Ø4" | 2 | U |  | 0
6.2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø8" | 4 | U |  | 0
6.2.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA PARA VALVULA | 2 | U |  | 0
6.2.6 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE Y VALVULA DE COMPUERTA (SEGUN DETALLE) | 6 | U |  | 0
II | CASA PARA OPERADOR |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN | 9.68 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPOS EN CAPAS DE 0.20 M | 3.98 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM (INC ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 6.86 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F´C=210 KG/CM2
3.1 | ZAPATA DE MURO DE BLOCKS 6" (0.82 QQ/M3) | 4.1 | M3 |  | 0
3.2 | DINTELES (0.15X0.20) (3.92 QQ/M3) | 0.36 | M2 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 (0.87 QQ/M3) | 4.72 | M3 |  | 0
4 | MURO DE BLOCKS
4.1 | BLOCKS 6'' BNP | 11.93 | M2 |  | 0
4.2 | BLOCKS 6'' SNP | 74.51 | M2 |  | 0
4.3 | BLOCKS 4'' SNP | 13.57 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE PISOS
5.1 | SUM. Y COLOC. DE PISO DE GRANITO GRIS | 31.68 | M2 |  | 0
5.2 | SUM. Y COLOC. ZÓCALOS DE GRANITO GRIS | 39.76 | M |  | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
6.1 | PAÑETE INTERIOR | 102.41 | M2 |  | 0
6.2 | PAÑETE EXTERIOR | 62.25 | M2 |  | 0
6.3 | PAÑETE EN TECHO | 31.68 | M2 |  | 0
6.4 | ANTEPECHO | 25.03 | M2 |  | 0
6.5 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 24.25 | M2 |  | 0
6.6 | CANTOS | 144.91 | M |  | 0
7 | REVESTIMIENTO EN PAREDES
7.1 | CERÁMICA CRIOLLA EN BAÑO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BAÑO ) | 14.3 | M2 |  | 0
0
8 | INSTALACIÓN SANITARIA
8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA EMPOTRADA SENCILLA | 1 | UD |  | 0
8.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS SENCILLO | 1 | UD |  | 0
8.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION INODORO | 1 | UD |  | 0
8.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA Y PIEZAS | 1 | UD |  | 0
8.5 | MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTE | 1 | UD |  | 0
8.6 | CÁMARA DE INSPECCIÓN | 2 | UD |  | 0
8.7 | SÉPTICO UNA CAMARA (0.70X1.50X1.60)M | 1 | UD |  | 0
8.8 | POZO FILTRANTE | 1 | UD |  | 0
8.9 | DESAGÜE DE PISO | 1 | UD |  | 0
8.1 | FREGADERO SENCILLO 1 BOCA COMP.INC. LLAVE NIQUELADO | 1 | UD |  | 0
8.11 | MESETA DE GRANITO (MARMOLITE) | 1.91 | M2 |  | 0
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 265 GL (INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA) | 1 | UD |  | 0
8.13 | TRAMPA DE GRASA | 1 | UD |  | 0
8.14 | BARRA PARA CORTINA | 1 | UD |  | 0
8.15 | PILETA BAÑERA | 1 | UD |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | SALIDAS CENITALES CON ROSETA DE PORCELANA | 4 | UD |  | 0
9.2 | TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE | 4 | UD |  | 0
9.3 | INTERRUPTOR SENCILLO | 4 | UD |  | 0
9.4 | CAJA DE BREAKER DE 4/8 CIRC. | 1 | UD |  | 0
9.5 | ENTRADA GENERAL | 1 | UD |  | 0
10 | PINTURA
10.1 | PINTURA ACRÍLICA (INCLUYE BASE BLANCA) | 39.59 | M2 |  | 0
11 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
11.1 | PUERTAS EVERDOR( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION ) (2.10 X 1.00 M) | 1 | UD |  | 0
11.2 | VENTANAS DE ALUMINIO | 1 | UD |  | 0
III | DEPOSITO REGULADOR DE 600 M3 |  |  |  | 0
0
1 | CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO REGULADOR ( 186,95 M ) |  |  |  | 0
1.1 | EXTRACCION CAPA VEGETAL CORTE Y EMPUJE DE MATERIAL CON EQUIPO e=0.20 M. | 112.17 | M3 |  | 0
1.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO e 0.40 M. ( D= 20 KM) | 269.208 | M3 |  | 0
1.3 | REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL C/EQUIPO | 269.208 | M3 |  | 0
1.4 | COMPACTACION C/EQUIPO | 255.7476 | M3 |  | 0
2 | PRELIMINARES
2.1 | ALQUILER TORRE ANDAMIOS METALICOS | 750 | M2 |  | 0
2.2 | DESINTALACION DE ESCALERA METALICA DETERIORADA | 1 | UD |  | 0
2.3 | DESINTALACION DE TUBERIAS EN MAL ESTADO | 1 | UD |  | 0
2.4 | RASPILLADO DE PINTURA EN MUROS | 1 | UD |  | 0
2.8 | RESANSE DE PAÑETE EN MUROS Y TECHOS | 1 | UD |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO CON PLATAFORMA DE DESCANSO Y PROTECCION ANTICAIDA | 15 | M |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
4.1 | TUBERIA DE ACERO DE Ø4"ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN ENTRADA | 15 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA DE ACERO DE Ø4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN SALIDA | 12 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA DE ACERO DE Ø4"ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN REBOSE | 15.4 | M |  | 0
4.4 | CODOS DE Ø4"X 45° ACERO DE SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN TUBERIAS | 6 | U |  | 0
4.5 | CODOS DE Ø4"X 90° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN TUBERIAS | 6 | U |  | 0
5 | PINTURA MANTENIMIENTO Y ANTICORROSIVA
5.1 | PINTURA ACRÍLICA PREPARADA INT/EXT | 750 | M2 |  | 0
5.2 | PINTURA ANTI-ÓXIDO | 13.53 | M2 |  | 0
5.3 | PINTURA MANTENIMIENTO | 13.53 | M2 |  | 0
IV | DEPOSITO REGULADOR DE 100 M3
0
1 | PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA GENERAL DEL AREA | 1 | UD |  | 0
1.2 | DESYERBO Y DESBROCE A MANO DEL AREA | 1 | UD |  | 0
2 | IMPERMEABILIZANTE EN MUROS
2.1 | RESANE EN POSIBLE GRIETAS INTERIOR | 1 | UD |  | 0
2.2 | IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIOR | 67.28 | M2 |  | 0
3 | ADECUACION CAMINO DE ACCESO
3.1 | EXTRACCION CAPA VEGETAL E=0.20m | 1000 | M2 |  | 0
3.2 | CARGA MATERIAL - PALA CAT950G | 260 | M3 |  | 0
3.3 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO DE MATERIAL CON CALICHE E=0.20m | 200 | M3 |  | 0
V | ELECTRIFICACION
1 | POSTES CLASE III DE 25´ | 2 | UD |  | 0
2 | INSTALACION DE POSTES | 2 | UD |  | 0
3 | HOYO PARA POSTES | 2 | UD |  | 0
4 | CONDUCTOR DE VINIL 10/3 | 50 | M |  | 0
5 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
VI | EQUIPOS DE ELECTRIFICACION
1 | MAIN BREAKER 250 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 1 | UD |  | 0
2 | PANEL ARRANCADOR TIPO SUAVE NEMA 3R, 3Ø, 60HZ, 460V, PARA MOTOR DE 40 HP | 1 | UD |  | 0
3 | PANEL DE BREAKER 4/8C, INCLUYE BREKAER 20AMP. | 1 | UD |  | 0
4 | PANEL BOARD CON MAIN DE 250 AMPS, COMPUESTO POR, 2 BREAKER 100/3 AMP, BREAKER DE 20/2 AMP, BREAKER 50/3 AMP. | 1 | UD |  | 0
5 | TRANSFORMADOR SECO 3KV, 120/240, MONOFASICO | 1 | UD |  | 0
6 | LAMPARA TIPO CABEZA DE COBRA LED, 175W, 110V, 60HZ | 2 | UD |  | 0
7 | REGISTRO ELECTRICO 10 X 10 METALICO | 1 | UD |  | 0
0
VII | CASETA DE GENERADOR |  |  |  | 0
1 | TRANSFER SWICTH MANUAL DE 250 AMPS, 480V, TRIFASICO | 1 | UD |  | 0
2 | GENERADOR ELECTRICO 50KW, 480V | 1 | UD |  | 0
3 | MAIN BREAKERS DE 100 AMPS | 1 | UD |  | 0
VIII | ALIMENTADORES
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANFER SWITCH EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR:3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.4/0 (FASE), 1 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.2/0 (NEUTRO), TUBERIA EMT DE 3'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 3 | M |  | 0
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANFER SWITCH HASTA MAIN BREAKER DE GENERADOR ELECTRICO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.2 (FASE), 1 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4 (NEUTRO), TUBERIA EMT DE 2'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 3 | M |  | 0
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANFER SWITCH HASTA MAIN BREAKER DE GENERADOR ELECTRICO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.2 (FASE), 1 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4 (NEUTRO), TUBERIA LT DE 2'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 4 | M |  | 0
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITCH HASTA MAIN BREAKER DE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.4/0 (FASE), 1 CONDUCTORES ELECTRICO THW NO.2/0 (NEUTRO), 1 CONDUCTOR ELECTRICO NO.2 DE 7 HILOS TRENSADO (TIERRA), TUBERIA EMT DE 3'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 3 | M |  | 0
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANSFORMADOR SECO, COMPUESTO POR: 2 CONDUTORES ELECTRICOS THW NO.10, TUBERIA L.T 3/4'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 4 | M |  | 0
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL ELECTRICO 4/8, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTORES ELECTRICOS THW NO.10, CONDUCTORES ELECTRICO THW NO.12, TUBERIA L.T 3/4'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 4 | M |  | 0
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA REGISTRO ELECTRICO EN CASETA DE BOMBEO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES ELECTRICOS THW NO.6, TUBERIA PVC 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 10 | M |  | 0
8 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA NIVEL DE SUELO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES ELECTRICOS THW NO.6, TUBERIA EMT 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 1.5 | M |  | 0
9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE NIVEL DE SUELO HASTA REGISTRO ELECTRICO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES ELECTRICOS THW NO.6, TUBERIA EMT 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 2 | M |  | 0
10 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE REGISTRO ELECTRICO HASTA PANEL ARRANCADOR 1, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES ELECTRICOS THW NO.6, TUBERIA EMT 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 2.5 | M |  | 0
11 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE REGISTRO ELECTRICO HASTA PANEL ARRANCADOR 2, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES ELECTRICOS THW NO.6, TUBERIA EMT 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 2.5 | M |  | 0
12 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ARRANCADOR 1 HASTA ELECTROBOMBA 1, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.6, TUBERIA L.T 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA | 4.5 | M |  | 0
13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ARRANCADOR HASTA ELECTROBOMBA 2, COMPUESTO POR: CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.6, TUBERIA L.T 1, CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA | 4.5 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 2 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, ALMACEN) |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGURO, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE INAPA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6/86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES LEY 07-2007 | 1.8% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMA INAPA | 10% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD, ETC.) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0