## Lista de Partida
Obra: | REHABILITACIÓN DEPÓSITO ACUEDUCTO LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROVINCIA LA ROMANA, SNIP:14548
Ubicación : PROVINCIA LA ROMANA |  |  | Zona :VI
Nº | DECRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza general del área a trabajar | 1 | P.A. |  | 0
1.2 | Apertura de hueco provisional para acceso (Incluye equipos, materiales gastable y mano de obra). | 1 | Días |  | 0
1.3 | Desinstalación último anillo, restos del techo y tolas de fondo | 64133.26 | Lb |  | 0
1.4 | Desinstalación escalera interna y externa | 1 | P.A. |  | 0
1.5 | Movilización de estructura Metálica | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | CONFORMACIÓN DE BASE TANQUE
2.1.1 | Excavación a mano material base existente | 75.53 | M³N |  | 0
2.1.2 | Suministro Arena Lavada | 22.66 | M³S |  | 0
2.1.3 | Suministro de material de mina para base | 30.21 | M³E |  | 0
2.1.4 | Suministro de material de mina para sub-base | 30.21 | M³E |  | 0
2.1.5 | Compactado material c/equipo | 78.93 | M³C |  | 0
2.1.6 | Bote de material c/camión Dist.= 5 km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 98.19 | M³E |  | 0
2.2 | USO COMPRESOR (sujeto a aprobación de la Supervisión) | 1 | Días |  | 0
2.3 | COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN FONDO DEPÓSITO
2.3.1 | Imprimación sencilla | 154.66 | M² |  | 0
2.3.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 154.66 | M² |  | 0
2.3.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 50 km apróx. | 3928.36 | M³E/Km |  | 0
2.4 | ACARREO INTERNO del Material desde y hacia el depósito (bote de escombro, material de base y asfalto) | 1 | P.A. |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (SEGÚN DETALLE PLANO)
3.1 | Suministro e Instalación nuevo anillo superior) | 8268 | Lb |  | 0
3.2 | Suministro e Instalación vigas en techo | 4050 | Lb |  | 0
3.3 | Suministro e Instalación tolas de techo | 18375 | Lb |  | 0
3.4 | Suministro e Instalación tolas del Fondo y Angulares de refuerzos | 33440.26 | Lb |  | 0
3.5 | Cierre de hueco provisional para acceso (Incluye equipos,tolas, materiales gastable y mano de obra). | 1 | P.A. |  | 0
3.6 | Reposición de escalera interna acero inoxidable, (Incluye protección anticorrosiva, materiales y mano de obra). | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Reposición Escalera exterior H.N., (Inc. Protección anticorrosiva, materiales y mano de obra). | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. Incluye (Suministro e Instalacipon de tapa metálica (1.20 x 1.20) m). | 1 | Ud |  | 0
3.9 | Baranda de Proteccion en techo area de tapa de acceso al interior del tanque (Según detalle) | 1 | P.A. |  | 0
4 | MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO METÁLICO
4.1 | Limpieza de superficie externa usando Sandblasting SP5 | 729.1 | M² |  | 0
4.2 | Limpieza de superficie interna usando Sandblasting SP5 | 859.74 | M² |  | 0
4.3 | Aplicación de primer Mastercoat 480P área exterior de tanque, pintura base antioxidante | 729.1 | M² |  | 0
4.4 | Aplicación de pintura esmalte epoxica (epoxiGuard o similar) en exterior del tanque | 729.1 | M² |  | 0
4.5 | Suministro y aplicación polyurea a un espesor de 2 mm/m2, área interior de tanque | 859.74 | M² |  | 0
4.6 | Aplicación de primer área exterior e interior del techo, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar | 729.1 | M² |  | 0
4.7 | Aplicación de pintura Mastercover 500 interno y externo en techo del Depósito | 261.26 | M² |  | 0
5 | PRUEBAS según requerimientos de acuerdo con las normas AWWA D100, ANSI/AWS B2-1 y ASME IX en Depósito, pruebas de vacío en Soldadura, radiografía Industrial, Líquidos Penetrantes (PT) en juntas de unión. Contra factura y a ser aprobada por la Supervisión. | 1 | P.A. |  | 0
6 | ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M | 31.82 | M² |  | 0
7 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | MISCELÁNEOS
1 | CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar, almacén y alquiler baños móviles) |  | Meses |  | 0
2 | VALLA anunciando obra 4'x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre del proyecto y contratista, estructura en tubos galvanizados 1½" x 1" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
3 | ALQUILER DE TORRE DE ILUMINACIÓN 800 W, para realizar trabajos internos, vetiladores y extractores. | 24 | Días |  | 0
4 | ALQUILER DE GRÚA | 11 | Días |  | 0
5 | ALQUILER DE ANDAMIO para realizar trabajos internos y externos, Incluir lona para evitar polución. Incluye instalación y desinstalación. | 3 | Meses |  | 0
7 | LUCES DE SEGURIDAD aérea en el techo del tanque (incluye panel solar y sistema de emergencia) | 1 | PA |  | 0
8 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR | 1 | PA |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL del área (Incluye bote) | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS de los Honorarios Profesionales | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Equipo EPP y medidas de seguridad | 1 | P.A. |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0