## PP El Pozo-Los Limones 0K 8 lis
Obra: MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL POZO-LOS LIMONES
Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | ZONA: III
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA
I | CASA DE QUÍMICO
1 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN
1.1 | MANTENIMIENTO GENERAL EN ELEVADOR DE SULFATO (TRABAJOS DE HERRERIA, RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y PROTECCION CON ACABADOS DE PRIMERACALIDAD) | 1 | PA |  | 0
1.2 | RAPILLADO DE TECHO, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR | 884.54 | M² |  | 0
1.3 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (MASILLA, LIJA) | 265.362 | M² |  | 0
1.4 | PINTURA ACRÍLICA DE CALIDAD SUPERIOR MUROS INTERIOR DE ALMACÉN DE SULFATO Y CASA DE QUÍMICOS (TECHO Y PARED) | 568.03 | M² |  | 0
1.5 | PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR MUROS EXTERIOR DE ALMACÉN DE SULFATO Y CASA DE QUÍMICOS (INCLUIDO ANDAMIOS) | 316.51 | M² |  | 0
1.6 | MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO OXIGUARD O SIMILAR Y PINTURA EPOXICA INDUSTRIAL EN BARANDAS METÁLICAS EXISTENTE EN ESCALERA Y TINA | 1 | PA |  | 0
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PALETAS EN PINO BRUTO TRATADO PARA SACOS DE SULFATO (ARMADAS CON TORNILLOS ROSCAMADERA DE ACERO INOXIDABLE Y COLA DE CARPINTERIA, TAMAÑO EN PLANTA 1000mm X 1200mm) | 8 | UD |  | 0
1.8 | DESINTALACIÓN DE PUERTA ENROLLABLE | 1 | UD |  | 0
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LA CASA DE QUÍMICOS DOS HOJAS DE TOLA Y MARCO METÁLICO CON VENTANILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y EPÓXICA AZUL | 1 | UD |  | 0
2 | PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISO EN GRANITO | 321.72 | M² |  | 0
0
2 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
2.1 | CAMBIO DE PIEZAS Y ACCESORIOS A INODORO | 1 | UD |  | 0
2.2 | CAMBIO DE PIEZAS Y ACCESORIOS LAVAMANO | 1 | UD |  | 0
0
3 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS (INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES) | 1 | UD |  | 0
0
4 | ADECUACIÓN DE TINAS |  |  |  | 0
4.1 | LIMPIEZA DE ÁREA (RASPILLADO Y LAVADO A PRESIÓN) | 21.5 | M² |  | 0
4.2 | LAVADO A PRESIÓN DE SUPERFICIE | 21.5 | M² |  | 0
4.3 | APLICACIÓN DE POLYUREA | 43 | M² |  | 0
4.4 | CURADO DE SUPERFICIE CON THINNER | 21.5 | M² |  | 0
4.5 | FINO DE FONDO CON PENDIENTE A DESAGÜES | 10.75 | M² |  | 0
4.6 | MANTENIMIENTO (PULIDO, ANTICORROSIVO OXIGUARD O SIMILAR Y PINTURA EPOXICA INDUSTRIAL COLOR AZUL) A PERFIL METÁLICO, BASE DE AGITADORES. | 1 | UD |  | 0
4.7 | BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO TIPO DIAFRAGMA Ø3/4" HP RANGO DE APLICACIÓN 0-10 GPM (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 2 | UD |  | 0
4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGITADORES DE SULFATO CON MOTOR ELÉCTRICO DE 1 HP Y ASPAS METÁLICAS (ACERO INOX.) | 1 | UD |  | 0
0
II | CASA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0
0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 27.84 | M² |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO | 13.566 | M³ |  | 0
2.2 | RELLENO DE REPOSICIÓN A MANO | 8.008 | M³C |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (IN SITU) | 8.2712 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN DE NIVELACIÓN | 0.714 | M³ |  | 0
0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
4.1 | ZAPATA PARA MURO DE 8" 0.60m x 0.25m (0.54 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 1.41 | M³ |  | 0
4.2 | ZAPATA DE COLUMNAS DE 1.20m x 1.20m x 0.65m (1.76 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 3.02 | M³ |  | 0
4.3 | COLUMNA C1 0.30m X 0.30m (5.97 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 0.7596 | M³ |  | 0
4.4 | COLUMNA C2 0.30m X 0.30m (4.57 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 1.06 | M³ |  | 0
4.5 | VIGA VA DE 0.20m X 0.20m (3.13 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 1.01 | M³ |  | 0
4.6 | VIGA V1 DE 0.25 X 0.42 (4.92 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 1.43 | M³ |  | 0
4.7 | LOSA DE TECHO 0.12 (1.60 QQ/M3), HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/CM² | 2.98 | M³ |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | BLOQUES HORMIGÓN DE 8" CON Ø3/8" A 0.60 M BNP | 3.76 | M² |  | 0
4.2 | BLOQUES HORMIGÓN DE 8" CON Ø3/8" A 0.60 M SNP | 13.43 | M² |  | 0
4.3 | BLOQUES CALADO DE 6" TIPO PERSIANA | 3.88 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE EXTERIOR | 48.191 | M² |  | 0
5.2 | PAÑETE INTERIOR Y EN TECHO | 57.112 | M² |  | 0
5.3 | FINO DE TECHO | 24.7975 | M² |  | 0
5.4 | BASE FRESH CEMENT | 105.303 | M² |  | 0
5.5 | PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR AZUL | 105.303 | M² |  | 0
5.6 | PISO HA E=0.10m MALLA ELECTROSOLDADA D2.3 10X10 FROTADO - HORMIGON 210 KG/CM² Y REFUERZO ADICIONAL DE FIBRA DE POLIPROPILENO | 18.4 | M³ |  | 0
5.7 | CANTOS | 85 | M |  | 0
5.8 | ANTEPECHO | 19.8 | M |  | 0
5.9 | DESAGÜE DE TECHO Ø2" | 2 | U |  | 0
0
6 | ACERA EXTERIOR 0.80 M HORMIGON 210 KG/CM² Y REFUERZO ADICIONAL DE FIBRA DE POLIPROPILENO | 21 | M² |  | 0
0
7 | INTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | SALIDA LUZ CENITAL INCLUIDA LAMPARA DE LED INDUSTRIAL PARA MANEJO CON GASES | 2 | UD |  | 0
7.2 | SALIDA INTERRUCTORES SENCILLO | 1 | UD |  | 0
7.3 | SALIDA TOMACORRIENTE 120 V DOBLE | 2 | UD |  | 0
7.4 | SALIDA PANEL DISTRIBUCIÓN 2/4 ESPACIOS | 1 | UD |  | 0
0
8 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
0
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN : |  |  |  | 0
9.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN POR SOLUCIÓN CON RANGO DE 0-100 LBS./DIA (INC. EYECTOR DE CLORO Y REGULADOR DE FLUJO) | 2 | UD |  | 0
9.2 | BOMBA DOSIFICADORA ½ H.P TIPO BOOSTER | 2 | U |  | 0
9.3 | CILINDRO DE CLORO 2,000 LBS, (LLENO) | 2 | UD |  | 0
9.4 | FILTROS DE CLORO | 2 | UD |  | 0
9.5 | MANÓMETRO EN GLICERINA | 1 | UD |  | 0
9.6 | VÁLVULA DE GLOBO PVC Ø1" | 5 | UD |  | 0
9.7 | SOPORTE MANIFOLD, EN GRP. | 4 | UD |  | 0
9.8 | MAIN FOLD CONDUCCIÓN CLORO GAS, (TUBERÍA Ø1" PVC SCH-80) | 1 | UD |  | 0
9.9 | DIFERENCIAL DE CADENA INDUSTRIAL DE 3 T X 3 METRO CON TROLLEY PARA DIFERENCIAL DE 3 TON | 1 | UD |  | 0
9.1 | BALANZA ELECTRÓNICA PARA DOS CILINDROS DE 2000 LIBRAS CON PANTALLA DIGITAL | 1 | UD |  | 0
9.11 | RODILLOS DE GOMAS (PARA APOYO DE CILINDRO) | 4 | UD |  | 0
9.12 | PERFIL METÁLICO PARA SISTEMA DE CARGA W8x21 | 1 | UD |  | 0
9.13 | DETECTOR DE CLORO | 1 | UD |  | 0
9.14 | DIFUSOR DE CLORO | 1 | UD |  | 0
9.15 | SUMINISTRO TUBERÍA DE Ø1 ½" PVC (SCH-40) C/ESPIGA CAMPANA | 10.41 | M |  | 0
9.16 | CODO DE Ø1½" X 90° PVC SCH-40 | 10 | UD |  | 0
9.17 | TEE Ø1½" PVC | 3 | UD |  | 0
9.18 | UNIÓN UNIVESAL Ø1½" | 3 | UD |  | 0
9.19 | ADAPTADORES MACHO PVC Ø1½" | 10 | UD |  | 0
9.2 | VÁLVULA DE PASO Ø1½" | 5 | UD |  | 0
9.21 | MATERIALES GASTABLES | 1 | PA |  | 0
9.22 | TUBERÍA DE SUCCIÓN PARA BOMBA Ø2" DE POLIPROPILENO | 20 | M |  | 0
9.23 | TUBERA DE SOLUCIÓN PARA BOMBA Ø2" DE POLIPROPILENO | 30 | M |  | 0
9.24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PCV DE Ø2" RANURADA | 1 | PA |  | 0
9.24 | VALVULA CHECK VERTICAL DE Ø2" |  |  |  | 0
9.25 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
0
III | FLOCULADORES |  |  |  | 0
1 | LIMPIEZA GENERAL, DESINFECCIÓN Y LAVADO A PRESIÓN DE SUPERFICIE (INCLUYE LAMELAS) | 43.47 | M² |  | 0
2 | EXTRACCIÓN DE PLACAS DE ASBESTO CEMENTO | 95 | UD |  | 0
3 | PLACAS POLIPROPILENO REFORZADO (PPR) 1" (0.0254M) COLOCADAS CON PERFILES DE MATERIAL GRP 3" X 3" Y FIJADAS CON PERNOS HILTI INOXIDABLES SEPARADOS A 0.50M DE CENTRO A CENTRO (INC. DESPERDICIO) | 10040.7373 | P² |  | 0
4 | BOTE DE PLACAS EXTRAÍDAS C/CAMIÓN | 2 | VIAJES |  | 0
0
IV | SEDIMENTADOR |  |  |  | 0
1 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Ø16’’ EN DESAGÜE DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO COMPUERTAS DE 0.40m x 0.70m EN LA ENTRADA A DESARENADOR | 2 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULA MARIPOSA Ø16’’ EXISTENTE EN DESAGÜE DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES | 3 | UD |  | 0
4 | LIMPIEZA GENERAL, DESINFECCIÓN Y LAVADO A PRESIÓN DE SUPERFICIE | 475.072 | M² |  | 0
5 | PANELES LAMELARES (0.6MM >= e ≤1MM) DE PVC (INC. ESTRUCTURA SOPORTE) | 2900 | P³ |  | 0
6 | EXTRACCIÓN DE PANELES EXISTENTES | 1 | PA |  | 0
0
V | FILTRO |  |  |  | 0
0
1 | VÁLVULAS |  |  |  | 0
1.1 | MANTENIMIENTO VÁLVULAS MARIPOSA Ø16’’ DE ENTRADA A FILTROS | 4 | UD |  | 0
1.2 | MANTENIMIENTO VÁLVULAS MARIPOSA Ø16’’ DE DESAGÜE RETROLAVADO EN LOS FILTROS | 4 | UD |  | 0
1.3 | CAMBIO DE VÁLVULAS MARIPOSA DE Ø16’’ DE ENTRADA A FILTROS | 4 | UD |  | 0
1.4 | CAMBIO DE VÁLVULAS MARIPOSA DE Ø16’’ DE DESAGÜE RETROLAVADO DE FILTROS | 4 | UD |  | 0
1.5 | MANTENIMIENTO DE VALVULA MARIPOSA DE Ø8" | 8 | UD |  | 0
1.6 | MANTENIMIENTO VALVULAS DE COMPUERTA DE SALIDA Ø16" | 8 | UD |  | 0
0
2 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
2.1 | ARENA Y GRAVA | 56.18 | M³ |  | 0
2.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAÍDO C/CAMIÓN (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 67.416 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0
3.1 | ARENA e=0.80 M + 10% REACOMODO | 36.86 | M³ |  | 0
3.2 | CAPA TORPEDO e=0.10 M + 15% REACOMODO | 4.62 | M³ |  | 0
3.3 | GRAVA 1/8" @ 1/4" e=0.05 M | 2.1 | M³ |  | 0
3.4 | GRAVA 1/4" @ 3/4" e=0.05 M | 2.1 | M³ |  | 0
3.5 | GRAVA 3/4" @ 11/2" e=0.05 M | 2.1 | M³ |  | 0
3.6 | GRAVA 11/2" @ 21/2" e=0.20 M | 8.4 | M³ |  | 0
3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 2809 | M³/KM |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0
4.1 | ARENA e=0.80 M + 10% REACOMODO | 36.86 | M³ |  | 0
4.2 | CAPA TORPEDO e=0.10 M + 15% REACOMODO | 4.62 | M³ |  | 0
4.3 | GRAVA 1/8" @ 1/4" e=0.05 M | 2.1 | M³ |  | 0
4.4 | GRAVA 1/4" @ 3/4" e=0.05 M | 2.1 | M³ |  | 0
4.5 | GRAVA 3/4" @ 11/2" e=0.05 M | 2.1 | M³ |  | 0
4.6 | GRAVA 11/2" @ 21/2" e=0.20 M | 8.4 | M³ |  | 0
4.7 | ENVASADO ARENA Y CAPA TORPEDO | 41.58 | M³ |  | 0
0
5 | LAVADO A PRESIÓN DE VIGUETILLAS Y MUROS | 1184.04 | M² |  | 0
0
VI | AREA EXTERNA |  |  |  | 0
0
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS |  |  |  | 0
0
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 58.84 | M3 |  | 0
1.1.2 | REPOSICIÓN MATERIAL COMPACTADO | 38.44 | M³C |  | 0
1.1.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN IN SITU | 29.27 | M³E |  | 0
0
1.2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
1.2.1 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25)M - 0.87 QQ/M³ HORMIGÓN INDUSTRIAL F᾽c=180 KG/CM² | 13.7812 | M3 |  | 0
1.2.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X 0.25)M - 2.08QQ/M3 HORMIGÓN INDUSTRIAL F᾽c=180 KG/CM² | 3.48 | M3 |  | 0
1.2.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)M - 4.36 QQ/M³, HORMIGÓN INDUSTRIAL F᾽c=180 KG/CM² | 5.38 | M3 |  | 0
1.2.4 | VIGA DE AMARRE BNP (0.15 X 0.20)M - 3.22 QQ/M³, HORMIGÓN INDUSTRIAL F᾽c=180 KG/CM² | 4.128 | M3 |  | 0
1.2.5 | VIGA DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)M - 2.45 QQ/M³, HORMIGÓN INDUSTRIAL F᾽c=180 KG/CM² | 5.84 | M3 |  | 0
1.2.6 | VIGA APOYO DEL RIEL PUERTA CORREDIZA (0.20 X 0.20) M, HORMIGÓN INDUSTRIAL F᾽c=180 KG/CM² | 1.323 | M3 |  | 0
0
1.3 | MUROS |  |  |  | 0
1.3.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60M BNP | 54.16 | M2 |  | 0
1.3.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60M SNP VIOLINADO | 352.04 | M2 |  | 0
0
1.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.4.1 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 162.1 | M2 |  | 0
1.4.2 | CANTOS | 975.6 | M |  | 0
0
1.5 | PINTURA |  |  |  | 0
1.5.1 | BASE FRESH CEMENT EN VIGAS Y COLUMNAS | 162.1 | M2 |  | 0
1.5.2 | ACRILÍCA AZUL TURQUESA EN VIGAS Y COLUMNAS | 162.1 | M2 |  | 0
0
1.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 154 | M |  | 0
0
1.7 | PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 M ACABADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO CALIDAD SUPERIOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA INDUSTRIAL CALIDAD SUPERIOR, INCLUIDO MOTOR ELECTRICO PARA EL PORTON CON DOS CONTROLES Y CONEXIÓN A UNA BOTONERA EN LA GARITA DE VIGILANCIA | 1 | P.A |  | 0
0
2 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMPARA EXTERIOR TIPO COBRA DE LED (INCLUYE ELECTRIFICACIÓN) CERTIFICADAS UL | 8 | UD |  | 0
5 | LAVADO GENERAL A PRESIÓN DE MUROS DE LA PLANTA | 375.0201 | M2 |  | 0
6 | PINTURA SUPERIOR AZUL TURQUEZA EN MUROS DE LA PLANTA | 375.0201 | M2 |  | 0
7 | MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA INDUSTRIAL EPOXICA EN BARANDAS METÁLICAS | 140 | M |  | 0
0
VII | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO |  |  |  | 0
1 | TURBIDÍMETRO NEFELOMÉTRICO | 1 | UD |  | 0
2 | MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL | 1 | UD |  | 0
3 | KIT DE CLORO LIBRE Y TOTAL | 1 | UD |  | 0
4 | EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS (AGITADOR MULTIPLE) | 1 | UD |  | 0
5 | BALANZA | 1 | UD |  | 0
6 | TERMÓMETRO PARA USO GENERAL | 1 | UD |  | 0
7 | CONO IMHOFF CON BASE | 1 | UD |  | 0
8 | MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML | 1 | UD |  | 0
9 | MATRAZ VOLUMETRICO 500 ML | 1 | UD |  | 0
10 | MATRAZ VOLUMETRICO 100 ML | 1 | UD |  | 0
11 | MATERIALES GASTABLES MENORES | 1 | UD |  | 0
0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | VARIOS |  |  |  | 0
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 20' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 4 | MES |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0