## LOMA DEL CHIVO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 173 d/f 22/10/2020
Obra: LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, 21 Y 23
Ubicación: PROV. EL SEIBO |  |  | Zona : VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION
1 | REPLANTEO | 990.78 | M | 14.5 | 14366.31
0
2 | CORTE CARPETA ASFALTICA L=300 M |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE 2" | 600 | M | 74.5 | 44700
2.2 | EXTRACCION CARPETA ASFALTICA | 225 | M2 | 41 | 9225
2.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) | 14.63 | M3 | 210 | 3072.3
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
0
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION: (871.89 M3) |  |  |  | 0
3.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70% | 610.32 | M3 | 154.52 | 94306.65
3.1.2 | MATERIAL ROCA DURA C/EQUIPO 30% (INCLUYE EXTRACCION DE ROCA) | 261.57 | M3 | 1125.8 | 294475.51
3.2 | NIVELACION EN ZANJA | 743.09 | M2 | 22.5 | 16719.53
3.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA | 313.88 | M3 | 650 | 204022
3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 84.22 | M3 | 1160.39 | 97728.05
3.5 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.20 M | 731.16 | M3 | 183.68 | 134299.47
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE EXPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 508.92 | M3 | 210 | 106873.2
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G. + 3% PÉRDIDA POR CAMPANA | 1020.5 | M | 1633.99 | 1667486.8
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G. + 3% PÉRDIDA POR CAMPANA | 1020.5 | M | 39.3 | 40105.65
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6" X 15° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U | 3820.93 | 15283.72
6.2 | CODO 6" X 20° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3820.93 | 3820.93
6.3 | CODO 6" X 22° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3820.93 | 3820.93
6.4 | CODO 6" X 35° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3950.73 | 3950.73
6.5 | CODO 6" X 45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 3950.73 | 7901.46
6.6 | CODO 6" X 55° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 3950.73 | 7901.46
6.7 | CODO 6" X 70° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4599.73 | 4599.73
6.8 | CODO 6" X 80° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4599.73 | 4599.73
6.9 | CODO 6" X 90° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 4599.73 | 13799.19
6.1 | TEE 6" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3431.53 | 3431.53
6.11 | TEE 6" X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 3717.09 | 7434.18
6.12 | REDUCCIÓN 6" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2847.43 | 2847.43
6.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | U | 1384.48 | 2768.96
6.14 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 2 | U | 1566.25 | 3132.5
6.15 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø6" 150 PSI | 25 | U | 2390.48 | 59762
6.16 | ANCLAJE PARA PIEZAS SEGÚN DETALLE | 20 | U | 550 | 11000
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCL. VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ) | 1 | U | 46696.74 | 46696.74
7.2 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 3885 | 3885
0
8 | HIDRANTE Ø6" X 4" PLATILLADO (COLOCADO EN TUBERIA DE Ø6") | 1 | U | 155480.03 | 155480.03
0
9 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN TUBERIAS DE
9.1 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 1020.5 | M | 16.76 | 17103.58
10 | PAVIMENTO 300 M |  |  |  | 0
10.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 45 | M3 | 154.52 | 6953.4
10.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO) | 54 | M3 | 210 | 11340
10.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE | 54 | M3 | 750 | 40500
10.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20M. DE ESPESOR | 51.3 | M3 | 183.68 | 9422.78
10.5 | IMPRIMACCION SENCILLA | 225 | M2 | 116.79 | 26277.75
10.6 | REPOSICION Y COLOCACION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA) | 225 | M2 | 773.49 | 174035.25
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA 10 KM | 112.5 | M3/KM | 27.49 | 3092.63
11 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 300 | M | 25 | 7500
12 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 300 | M | 23.11 | 6933
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 300 | M | 21.75 | 6525
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 3399180.11
B | REDES DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 1672.45 | M | 14.5 | 24250.53
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION (1,243.22) M3
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70% | 870.25 | M3 | 154.52 | 134471.03
2.1.2 | MATERIAL ROCA DURA C/EQUIPO 30% (INCLUYE EXTRACCION DE ROCA) | 372.97 | M3 | 1125.8 | 419889.63
2.2 | NIVELACION EN ZANJA | 1126.93 | M2 | 22.5 | 25355.93
2.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA | 447.55 | M3 | 650 | 290907.5
2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 142.16 | M3 | 1160.39 | 164961.04
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.20 M | 1036.05 | M3 | 183.68 | 190301.66
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 733.46 | M3 | 210 | 154026.6
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 812.74 | M | 790.67 | 642609.14
3.2 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. + 2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 893.16 | M | 469.53 | 419365.41
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.2 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 812.74 | M | 32.27 | 26227.12
4.3 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. + 2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 893.16 | M | 27.98 | 24990.62
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4" X 90° ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2443.85 | 4887.7
5.2 | CODO 3" X 25° ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1190.24 | 1190.24
5.3 | TEE 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2249.15 | 4498.3
5.4 | TEE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2054.45 | 4108.9
5.5 | REDUCCIÓN 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1405.45 | 1405.45
5.6 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2963.05 | 2963.05
5.7 | TAPON DE Ø3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 1449.38 | 2898.76
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 6 | U | 1384.48 | 8306.88
5.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 16 | U | 1566.25 | 25060
5.1 | ANCLAJE PARA PIEZAS SEGÚN DETALLE | 11 | U | 450 | 4950
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCL. VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ) | 2 | U | 34444.57 | 68889.14
6.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCL. VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ) | 2 | U | 27844.6 | 55689.2
6.3 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 4 | U | 3885 | 15540
0
7 | HIDRANTE Ø6" X 4" PLATILLADO (COLOCADO EN TUBERIA DE Ø4") | 1 | U | 152242.64 | 152242.64
0
8 | ACOMETIDAS URBANAS Ø3" (300 UNIDADES) |  |  |  | 0
8.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 300 | UD | 193.36 | 58008
8.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1800 | M | 32.1 | 57780
8.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 300 | UD | 53.1 | 15930
8.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 300 | UD | 53.1 | 15930
8.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 300 | UD | 286.36 | 85908
8.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 300 | UD | 380 | 114000
8.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 300 | UD | 1850 | 555000
8.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 300 | M | 45.1 | 13530
8.9 | ANCLAJES DE H.S. FC' 180 KG/CM2 | 300 | UD | 200 | 60000
8.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 300 | UD | 15 | 4500
8.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 300 | UD | 6.9 | 2070
8.12 | EXCAVACION Y TAPADO A MANO | 594 | M3 | 528 | 313632
8.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 300 | UD | 300 | 90000
0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
9.1 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. | 812.74 | M | 10.01 | 8135.53
9.2 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. | 893.16 | M | 7.63 | 6814.81
0
10 | DEMOLICION DE: |  |  |  | 0
10.1 | ACERA DE 0.80 M | 14.4 | M3 | 798.5529 | 11499.16
10.2 | CONTEN | 18 | M3 | 798.5529 | 14373.95
10.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D=5 KM | 40.5 | M3 | 210 | 8505
11 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
11.1 | ACERA DE 0.80 M | 144 | M2 | 808.65 | 116445.6
11.2 | CONTEN | 180 | M | 862.85 | 155313
0
12 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 4587361.52
C | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
1.1 | ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 100 | HR | 389.48 | 38948
2 | SUMINISTRO TUBERIAS
2.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 87 | M | 45.1 | 3923.7
2.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 87 | M | 67.5 | 5872.5
2.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 25 | M | 175.1 | 4377.5
2.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 25 | M | 257.15 | 6428.75
2.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 25 | M | 554.05 | 13851.25
3 | SUMINISTRO DE:
3.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 174 | U | 4.5505 | 791.79
3.2 | COUPLING 3/4" PVC | 174 | U | 5.46 | 950.04
3.3 | COUPLING 1" PVC | 50 | U | 10.9 | 545
3.4 | COUPLING Ø2" PVC | 50 | U | 25.48 | 1274
3.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 50 | U | 1226.61 | 61330.5
4 | MANO DE OBRA
4.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 20 | DIA | 1977 | 39540
4.2 | PEON (2H) | 20 | DIA | 1318 | 26360
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 204193.03
D | VARIOS |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICINA, ALMACEN Y ALQUILER BANOS MOVILES) | 7 | MESES | 40000 | 280000
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U | 43500 | 43500
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 323500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8514234.66
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 0 | 8514234.66
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 851423.47
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 255427.04
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 340569.39
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 425711.73
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 340569.39
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 85142.35
| CODIA | 0.1% |  |  | 8514.23
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 153256.22
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 851423.47
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 425711.73
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 127713.52
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3865462.54
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 12379697.2
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR :
ING. JOHANNY MERCEDES V |  | ING. MAYRASSIS BELLO
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR : | VISTO BUENO :
ING. SONIA E. RODRIGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  | DIRECTOR DE INGENIERIA