## ALCANT. OPCION 1 (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JUAN DE LA MAGUANA (OPCION 1) | REUBICACIÓN COLECTORA LAS MATAS DE FARFÁN
Ubicación : PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | ZONA: II
Partida | Descripcion | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | MONTO RD$
A | MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 470 | M | 44.18 | 20764.6
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 915.42 | ML | 74.85 | 68519.19
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 470 | M2 | 40.65 | 19105.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 32.9 | M3 | 165 | 5428.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 825 | M3 | 185.42 | 152971.5 | 2484.8007
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 470 | M2 | 21.67 | 10184.9 | 10184.9
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 47 | M3 | 1068.36 | 50212.92 | 106.9726
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 900.01 | M3 | 651.18 | 586068.51 | 2740.075
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 720.01 | M3 | 183.68 | 132251.44 | 2192.06
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 990 | M3 | 165 | 163350 | 2981.7608
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 915.42 | M | 2755.86 | 2522769.36 | 880.2115
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 195.2 | M | 1219.23 | 237993.7 | 189.5146
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 915.42 | M | 88.72 | 81216.06
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 195.2 | M | 79.28 | 15475.46
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | 6 | UD | 3500 | 21000
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 6 | UD | 38384.66 | 230307.96
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 470 | M | 50.15 | 23570.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 4346190.1
B | PROYECTO PERPETUO SOCORRO (KM 3)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 375 | M | 44.18 | 16567.5
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 750 | ML | 74.85 | 56137.5
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 375 | M2 | 40.65 | 15243.75
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 26.25 | M3 | 165 | 4331.25
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 562.5 | M3 | 185.42 | 104298.75 | 562.5
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 375 | M2 | 21.67 | 8126.25 | 8126.25
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.5 | M3 | 1068.36 | 40063.5 | 37.5
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 609.01 | M3 | 651.18 | 396575.13 | 609.0094
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 487.21 | M3 | 183.68 | 89490.73 | 487.2075
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 338.63 | M3 | 165 | 55873.95 | 90.351
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 1219.23 | 470927.59
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 79.28 | 30621.9
0
6 | REGISTRO |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 4 | UD | 3500 | 14000
6.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.50 A 2.00 MT. | 4 | UD | 43909.93 | 175639.72
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 375 | M | 50.15 | 18806.25
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 1501703.77
C | CENTRO DE LA CIUDAD ( C/ WENCESLAO RAMIREZ ENTRE LAS AV.DR. CABRAL Y SAN JUAN BAUTISTA).
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 50 | M | 44.18 | 2209
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 100 | ML | 74.85 | 7485
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 50 | M2 | 40.65 | 2032.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 3.5 | M3 | 165 | 577.5
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 75 | M3 | 185.42 | 13906.5 | 75
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 50 | M2 | 21.67 | 1083.5 | 1083.5
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 5 | M3 | 1068.36 | 5341.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 81.2 | M3 | 651.18 | 52875.82 | 81.2013
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 64.96 | M3 | 183.68 | 11931.85 | 64.961
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 90 | M3 | 165 | 14850 | 90
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 1219.23 | 62790.35
0
4 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 79.28 | 4082.92
0
5 | REGISTRO |  |  |  | 0
5.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 2 | UD | 3500 | 7000
5.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.00 a 1.50 MT. | 1 | UD | 38384.66 | 38384.66
0
6 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 50 | M | 50.15 | 2507.5
7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 2000 | 2000
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 229058.9
D | TRAMO CALLE DUVERGE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 597 | M | 44.18 | 26375.46
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1194 | ML | 74.85 | 89370.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 597 | M2 | 40.65 | 24268.05
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.79 | M3 | 165 | 6895.35
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1440.26 | M3 | 185.42 | 267053.01
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 597 | M2 | 21.67 | 12936.99 | 12936.99
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 44.77 | M3 | 1068.36 | 47830.48
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 1651.66 | M3 | 651.18 | 1075527.96
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1307.56 | M3 | 183.68 | 240172.62
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 1728.32 | M3 | 165 | 285172.8
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC SDR-32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 614.91 | M | 1219.23 | 749716.72
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 614.91 | M | 79.28 | 48750.06
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 PREFABRICADO | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 10 | UD | 297.19 | 2971.9
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 597 | M | 50.15 | 29939.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 2978197.21
E | CALLE ENRRIQUILLO ( Ø12"PVC SDR-32.5, L=597.00 ML)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 587 | M | 44.18 | 25933.66
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1174 | ML | 74.85 | 87873.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 587 | M2 | 40.65 | 23861.55
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.09 | M3 | 165 | 6779.85
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1819.69 | M3 | 185.42 | 337406.92
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 587 | M2 | 21.67 | 12720.29 | 12720.29
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 49.5 | M3 | 1068.36 | 52883.82
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 2073.22 | M3 | 651.18 | 1350039.4
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1641.3 | M3 | 183.68 | 301473.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 2183.63 | M3 | 165 | 360298.95
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 605.59 | M | 2755.86 | 1668921.26
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 605.59 | M | 117.05 | 70884.31
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 PREFABRICADOS | 2 | U | 57479.49 | 114958.98
6.2 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
6.3 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 7 | UD | 297.19 | 2080.33
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 587 | M | 50.15 | 29438.05
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 4462585
F | TRAMO DE CALLE PROYECTO 6 (ENTRE LAS CALLES DUVERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 332.5 | M3 | 185.42 | 61652.15
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 386.16 | M3 | 651.18 | 251459.67
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 305.71 | M3 | 126.55 | 38687.6
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 399 | M3 | 150 | 59850
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 103.83 | 10694.49
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 | 1 | U | 60479.49 | 60479.49
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 652206.79
G | TRAMO DE CALLE PROYECTO 2 (ENTRE LAS CALLES DUBERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 241.25 | M3 | 185.42 | 44732.58
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 276.66 | M3 | 651.18 | 180155.46
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 219.02 | M3 | 126.55 | 27716.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 289.5 | M3 | 150 | 43425
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 79.28 | 8165.84
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 1 | U | 1004.25 | 1004.25
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 1 | U | 297.19 | 297.19
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 529066.3
H | TRAMO DE CALLE 30 DE MAYO
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 481.96 | M3 | 185.42 | 89365.02
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 14.45 | M3 | 1068.36 | 15437.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 546.11 | M3 | 651.18 | 355615.91
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 432.34 | M3 | 126.55 | 54712.63
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 578.34 | M3 | 150 | 86751
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | DE TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 175.1 | ML | 2755.86 | 482551.09
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 175.1 | ML | 88.72 | 15534.87
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 1189943.93
I | CALLE 12 DE JULIO (DESDE LA CALLE DUARTE HASTA LA CALLE MONSEÑOR DE MARIÑO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 158 | M | 44.18 | 6980.44
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 316 | ML | 74.85 | 23652.6
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 158 | M2 | 40.65 | 6422.7
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 11.06 | M3 | 165 | 1824.9
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 409 | M3 | 185.42 | 75836.78
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 158 | M2 | 21.67 | 3423.86 | 3423.86
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 13.51 | M3 | 1068.36 | 14433.54
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 475.31 | M3 | 651.18 | 309512.37
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 396.09 | M3 | 126.55 | 50125.19
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 507.73 | M3 | 150 | 76159.5
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 164.32 | M | 2755.86 | 452842.92
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 164.32 | M | 88.72 | 14578.47
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 3 | UD | 1004.25 | 3012.75
6.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 4 | UD | 297.19 | 1188.76
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 1049009.78
J | RED COLECTORA URB. VILLA ALEJANDRA, PARTE A.
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 378.15 | ML | 40 | 15126
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 756.3 | M3 | 185.42 | 140233.15 |  | 756.3
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 378.15 | M2 | 21.67 | 8194.51
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.82 | M3 | 1061.58 | 40148.96
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 402.55 | M3 | 651.18 | 262132.51 | 402.5499
2.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 670.92 | M3 | 183.68 | 123234.59 | 670.9165
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5KM) | 585.52 | M3 | 165 | 96610.8
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 1219.23 | 474877.89 | 474877.8927 | 42 | 378.1456
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 90.38 | 35202.11 | 35202.1062
0
5 | REGISTROS PREFABRICADOS: |  |  |  |  | 0
5.1 | DE 1 A 1.50 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 12 | UD | 38384.66 | 460615.92 | 460615.92 | 2643.84
5.2 | DE 1.51 A 2.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 6 | UD | 43909.93 | 263459.58 | 263459.58 | 2938.84
5.3 | DE 2.50 A 3.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 2 | UD | 54185.61 | 108371.22 | 108371.22 | 3478.25
0
6 | CAIDAS EN PVC |  |  |  |  | 0
6.1 | DE 1.00 A 2.00 MTS PVC | 2 | UD | 7566.03 | 15132.06 | 15132.06
7 | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 378.15 | ML | 50.15 | 18964.22 | 18964.2225
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 2067303.52
K | SECTOR SANTOME
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3610 | M | 44.18 | 159489.8
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 7220 | ML | 74.85 | 540417
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 3610 | M2 | 40.65 | 146746.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 252.7 | M3 | 165 | 41695.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 5415 | M3 | 154.52 | 836725.8 | 5415
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 3610 | M2 | 21.67 | 78228.7 | 78228.7
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 361 | M3 | 1068.36 | 385677.96 | 361
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 3376.93 | M3 | 651.18 | 2198989.28
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 4690.18 | M3 | 183.68 | 861492.26 | 4690.1842 | 3376.9326
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 4246.71 | M3 | 165 | 700707.15 | 4246.7116
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 3718.3 | M | 1219.23 | 4533462.91 | 3718.3
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 3718.3 | M | 79.28 | 294786.82
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 60 | UD | 38384.66 | 2303079.6
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 3610 | M | 50.15 | 181041.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 25000 | 25000
| SUB-TOTAL K |  |  |  | 13287540.78
L | SECTOR CORBANO NORTE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 12457.8 | M | 44.18 | 550385.6
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 24915.6 | ML | 74.85 | 1864932.66
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 12457.8 | M2 | 40.65 | 506409.57
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 872.046 | M3 | 165 | 143887.59
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 21110.7 | M3 | 154.52 | 3262025.36 | 15050.7 | 6060 | 21110.7
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 12457.8 | M2 | 21.67 | 269960.53 | 269960.526
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 1245.78 | M3 | 1068.36 | 1330941.52 | 1003.38 | 242.4 | 1245.78
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 11036.84 | M3 | 651.18 | 7186969.47 |  |  | 11036.8375
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 18394.73 | M3 | 183.68 | 3378744.01 | 13722.2249 | 5640.648 | 18394.7292
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 16503.37 | M3 | 165 | 2723056.05 |  |  | 16503.37
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 2520.96 | M | 2755.86 | 6947412.83 | 2520.96
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 10334.81 | M | 1219.23 | 12600510.4 | 10334.814
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 2520.96 | M | 88.72 | 223659.57
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 10334.81 | M | 79.28 | 819343.74
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 208 | UD | 38384.66 | 7984009.28
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 12457.8 | M | 50.15 | 624758.67
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL L |  |  |  | 50462006.85
M | SECTOR CORBANO SUR
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 4593.67 | M | 44.18 | 202948.34 | 4593.67
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 9187.34 | ML | 74.85 | 687672.4
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 4593.67 | M2 | 40.65 | 186732.69
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 321.5569 | M3 | 165 | 53056.89
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 11484.18 | M3 | 154.52 | 1774535.49 | 11484.175
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 4593.67 | M2 | 21.67 | 99544.83 | 99544.8289
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 459.37 | M3 | 1068.36 | 490772.53 | 459.367
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 4053.78 | M3 | 651.18 | 2639740.46 | 4053.7839
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 10134.46 | M3 | 183.68 | 1861497.61 | 10134.4598
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 6484.2 | M3 | 165 | 1069893 | 6484.1989
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 4259.3 | 6004974.11 | 1342.71
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 1984.58 | M | 2755.86 | 5469224.64 | 1908.25
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 1382.99 | M | 1219.23 | 1686182.9 | 1342.71
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 90.38 | 127422.24
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 1984.58 | M | 88.72 | 176071.94
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 1382.99 | M | 79.28 | 109643.45
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO
6.1 | DE 1.00 A 1.50 MT. | 180 | UD | 38384.66 | 6909238.8
6.2 | DE 1.50 A 2.00 MT. | 80 | UD | 43909.93 | 3512794.4
6.3 | DE 2.00 A 2.50 MT. | 55 | UD | 49374.49 | 2715596.95
6.4 | DE 2.50 A 3.00 MT. | 27 | UD | 54185.61 | 1463011.47
6.5 | DE 3.00 A 3.50 MT. | 15 | UD | 60479.49 | 907192.35
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 4593.67 | M | 50.15 | 230372.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL M |  |  |  | 38423120.04
N | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
7 | ACOMETIDA 8 X 6 PVC SDR-32.5 (80 U)
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 463.2 | ML | 44.18 | 20464.18
7.2 | SUMINISTRO TUB.6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 661.37 | 306346.58
7.3 | COLOCACIÓN TUB. 6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 62.3 | 28857.36
7.4 | SUMINISTRO YEE 8" X 6" PVC C/J.G. | 80 | U | 4500 | 360000
7.5 | SUMINISTRO CODO 6" X 45º PVC | 80 | U | 694 | 55520
7.6 | SUMINISTRO TAPÓN (H) 6" PVC | 80 | U | 500 | 40000
7.7 | CEMENTO SOLVENTE | 80 | PA | 75 | 6000
7.8 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 375.2 | M3 | 315.59 | 118409.37
7.9 | ASIENTO DE ARENA | 26.4 | M3 | 1000 | 26400
7.1 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 331.2 | M3 | 122.26 | 40492.51
7.11 | BOTE CON CAMION D=5 KM (INCL. TRANSPORTE INTERNO DENTRO DEL RECINTO) | 52.8 | M3 | 363.3 | 19182.24
7.12 | MANO DE OBRA PROMEDIO | 80 | P.A | 300 | 24000
7 | ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES (1029U) |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5957.91 | M | 44.18 | 263220.46
7.2 | SUMINISTRO Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 336.59 | 2005372.93
7.3 | COLOCACION Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 28.31 | 168668.43
7.4 | SUMINISTRO YEE Ø8" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 4795 | 4934055
7.5 | SUMINISTRO YEE Ø4" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 300 | 308700
7.6 | SUMINISTRO CODO Ø4" X 45 PVC | 2058 | UD | 163.7 | 336894.6
7.7 | SUMINISTRO TAPON (H) Ø4" PVC | 2058 | UD | 95.49 | 196518.42
7.8 | CEMENTO SOLVENTE | 1029 | UD | 75 | 77175
7.9 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3951.36 | M3 | 154.52 | 610564.15
7.1 | ASIENTO DE ARENA | 380.73 | M3 | 1068.36 | 406756.7
7.11 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 3395.7 | M3 | 183.68 | 623722.18
7.12 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 668.85 | M3 | 165 | 110360.25
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1029 | UD | 250 | 257250
| SUB-TOTAL N |  |  |  | 11344930.36
Ñ | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA
1 | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA 15LPS | 1 | U | 50000000 | 50000000
| SUB-TOTAL Ñ |  |  |  | 50000000
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1.1 | DEMOLICION:
1.1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 2500 | M | 65 | 162500
1.1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION | 630 | M3 | 165 | 103950
0
1.1.2 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 2000 | M2 | 638.45 | 1276900
1.1.2.2 | CONTENES | 2500 | M | 685.25 | 1713125
0
1.2 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.2.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
1.2.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 400 | M | 32.06 | 12824
1.2.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 200 | M | 42.59 | 8518
1.2.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 200 | M | 63.21 | 12642
1.2.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 100 | M | 130.67 | 13067
1.2.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 252.73 | 5054.6
1.2.1.5 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 405.68 | 8113.6
1.2.2 | SUMINISTRO DE:
1.2.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 800 | U | 4.55 | 3640
1.2.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 400 | U | 5.46 | 2184
1.2.2.3 | COUPLING 1" PVC | 400 | U | 10.9 | 4360
1.2.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 200 | U | 25.48 | 5096
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 40 | U | 1272.97 | 50918.8
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 40 | U | 1356.41 | 54256.4
|  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
1.2.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 120 | HR | 247.13 | 29655.6
1.2.3.2 | PEON (2H) | 120 | HR | 164.75 | 19770
|  | 0 |  |  | 0
2 | BOMBA DE ACHIQUE | 0 |  |  | 0
2.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 160 | HR | 388.1 | 62096
2.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 80 | HR | 588.75 | 47100
2.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 60 | HR | 879.38 | 52762.8
0
3 | REPOSICION DE ASFALTO
3.1 | PREPARACION DE BASE |  |  |  | 0
3.1.1 | EXTRACCION Y RECOLOCACION DE MATERIAL DE BASE | 190.28 | M3E | 1164.6 | 221600.09
0
3.2 | ASFALTADO | 0 |  |  | 0
3.2.1 | RIEGO DE ADHERENCIA | 22978.47 | M2 | 30.04 | 690273.24 | 23198.47
3.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO | 1148.92 | M3C | 11345.7 | 13035301.64 | 1159.9235
3.3.3 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 215422.5 | M3EXKM | 22.72 | 4894399.2
4 | CAMPAMENTO (INC. OFICINAS, FACILIDADES Y BANOS) | 12 | MES | 40500 | 486000
5 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 3 | U | 42316.79 | 126950.37
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 23103058.34
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625921.67
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625921.67
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 20562592.17
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 8225036.87
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 8225036.87
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 8225036.87
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 10281296.08
| ESTUDIOS Y DISENOS | 5% |  |  | 10281296.08
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 2056259.22
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 3701266.59
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 20562592.17
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  |  | 20562592.17
| COMPRA DE TERRENO P/PLANTA | 1 | U |  | 800000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 113483005.09
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 319108926.76
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| ING. MARIA ISABEL MORALES | ING. RAMONA MONTAS
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR: : | VISTO BUENO :
| ING. CLAUDIA DE LEON | ING. LEONARDO PEREZ
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## ACT. NO. 01 (2)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE, HATO MAYOR
Ubicación : PROVINCIA HATO MAYOR |  |  |  | Zona: VI
Contratista: ING. EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ |  |  |  | Contrato: 052-2019
PRESUPUESTO MODIFICADO No.1 D/F MARZO 2021
Part. | Descripción | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | Valor RD$
A | RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE VILLA NAVARRO, VILLA ORTEGA, LOS POLANCOS I Y II, LA CHINA I Y II Y LOS MULTI
1 | PRELIMINARES
1 | REPLANTEO | 42511.7 | M | 14.5 | 616419.65
|  | 0 |  |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" | 3613.49 | M | 74.85 | 270469.73
2.2 | EXTRACCION CARPETA ASFALTICA 2" | 3071.47 | M2 | 44.5 | 136680.42
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 207.32 | M3 | 165 | 34207.8
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0 |  |  | 0
0
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION (V= 35,218.29 M3) | 0
3.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 34866.11 | M3 | 154.53 | 5387859.98
3.1.2 | MATERIAL ROCA DURA C/EQUIPO 10% (INCLUYE EXTRACCION DE ROCA) | 3874.01 | M3 | 1145.5 | 4437678.46
3.2 | NIVELACION DE ZANJA | 30340.64 | M2 | 21.67 | 657481.67
3.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO) | 3613.49 | M3 | 1050 | 3794164.5
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 4842.51 | M3 | 450 | 2179129.5
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 33087.9 | M3 | 183.54 | 6072953.17
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0 KM) | 10298.35 | M3 | 165 | 1699227.75
|  | 0 |  |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA | 0 |  |  | 0
4.1 | TUBERIA Ø6" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA) | 79.2 | M | 2929.86 | 232044.91
4.2 | TUBERIA Ø8" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 1982.75 | M | 1508.58 | 2991137
4.3 | TUBERIA Ø6" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 2016.74 | M | 881.06 | 1776868.94
4.4 | TUBERIA Ø4" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 6283.2 | M | 401.62 | 2523458.78
4.5 | TUBERIA Ø3" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 33118.07 | M | 250.21 | 8286472.29
|  | 0 |  |  | 0
5 | COLOCACION TUBERIA | 0 |  |  | 0
5.1 | DE Ø 6" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA) | 79.2 | M | 266.28 | 21089.38
5.2 | DE Ø8" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 1982.75 | M | 43.04 | 85337.56
5.3 | DE Ø6" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 2016.74 | M | 39.3 | 79257.88
5.4 | DE Ø4" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 6283.2 | M | 32.27 | 202758.86
5.5 | DE Ø3" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 33118.07 | M | 27.98 | 926643.6
|  | 0 |  |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES | 0
6.1 | YEE 3" X 3" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 2 | UD | 3482.25 | 6964.5
6.2 | CRUZ 8" X 8" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 3 | UD | 9300.9 | 27902.7
6.3 | CRUZ 8" X 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 1 | UD | 8132.7 | 8132.7
6.4 | CRUZ 8" X 3" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 2 | UD | 5406.9 | 10813.8
6.5 | CRUZ 6" X 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 2 | UD | 6546.73 | 13093.46
6.6 | CRUZ 6" X 4" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 2 | UD | 4599.73 | 9199.46
6.7 | CRUZ 6" X 3" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 11 | UD | 3561.33 | 39174.63
6.8 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 4 | UD | 2963.05 | 11852.2
6.9 | CRUZ 4" X 3" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 34 | UD | 2573.65 | 87504.1
6.1 | CRUZ 3" X 3" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 70 | UD | 1969.04 | 137832.8
6.11 | TEE 8" X 8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | UD | 8564.7 | 59952.9
6.12 | TEE 8" X 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 7980.6 | 7980.6
6.13 | TEE 8" X 3" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | UD | 6747.5 | 80970
6.14 | TEE 6" X 4" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 5347.09 | 5347.09
6.15 | TEE 6" X 3" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | UD | 5061.53 | 121476.72
6.16 | TEE 4" X 4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | UD | 3779.15 | 34012.35
6.17 | TEE 4" X 3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 57 | UD | 3584.45 | 204313.65
6.18 | TEE 3" X 3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 145.2 | UD | 2944.74 | 427576.25
6.19 | CODO 8" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | UD | 6487.9 | 45415.3
6.2 | CODO DE 6" (DE 50º A 90º) ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 8 | UD | 4599.73 | 36797.84
6.21 | CODO 6" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 3950.73 | 3950.73
6.22 | CODO DE 4" (DE 50º A 90º) ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 11 | UD | 2443.85 | 26882.35
6.23 | CODO DE 4" (DE 10º A 45º) ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 10 | UD | 2119.35 | 21193.5
6.24 | CODO DE 3" (DE 10º A 45º) ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 89 | UD | 2750.04 | 244753.56
6.25 | CODO DE 3" (DE 50º A 90º) ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 50 | UD | 1644.54 | 82227
6.26 | TAPON DE 3" PVC | 39 | UD | 483 | 18837
6.27 | TAPON DE 4" PVC | 7 | UD | 513.75 | 3596.25
6.28 | JUNTA MECANICA DE 8" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 63 | UD | 2948.22 | 185737.86
6.29 | JUNTA MECANICA DE 6" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 94 | UD | 2390.48 | 224705.12
6.3 | JUNTA MECANICA DE 4" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 255 | UD | 1566.25 | 399393.75
6.31 | JUNTA MECANICA DE 3" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 1135 | UD | 1384.48 | 1571384.8
6.32 | REDUCCION 12" X 3" ACERO SCH 30 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 6798.17 | 6798.17
6.33 | REDUCCION 8" X 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 3979.1 | 3979.1
6.34 | REDUCCION 8" X 4" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | UD | 4108.9 | 28762.3
6.35 | REDUCCION 8" X 3" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | UD | 4238.7 | 38148.3
6.36 | REDUCCION 6" X 4" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 2769.55 | 5539.1
6.37 | REDUCCION 6" X 3" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4.4 | UD | 2847.43 | 12528.69
6.38 | REDUCCION 4" X 3" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 10 | UD | 1405.45 | 14054.5
6.39 | MANO DE OBRA PARA EMPALME A TUBERIA EXISTENTE, ( INC. CORTE DE TUBERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA) | 526 | UD | 1650 | 867900
6.4 | CONSTRUCCION ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DETALLE | 78.87 | M3 | 5148.42 | 406055.89
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS | 0 |  |  | 0
7.1 | DE AIRE Ø3" (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø Y UN TUBO DE Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 6 | UD | 75341.76 | 452050.56
7.2 | DE COMPUERTA DE 8" H.F..(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 4 | UD | 66115.7 | 264462.8
7.3 | DE COMPUERTA DE 6" H.F..(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | UD | 46696.74 | 140090.22
7.4 | DE COMPUERTA DE 4" H.F.(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 11 | UD | 34444.57 | 378890.27
7.5 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 14 | UD | 27844.6 | 389824.4
7.6 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 33 | UD | 3375 | 111375
|  | 0 |  |  | 0
8 | ACOMETIDAS | 0
0
8.1 | URBANAS Ø4" (650 UNIDADES) | 0 |  |  | 0
8.1.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA) | 715 | UD | 230.1 | 164521.5
8.1.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 4290 | M | 28.32 | 121492.8
8.1.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 715 | UD | 53.1 | 37966.5
8.1.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 715 | UD | 33.06 | 23637.9
8.1.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 715 | UD | 206.5 | 147647.5
8.1.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 715 | UD | 1374 | 982410
8.1.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 787 | M | 30.05 | 23649.35
8.1.8 | ANCLAJES DE H.S. | 715 | UD | 150 | 107250
8.1.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 715 | UD | 15 | 10725
8.1.10 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 715 | UD | 4.92 | 3517.8
8.1.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 1557 | M3 | 406.79 | 633372.03
8.1.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 715 | UD | 386 | 275990
8.1.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 715 | UD | 350 | 250250
|  | 0 |  |  | 0
8.2 | URBANAS Ø3"(2650 UNIDADES) | 0 |  |  | 0
8.2.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 2915 | UD | 193.36 | 563644.4
8.2.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 17490 | M | 28.32 | 495316.8
8.2.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 2915 | UD | 53.1 | 154786.5
8.2.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 2915 | UD | 53.1 | 154786.5
8.2.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 2915 | UD | 256 | 746240
8.2.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 2915 | UD | 386 | 1125190
8.2.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 3207 | M | 1374 | 4406418
8.2.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 2915 | UD | 32.06 | 93454.9
8.2.9 | ANCLAJES DE H.S. FC' 180 KG/CM2 | 2915 | UD | 200 | 583000
8.2.10 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 2915 | UD | 15 | 43725
8.2.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 5772 | UD | 4.92 | 28398.24
8.2.12 | EXCAVACION Y TAPADO A MANO | 5771.7 | M3 | 406.79 | 2347869.84
8.2.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 2915 | UD | 300 | 874500
|  | 0 |  |  | 0
9 | HIDRANTES | 0 |  |  | 0
9.1 | HIDRANTE DE Ø8"( INC.CUERPO DEL HIDRANTE, VALVULA, CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA, NIPLE DE ACERO PLATILLADO, TEE DE ACERO, JUNTA DRESSER, CODO DE ACERO) | 1 | UD | 161492.48 | 161492.48
9.2 | HIDRANTE DE Ø6"( INC.CUERPO DEL HIDRANTE, VALVULA, CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA, NIPLE DE ACERO PLATILLADO, TEE DE ACERO, JUNTA DRESSER, CODO DE ACERO) | 2 | UD | 149986.32 | 299972.64
9.3 | HIDRANTE DE Ø4"( INC.CUERPO DEL HIDRANTE, VALVULA, CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA, NIPLE DE ACERO PLATILLADO, TEE DE ACERO, JUNTA DRESSER, CODO DE ACERO) | 2 | UD | 142475.81 | 284951.62
0
10 | PRUEBAS HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE | 0 |  |  | 0
10.1 | Ø8" PVC SRD - 26 | 1925 | M | 26.23 | 50492.75
10.2 | Ø6" PVC SRD - 26 | 1958 | M | 16.76 | 32816.08
10.3 | Ø4" PVC SRD - 26 | 6160 | M | 10.01 | 61661.6
10.4 | Ø3" PVC SRD - 26 | 30085 | M | 7.64 | 229849.4
|  | 0 |  |  | 0
11 | ACHIQUE CON BOMBA | 0 |  |  | 0
11.1 | USO BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 70 | HR | 397.23 | 27806.1
|  | 0 |  |  | 0
12 | ASFALTO L= 2,750M | 0
0
12.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0
12.1.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 484 | M3 | 154.52 | 74787.68
12.1.2 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" | 605 | M3 | 165 | 99825
12.1.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE D=20 KM | 605 | M3 | 850 | 514250
12.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20M. DE ESPESOR | 574.75 | M3 | 183.54 | 105489.62
12.1.5 | IMPRIMACION SENCILLA | 2420 | M2 | 116.79 | 282631.8
12.1.6 | RIEGO ADHERENCIA | 2420 | M2 | 33.5 | 81070
12.1.7 | REPOSICION DE ASFALTO 2" | 151.25 | M3 | 8200 | 1240250
12.1.8 | COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2" | 121 | M3 | 825 | 99825
12.1.9 | TRANSPORTE ASFALTO | 3781.25 | KM-M3E | 22.5 | 85078.13
0
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 42511.7 | M | 18.25 | 775838.53
14 | SEÑALIZACION, PASARELAS, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA VIA | 42511.7 | M | 23.11 | 982445.39
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 42511.7 | M | 15 | 637675.5
| SUB-TOTAL A | 0 |  |  | 70218745.98
Z | VARIOS | 0
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4"X4" | 1 | UD | 42500 | 42500
2 | CAMPAMENTO, ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES) | 11 | MES | 32500 | 357500
| SUB-TOTAL Z | 0 |  |  | 400000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 70618745.98
PRES. ACT. NO.1 D/F MARZO 2021
ELIMINACION DE PARTIDA ( E.P)
A | RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE VILLA NAVARRO, VILLA ORTEGA, LOS POLANCOS I Y II, LA CHINA I Y II Y LOS MULTI
12 | ASFALTO L= 2,750M | 0
0
12.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0
12.1.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | -484 | M3 | 154.52 | -74787.68
12.1.2 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" | -605 | M3 | 165 | -99825
12.1.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE D=20 KM | -605 | M3 | 850 | -514250
12.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20M. DE ESPESOR | -574.75 | M3 | 183.54 | -105489.62
12.1.5 | IMPRIMACION SENCILLA | -2420 | M2 | 116.79 | -282631.8
12.1.6 | RIEGO ADHERENCIA | -2420 | M2 | 33.5 | -81070
12.1.7 | REPOSICION DE ASFALTO 2" | -151.25 | M3 | 8200 | -1240250
12.1.8 | COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2" | -121 | M3 | 825 | -99825
12.1.9 | TRANSPORTE ASFALTO | -3781.25 | KM-M3E | 22.5 | -85078.13
| SUB-TOTAL A | 0 |  |  | -2583207.23
0
| SUB- TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS ( E.P.) | 0 |  |  | -2583207.23
VARIACION DE PRECIOS ( V.P.)
A | RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE VILLA NAVARRO, VILLA ORTEGA, LOS POLANCOS I Y II, LA CHINA I Y II Y LOS MULTI
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA
4.4 | TUBERIA Ø4" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 1160 | M | 240.5935 | 279088.43
4.5 | TUBERIA Ø3" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 5800 | M | 137.4169 | 797018.27
| SUB-TOTAL A | 0 |  |  | 1076106.7
| SUB- TOTAL VARIACION DE PRECIO (V.P.) | 0 |  |  | 1076106.7
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)
A | RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE VILLA NAVARRO, VILLA ORTEGA, LOS POLANCOS I Y II, LA CHINA I Y II Y LOS MULTI
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0 |  |  | 0
0
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION (V= 35,218.29 M3) | 0
3.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO) | 1681.62 | M3 | 1050 | 1765701
|  | 0 |  |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA | 0 |  |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø8" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 54 | M | 1508.58 | 81463.32
4.4 | TUBERIA Ø4" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA | 42 | M | 401.62 | 16868.04
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES | 0
6.11 | TEE 8" X 8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 8564.7 | 8564.7
6.28 | JUNTA MECANICA DE 8" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 2 | UD | 2948.22 | 5896.44
6.29 | JUNTA MECANICA DE 6" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 2 | UD | 2390.48 | 4780.96
6.31 | JUNTA MECANICA DE 3" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 1 | UD | 1384.48 | 1384.48
6.33 | REDUCCION 8" X 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 3979.1 | 7958.2
6.37 | REDUCCION 6" X 3" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2847.43 | 2847.43
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS | 0 |  |  | 0
7.1 | DE AIRE Ø3" (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø Y UN TUBO DE Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | UD | 75341.76 | 75341.76
7.2 | DE COMPUERTA DE 8" H.F..(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | UD | 66115.7 | 66115.7
8.2 | URBANAS Ø3"(2650 UNIDADES) | 0 |  |  | 0
8.2.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 292 | UD | 193.36 | 56461.12
8.2.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1752 | M | 28.32 | 49616.64
8.2.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 292 | UD | 53.1 | 15505.2
8.2.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 292 | UD | 53.1 | 15505.2
8.2.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 292 | UD | 256 | 74752
8.2.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 292 | UD | 386 | 112712
8.2.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 292 | UD | 32.06 | 9361.52
8.2.9 | ANCLAJES DE H.S. FC' 180 KG/CM2 | 292 | UD | 200 | 58400
8.2.10 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 292 | UD | 15 | 4380
8.2.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 292 | UD | 4.92 | 1436.64
8.2.12 | EXCAVACION Y TAPADO A MANO | 578.16 | M3 | 406.79 | 235189.71
8.2.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 292 | UD | 300 | 87600
0
| SUB-TOTAL A | 0 |  |  | 2757842.06
Z | VARIOS | 0
2 | CAMPAMENTO, ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES) | 8 | MES | 32500 | 260000
0
| SUB-TOTAL Z | 0 |  |  | 260000
0
| SUB- TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD ( A.C.) | 0 |  |  | 3017842.06
0
| NUEVAS DE PARTIDAS ( N.P.) |  |  |  | 0
0
A | RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE VILLA NAVARRO, VILLA ORTEGA, LOS POLANCOS I Y II, LA CHINA I Y II Y LOS MULTI |  |  |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.6 | TUBERIA DE Ø8" DE ACERO (SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA) | 54 | M | 2804.92 | 151465.68
4.7 | TUBERIA DE Ø4" DE ACERO (SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA) | 42 | M | 1295.1 | 54394.2
4.8 | TUBERIA DE Ø3" DE ACERO (SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA) | 112 | M | 926.59 | 103778.08
0
5 | COLOCACION TUBERIA |  |  |  | 0
5.6 | TUBERIA DE Ø8" DE ACERO (SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA) | 54 | M | 376.01 | 20304.54
5.7 | TUBERIA DE Ø4" DE ACERO (SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA) | 42 | M | 207.23 | 8703.66
5.8 | TUBERIA DE Ø3" DE ACERO (SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA) | 112 | M | 163.5 | 18312
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.41 | JUNTA TAPON DE ACERO Ø3" | 82 | UD | 1449.38 | 118849.16
6.42 | JUNTA TAPON DE ACERO Ø4" | 18 | UD | 1767.44 | 31813.92
6.43 | JUNTA TAPON DE ACERO Ø6" | 5 | UD | 2935.64 | 14678.2
6.44 | JUNTA TAPON DE ACERO Ø8" | 5 | UD | 3732.91 | 18664.55
6.45 | JUNTA TAPON DE Ø8" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 1 | UD | 3919.56 | 3919.56
6.46 | JUNTA TAPON DE Ø6" (TIPO DRESSER) 150 PSI | 1 | UD | 3082.42 | 3082.42
6.47 | TEE 6" X 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 5347.09 | 5347.09
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.7 | CAJA DE REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE EN TUBERIA DE Ø20¨ | 1 | UD | 16792.03 | 16792.03
16 | REPARACIONES PRODUCTO DE LA TORMENTA |  |  |  | 0
16.1 | SUSTITUCION BASE DE CONCRETO DESTRUIDA EN CAJA DE ACOMETIDA | 203 | UD | 154.63 | 31389.89
16.2 | CAJA SIN TAPA BASE DE CONCRETO DANADO | 59 | UD | 1180 | 69620
16.3 | CAJA ARRASTRADAS Y PERDIDAS | 21 | UD | 1374 | 28854
16.4 | COUPLING DE POLIETILENO DE 1/ 2 PARA UNIR MANGUERA | 700 | UD | 33.06 | 23142
17 | CRUCES |  |  |  | 0
17.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=7.30 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.1.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.1.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 7.3 | M | 1295.1 | 9454.23
17.1.3 | CODO 4"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1357 | 5428
17.1.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.1.5 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 6939.94 | 13879.88
17.1.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 2.33 | M2 | 183.42 | 427.37
17.1.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | UD | 9001.46 | 9001.46
17.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø4" Y Ø6" ACERO L=15.0 M . INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.2.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.2.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | M | 1295.1 | 19426.5
17.2.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | M | 2166.56 | 32498.4
17.2.4 | CODO 4"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1357 | 5428
17.2.5 | CODO 6"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 850.78 | 3403.12
17.2.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | UD | 932.2 | 1864.4
17.2.7 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 2 | UD | 1357 | 2714
17.2.8 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 4 | UD | 11805.29 | 47221.16
17.2.9 | PINTURA ANTICORROSIVA | 11.97 | M2 | 183.42 | 2195.54
17.2.10 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 22750.28 | 22750.28
0
17.3 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=21.40M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.3.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.3.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 21.4 | M | 926.59 | 19829.03
17.3.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.3.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.3.5 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 2 |  | 6939.94 | 13879.88
17.3.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.12 | M2 | 183.42 | 939.11
17.3.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 10142 | 10142
0
17.4 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=19.30 M Y Ø3" ACERO L=19.30 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.4.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.4.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 19.3 | M | 926.59 | 17883.19
17.4.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 19.3 | M | 2804.92 | 54134.96
17.4.4 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.4.5 | CODO 8"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1593 | 6372
17.4.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.4.7 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 2 | UD | 1534 | 3068
17.4.8 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 11805.29 | 23610.58
17.4.9 | PINTURA ANTICORROSIVA | 16.94 | M2 | 183.42 | 3107.13
17.4.10 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 26331.46 | 26331.46
0
17.5 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=20.60 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.5.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.5.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 20.6 | M | 926.59 | 19087.75
17.5.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.5.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.5.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.5.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 4.93 | M2 | 183.42 | 904.26
17.5.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 10011.2 | 10011.2
0
17.6 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=16.10 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.6.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.6.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 16.1 | M | 926.59 | 14918.1
17.6.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.6.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.6.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.6.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 3.85 | M2 | 183.42 | 706.17
17.6.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 9275.45 | 9275.45
0
17.7 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=20.60 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.7.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.7.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 20.6 | M | 926.59 | 19087.75
17.7.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.7.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.7.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.7.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 4.93 | M2 | 183.42 | 904.26
17.7.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 10011.2 | 10011.2
0
17.8 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=23.50 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.8.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.8.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 23.5 | M | 1295.1 | 30434.85
17.8.3 | CODO 4"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1357 | 5428
17.8.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.8.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.8.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 7.5 | M2 | 183.42 | 1375.65
17.8.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 12358.59 | 12358.59
0
17.9 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=14.60 M Y Ø3" ACERO L=14.60M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.9.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.9.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 14.6 | M | 926.59 | 13528.21
17.9.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 14.6 | M | 2804.92 | 40951.83
17.9.4 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.9.5 | CODO 8"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1593 | 6372
17.9.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.9.7 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 2 | UD | 1534 | 3068
17.9.8 | ANCLAJE DE H.A. SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 11805.29 | 23610.58
17.9.9 | PINTURA ANTICORROSIVA | 12.82 | M2 | 183.42 | 2351.44
17.9.10 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 23795.77 | 23795.77
0
17.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=17.95 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.10.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.10.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 17.95 | M | 926.59 | 16632.29
17.10.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.10.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.10.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.10.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 4.3 | M2 | 183.42 | 788.71
17.10.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 9577.93 | 9577.93
0
17.11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=15.60 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.11.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.11.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15.6 | M | 926.59 | 14454.8
17.11.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.11.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.11.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.11.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 3.73 | M2 | 183.42 | 684.16
17.11.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 9193.7 | 9193.7
17.12 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=17.00 M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.12.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.12.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 17 | M | 926.59 | 15752.03
17.12.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.12.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.12.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.12.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 4.07 | M2 | 183.42 | 746.52
17.12.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 9422.6 | 9422.6
0
17.13 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=20.25 M Y Ø3" ACERO L=20.25M. INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.13.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.13.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 20.25 | M | 4790 | 96997.5
17.13.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 20.25 | M | 2804.92 | 56799.63
17.13.4 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.13.5 | CODO 8"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1593 | 6372
17.13.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.13.7 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 2 | UD | 1534 | 3068
17.13.8 | ANCLAJE DE H.A. SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 11805.29 | 23610.58
17.13.9 | PINTURA ANTICORROSIVA | 17.77 | M2 | 183.42 | 3259.37
17.13.10 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 26331.46 | 26331.46
17.14 | CRUCE DE PUENTE CALLE 30 DE MAYO EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=18.00 M . INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.14.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.14.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 18 | M | 2804.92 | 50488.56
17.14.3 | CODO 8"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1593 | 6372
17.14.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 2 | UD | 1534 | 3068
17.14.5 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 11805.29 | 23610.58
17.14.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 11.49 | M2 | 183.42 | 2107.5
17.14.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 16501.82 | 16501.82
17.15 | CRUCE DE TIPO SIFON CALLE 30 DE MAYO EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=9.00 M . INCLUYE BRAZO EN AMBOS LADOS |  |  |  | 0
17.15.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.15.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | M | 2804.92 | 25244.28
17.15.3 | CODO 8"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1593 | 6372
17.15.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 2 | UD | 1534 | 3068
17.15.5 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 11805.29 | 23610.58
17.15.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.75 | M2 | 183.42 | 1054.67
17.15.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 13493.74 | 13493.74
17.16 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" EN ALCANTARILLA EN CALLE RESPALDO DUVERGE LA MATICA ACERO L=12.0 M |  |  |  | 0
17.16.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.16.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M | 2166.56 | 25998.72
17.16.3 | CODO 6"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 850.78 | 3403.12
17.16.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 2 | UD | 1357 | 2714
17.16.5 | ANCLAJE DE H.A SEGÚN DETALLE | 2 | UD | 11805.29 | 23610.58
17.16.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.75 | M2 | 183.42 | 1054.67
17.16.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 11783.2 | 11783.2
17.17 | CRUCE DE PUENTE EN LOS GENAOS EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=9.00 M |  |  |  | 0
17.17.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.17.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | M | 926.59 | 8339.31
17.17.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.17.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.17.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.17.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 2.15 | M2 | 183.42 | 394.35
17.17.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 8593.84 | 8593.84
17.18 | CRUCE TIPO Z EN TUBERIA DE Ø3" ACERO EN RESPALDO 30 DE MAYO L=9.00 M |  |  |  | 0
17.18.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 800 | 800
17.18.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | M | 926.59 | 8339.31
17.18.3 | CODO 3"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 193.52 | 774.08
17.18.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | UD | 696.2 | 1392.4
17.18.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 500 | 1000
17.18.6 | PINTURA ANTICORROSIVA | 2.15 | M2 | 183.42 | 394.35
17.18.7 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | PA | 8430.34 | 8430.34
18 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE VILLA ORTEGA |  |  |  | 0
0
18.1 | EXCAVACION |  |  |  | 0
18.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 11.5 | M3 | 154.52 | 1776.98
19 | REPARACION DE AVERIAS
19.1 | REPARACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø1" | 72 | UD | 350.55 | 25239.6
19.2 | REPARACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø3/4" | 323 | UD | 280.2 | 90504.6
19.3 | REPARACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø1/2" | 237 | UD | 269.1 | 63776.7
19.4 | REPARACION DE ACOMETIDA DE AGUA RESIDULES Ø6" | 6 | UD | 2407 | 14442
19.5 | REPARACION DE ACOMETIDA DE AGUA RESIDUALES Ø4" | 34 | UD | 1774.21 | 60323.14
19.6 | REPARACION DE CONEXIONES ELECTRICAS | 43 | UD | 400 | 17200
19.7 | USO DE RETRO PARA REPARACION DE AVERIAS | 24 | HR | 2393.84 | 57452.16
| SUB-TOTAL A | 0 |  |  | 2280918.26
0
B | LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ZONA SUR |  |  |  | 0
I | LINEA DE CONDUCCION
1 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE DE Ø12" PVC |  |  |  | 0
1.1 | CATEO PARA ENCONTRAR TUBERIA | 1 | UD | 5000 | 5000
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (INCL: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y BOTE DE MATERIAL) | 1 | UD | 7500 | 7500
1.3 | TEE DE Ø 12" X 8" ACERO SCH-30, C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 9069.67 | 9069.67
1.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" 150 PSI | 2 | UD | 4516.01 | 9032.02
1.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 8" 150 PSI | 1 | UD | 2948.22 | 2948.22
1.6 | ANCLAJE PARA PIEZAS SEGÚN DETALLE | 1 | UD | 650 | 650
2 | REPLANTEO | 1437.4 | M | 14.63 | 21029.16
3 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
3.1 | CORTE DE ASFALTO | 2744 | M | 74.85 | 205388.4
3.2 | ROTURA Y EXTRACCION DE ASFALTO | 1080 | M2 | 44.5 | 48060
3.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE | 67.5 | M3 | 165 | 11137.5
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
4.1 | EXCAVACION EN ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) 10% | 145.56 | M3 | 1181.54 | 171984.96
4.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 1310.01 | M3 | 154.52 | 202422.75
4.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) | 243.37 | M3 | 700 | 170359
4.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 886.71 | M3 | 183.13 | 162383.2
4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 439.13 | M3 | 1200 | 526956
4.6 | RECHEQUEO SUPERFICIE | 1203.43 | M2 | 22.5 | 27077.18
4.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE | 926.01 | M3 | 165 | 152791.65
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
5.1 | DE Ø 8" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 1066.8 | M | 2768.6 | 2953542.48
5.2 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 370.6 | M | 1633.99 | 605556.69
6 | COLOCACION DE TUBERIA:
6.1 | DE Ø 8" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 1066.8 | M | 43.04 | 45915.07
6.2 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 370.6 | M | 39.3 | 14564.58
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" HF PLATILLADA COMPLETA (150PSI) (INCL.: VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 1 | UD | 66115.7 | 66115.7
7.2 | VALVULA DE DESAGÜE Ø4" HF PLATILLADA COMPLETA (150PSI) (INCL.: VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 3 | UD | 46682.74 | 140048.22
7.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" COMPLETA (150PSI) (INCL.: VALVULA , TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 2 | UD | 15992.04 | 31984.08
7.4 | VALVULA DE AIRE Ø3/4" COMPLETA (150PSI) (INCL.: VALVULA , TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 1 | UD | 12762.3 | 12762.3
7.5 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE SEGÚN DETALLE | 3 | UD | 37010.12 | 111030.36
7.6 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 3 | UD | 3500 | 10500
8 | PRUEBA HIDROSTATICA
8.1 | DE Ø 8" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 1066.8 | M | 53.1 | 56647.08
8.2 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 370.6 | M | 36.01 | 13345.31
9 | ASFALTO
9.1 | SUMINISTRO MATERIAL BASE | 259.2 | M3 | 700 | 181440
9.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 246.24 | M3 | 183.13 | 45093.93
9.3 | RIEGO ADHERENCIA | 1080 | M2 | 36.64 | 39571.2
9.4 | IMPRIMACION SENCILLA | 1080 | M2 | 116.79 | 126133.2
9.5 | REPOSICION DE ASFALTO 2" | 1080 | M2 | 843.25 | 910710
9.6 | TRANSPORTE ASFALTO D= 4 KM | 216 | M3E/KM | 30.95 | 6685.2
10 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 1437.4 | M | 25 | 35935
11 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 1437.4 | M | 23.11 | 33218.31
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 1437.4 | M | 21.75 | 31263.45
| SUB - TOTAL FASE I |  |  |  | 7205851.87
II | REDES DE DISTRUBUCION SECTOR LOS GENAOS
1 | REPLANTEO | 3423.55 | M | 14.63 | 50086.54
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION EN ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) 10% | 263.61 | M3 | 1181.54 | 311465.76
2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 2372.52 | M3 | 154.52 | 366601.79
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) (50%) | 149.12 | M3 | 700 | 104384
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1837.3 | M3 | 183.13 | 336464.75
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 668.89 | M3 | 1200 | 802668
2.6 | RECHEQUEO SUPERFICIE | 2396.49 | M2 | 22.5 | 53921.03
2.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM, INC. ESPERCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE | 1108.29 | M3 | 165 | 182867.85
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
3.1 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PERDIDA | 3942.65 | M | 469.53 | 1851192.45
4 | COLOCACION DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. | 3942.65 | M | 27.98 | 110315.35
5 | PRUEBA HIDROSTATICA
5.1 | TUBERIA DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. | 3942.65 | M | 105.46 | 415791.87
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" HF PLATILLADA COMPLETA (150PSI) (INCL.: VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 2 | UD | 27844.6 | 55689.2
6.2 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 2 | UD | 3500 | 7000
7 | ACOMETIDAS URBANAS Ø3'' EN POLIETILENO (450 U):
7.1 | COLLARIN PVC DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 450 | U | 80 | 36000
7.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 2700 | M | 32.1 | 86670
7.3 | ADAPTADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 450 | U | 53.1 | 23895
7.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 450 | U | 53.1 | 23895
7.5 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" | 450 | U | 286.36 | 128862
7.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO DE Ø 10" | 450 | U | 1850 | 832500
7.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 270 | M | 50.99 | 13767.3
7.8 | ANCLAJE DE H.S. | 450 | U | 200 | 90000
7.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 450 | P.A | 12.89 | 5800.5
7.1 | TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC | 450 | U | 6.9 | 3105
7.11 | EXCAVACION Y TAPADO ( 240.23+70.16) | 891 | M3 | 409.39 | 364766.49
7.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 450 | U | 380 | 171000
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 450 | UD | 300 | 135000
8 | ASFALTO
8.1 | CORTE DE ASFALTO | 2008.5 | M | 74.85 | 150336.23
8.2 | ROTURA Y EXTRACCION DE ASFALTO | 652.77 | M2 | 44.5 | 29048.27
8.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE | 40.8 | M3 | 165 | 6732
8.4 | SUMINISTRO MATERIAL BASE | 156.66 | M3 | 700 | 109662
8.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 148.83 | M3 | 183.13 | 27255.24
8.6 | RIEGO ADHERENCIA | 652.77 | M2 | 36.64 | 23917.49
8.7 | IMPRIMACION SENCILLA | 652.77 | M2 | 116.79 | 76237.01
8.8 | REPOSICION DE ASFALTO 2" | 652.77 | M2 | 843.25 | 550448.3
8.9 | TRANSPORTE ASFALTO D= 4 KM | 2611.08 | M3E/KM | 30.95 | 80812.93
9 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 3423.55 | M | 25 | 85588.75
10 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 3423.55 | M | 23.11 | 79118.24
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 3423.55 | M | 21.75 | 74462.21
| SUB-TOTAL FASE II |  |  |  | 7857328.55
III | REDES DE DISTRUBUCION SECTOR PUERTO RICO
1 | REPLANTEO | 2400.55 | M | 14.63 | 35120.05
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION EN ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) 10% | 184.84 | M3 | 1181.54 | 218395.85
2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 1663.58 | M3 | 154.52 | 257056.38
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) (50%) | 303.19 | M3 | 700 | 212233
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1270.05 | M3 | 183.13 | 232584.26
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 496.63 | M3 | 1200 | 595956
2.6 | RECHEQUEO SUPERFICIE | 1680.39 | M2 | 22.5 | 37808.78
2.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM, INC. ESPERCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE | 997.24 | M3 | 165 | 164544.6
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
3.1 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PERDIDA | 2400.55 | M | 469.53 | 1127130.24
4 | COLOCACION DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. | 2400.55 | M | 27.98 | 67167.39
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
5.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" HF PLATILLADA COMPLETA (150PSI) (INCL.: VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 5 | UD | 27844.6 | 139223
5.2 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 5 | UD | 3500 | 17500
6 | PRUEBA HIDROSTATICA
6.1 | TUBERIA DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. | 2400.55 | M | 105.46 | 253162
7 | ACOMETIDAS URBANAS Ø3'' EN POLIETILENO (370 U):
7.1 | COLLARIN PVC DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 370 | U | 80 | 29600
7.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 2220 | M | 32.1 | 71262
7.3 | ADAPTADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 370 | U | 53.1 | 19647
7.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 740 | U | 53.1 | 39294
7.5 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" | 370 | U | 286.36 | 105953.2
7.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO DE Ø 10" | 370 | U | 1850 | 684500
7.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 222 | M | 32.06 | 7117.32
7.8 | ANCLAJE DE H.S. | 370 | U | 200 | 74000
7.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 370 | P.A | 12.89 | 4769.3
7.1 | TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC | 370 | U | 6.9 | 2553
7.11 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 370 | U | 380 | 140600
7.12 | EXCAVACION Y TAPADO ( 240.23+70.16) | 732.6 | M3 | 409.39 | 299919.11
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 370 | UD | 300 | 111000
8 | ASFALTO
8.1 | CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" | 4678.2 | M | 74.85 | 350163.27
8.2 | EXTRACCION CARPETA ASFALTICA 2" | 1520.4 | M2 | 44.5 | 67657.8
8.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 95.03 | M3 | 165 | 15679.95
8.4 | SUMINISTRO MATERIAL BASE | 364.9 | M3 | 700 | 255430
8.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 346.65 | M3 | 183.13 | 63482.01
8.6 | RIEGO ADHERENCIA | 1520.4 | M2 | 36.64 | 55707.46
8.7 | IMPRIMACION SENCILLA | 1520.4 | M2 | 116.79 | 177567.52
8.8 | REPOSICION DE ASFALTO 2" | 1520.4 | M2 | 843.25 | 1282077.3
8.9 | TRANSPORTE ASFALTO D= 4 KM | 6081.6 | M3E/KM | 30.95 | 188225.52
9 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 2400.55 | M | 25 | 60013.75
10 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 2400.55 | M | 23.11 | 55476.71
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 2400.55 | M | 21.75 | 52211.96
| SUB-TOTAL FASE III |  |  |  | 7571789.73
IV | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES EN LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE LOS SECTORES LOS GENAOS, PUERTO RICO, REPARACION DE AVERIAS, REPOSICION DE ACERAS, BADENES Y CONTENES.
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
1.1 | TEE DE Ø 3" X 3" ACERO SCH-80 | 34 | UD | 1514.74 | 51501.16
1.2 | TEE DE Ø 6" X 3" ACERO SCH-40 | 5 | UD | 3431.53 | 17157.65
1.3 | TEE DE Ø 8" X 3" ACERO SCH-40 | 3 | UD | 5017.5 | 15052.5
1.4 | CODO DE Ø 3" X 35 ACERO SCH-80 | 2 | UD | 1485.14 | 2970.28
1.5 | CODO DE Ø 3" X 45 ACERO SCH-80 | 4 | UD | 2617.25 | 10469
1.6 | CODO DE Ø 3" X 90 ACERO SCH-80 | 2 | UD | 1644.54 | 3289.08
1.7 | CRUZ DE Ø 3" X 3" ACERO SCH-80 | 4 | UD | 1969.04 | 7876.16
1.8 | JUNTA TAPON DE 3'' | 40 | UD | 1449.38 | 57975.2
1.9 | JUNTA TAPON DE 6'' | 1 | UD | 2935.64 | 2935.64
1.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 3" 150 PSI | 141 | UD | 1384.48 | 195211.68
1.11 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 6" 150 PSI | 22 | UD | 2390.48 | 52590.56
1.12 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 8" 150 PSI | 6 | UD | 2948.22 | 17689.32
1.13 | ANCLAJE PARA PIEZAS SEGÚN DETALLE | 61 | UD | 650 | 39650
2 | REPARACION DE AVERIAS
2.1 | REPARACION DE AGUA POTABLE Ø1/2" | 303 | M | 227.3 | 68871.9
2.2 | REPARACION DE AGUA POTABLE Ø3/4" | 148 | M | 238.4 | 35283.2
2.3 | REPARACION DE AGUA POTABLE Ø1" | 115 | M | 279.35 | 32125.25
2.4 | REPARACION DE AGUA POTABLE Ø2" | 43 | M | 343.47 | 14769.21
2.5 | REPARACION AVERIA SANITARIA Ø3" | 60 | M | 629.69 | 37781.4
2.6 | REPARACION AVERIA SANITARIA Ø4" | 50 | M | 832.07 | 41603.5
2.7 | REPARACION AVERIA SANITARIA Ø2" | 15 | M | 443.47 | 6652.05
2.8 | USO DE RETRO PARA REPARACION DE AVERIAS | 24 | HR | 2393.844 | 57452.26
3 | REPOSICION DE ACERA
3.1 | ACERA | 1350 | M2 | 709.09 | 957271.5
3.2 | CONTEN | 1350 | M | 792.42 | 1069767
3.3 | CORTE Y EXTRACCION DE BADENES CON ESPESOR DE 0.40 M | 32.06 | M3 | 398.97 | 12790.98
3.4 | DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS | 1350 | M | 34.2 | 46170
3.5 | BOTE PRODUCTO DE LA DEMOLICION | 136.96 | M3 | 210 | 28761.6
3.5 | COLOCACION DE LADRILLOS | 20 | UD | 116.81 | 2336.2
| SUB-TOTAL FASE IV |  |  |  | 2886004.28
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO DE ALAMBRE ELECTRICO DE VINYL 12/3 PARA BOMBA SUMERGIBLE | 500 | PIES | 36 | 18000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 18000
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS ( N.P.) | 0 |  |  | 27819892.69
| SUB- TOTAL ACTUALIZADO NO. 1 | 0 |  |  | 29330634.22
| SUB-TOTAL PRES. ORIGINAL + ACTUALIZADO NO. 01 |  |  |  | 99949380.2
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 9994938.02
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 2998481.41
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  | 70618745.98 | 2824749.84
| (R.C. ACT. No.1) SEGUROS, POLIZA Y FIANZA | 1 | U | -2100000 | -2100000
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 3997975.21
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 4997469.01
| ESTUDIOS | 2% |  | 70618745.98 | 1412374.92
| (R.C. ACT. No.1) ESTUDIOS | 1 | U | -1142374.92 | -1142374.92
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 999493.8
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 1799088.84
| CODIA | 0.1% |  |  | 99949.38
| IMPREVISTOS | 5%
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  | 70618745.98 | 7061874.598
| (E.P. ACT.No.1) MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMA | 1 | U | -7061874.6 | -7061874.6
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 25882145.508
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 125831525.708
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 125831525.708
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F MARZO/2021
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. NO.021/2021 D/F 18/01/2021
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. RAYDI CASTRO JIMÉNEZ | ING. FIOR D'ALIZA GUILLÉN S
| INGENIERO CIVIL I | INGENIERO CIVIL I
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
APROBADO POR:
ING. MIGUEL ÁNGEL MATOS GÓMEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Note on B519: Pamela Cristina De Jesús Durán De Vásquez: INCLUIR PARTIDA

## MTRD (hidden)
|  |  | EXCACION. |  | ASIENTO ARENA |  | VOL TUBO |  | CEMENTO S
|  | LONG. MTL | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. KG
| 2" |  | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01388 | 0
| 3" | 27350 | 0.864 | 23630.4 | 0.085 | 2324.75 | 0.0046 | 125.81 | 0.01786 | 488.471
| 4" | 5600 | 0.88 | 4928 | 0.085 | 476 | 0.0081 | 45.36 | 0.025 | 140
| 6" | 1780 | 0.92 | 1637.6 | 0.085 | 151.3 | 0.0182 | 32.396 | 0.0781 | 139.018
| 8" | 1750 | 1.8 | 3150 | 0.085 | 148.75 | 0.0324 | 56.7 | 0.156 | 273
| 10" |  | 1 | 0 | 0.085 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.2343 | 0
| 12" |  | 1.11 | 0 | 0.085 | 0 | 0.073 | 0 | 0.3125 | 0
| 14" |  | 1.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0993 | 0 |  | 0
| 16" |  | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1297 | 0 | 0.4166 | 0
| 18" |  | 1.67 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1642 | 0 |  | 0
| 20" |  | 1.8 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2027 | 0 |  | 0
| 24" |  | 2.15 | 0 |  | 0 | 0.2919 | 0 |  | 0
| 30" |  | 2.78 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0 |  | 0
| 36" |  | 3.72 | 0 |  | 0 | 0.6567 | 0 |  | 0
| 38" |  | 3.95 | 0 |  | 0 | 0.7317 | 0 |  | 0
| 40" |  | 4.16 | 0 |  | 0 | 0.8107 | 0 |  | 0
| 42" |  | 4.36 | 0 |  | 0 | 0.8938 | 0 |  | 0
REPL. |  | 36480
|  | TOTALES | EXC. | 33346 | AA | 3100.8 | VOL T | 260.266 | CS | 43.3537
|  | RELLENO |  |  |  | 28485.6873
|  | BOTE + ESPONJAMIENTO |  |  |  | 5832.3752
LONGITUD TUBERIA
|  | LONG. M | % ESPG | LONG TOTAL
| 2" | 0 | 2% | 0
| 3" | 27350 | 2% | 27897
| 4" | 5600 | 2% | 5712
| 6" | 1780 | 3% | 1833.4
| 8" | 1750 | 3% | 1802.5
| 10" | 0 | 4% | 0
| 12" | 0 | 4% | 0
| 14" | 0 | 4% | 0
| 16" | 0 | 5% | 0
| 18" | 0 | 5% | 0
| 20" | 0 | 6% | 0
| 24" | 0 | 7% | 0
| 30" | 0 |  | 0
| 36" | 0 |  | 0
| 38" | 0 |  | 0
| 40" | 0 |  | 0
| 42" | 0 |  | 0
EXCAVACION DE MATERIAL CLASIFICADO
|  | TIPO MATERIAL |  | % |  | EXCAV.
|  | CLASIF. TOSCA DURA |  | 60% |  | 20007.6
|  | CLASIF. TOSCA BLANDA |  | 20% |  | 6669.2
|  | CLASIF. TIERRA SUELTA |  | 20% |  | 6669.2
|  | CLASIFICACION |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 33346
Note on I30: COSTOS: VERIFICAR % DE ESPONJAMIENTO

## REGISTROS DE H.A (hidden)
NUEVO | [7 empty] | CALCULO ACERO
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO CON CAMARA DE DESAGUE | [6 empty] | # | LONG | Ø3/8" | TOTAL | QTOTAL | QQ/M3
LOSA DE FONDO
DE 2.20x1.6 x 2.55 M | [6 empty] | 31.3333 | 1.65 | 0.01234 | 0.63798 | 1.2895 | 1.8422
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500 |  |  | 24 | 2.2 | 0.01234 | 0.65155
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 22.88 | M3 | 154.52 | 3535.42 |  |  | LOSA DE TECHO
RELLENO COMPACTADO | 13.55 | M3 | 183.22 | 2482.63 |  |  | 15.6667 | 1.65 | 0.01234 | 0.31899 | 0.64477 | 1.6967
BOTE DE MATERIAL c/camión | 13.208 | M3 | 165 | 2179.32 |  |  | 12 | 2.2 | 0.01234 | 0.32578
HORMIGON DE REGULARIZACION | 0.216 | M3 | 4408.716 | 952.28
HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  | 0 |  |  | MURO 0.2
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.84Q/M3 | 0.704 | M3 | 11401.6545 | 8026.76 |  |  | 11.6667 | 2.4 | 0.01234 | 0.34552 | 0.69351 | 0.9851
MUROS 0.20 - 0.99 QQ/M3 | 2.82 | M3 | 15430.8796 | 43515.08 |  |  | 15.6667 | 1.8 | 0.01234 | 0.34799
MUROS 0.15 - 1.73 QQ/M3 | 0.4 | M3 | 19748.5739 | 7899.43
LOSA DE TECHO 0.15 - 1.70 QQ/M3 | 0.378 | M3 | 15328.0367 | 5794 |  |  | MURO 0.15
TERMINACION DE SUPERFICIE: | [6 empty] | 11.6667 | 2.4 | 0.01234 | 0.34552 | 0.69351 | 1.7338
PAÑETE INTERIOR | 17.82 | M2 | 292.6543 | 5215.1 |  |  | 15.6667 | 1.8 | 0.01234 | 0.34799
FINO DE FONDO | 1.98 | M2 | 487.1478 | 964.55
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.80M | 2 | U | 7670 | 15340 | 7670 | 8170 | -1500 | 2300 | 2800 | 1500+1500 | 7000 | 5500
CANTOS | 10.04 | ML | 70.193 | 704.74 | [7 empty] | 800
NIPLE DE 6" x 3' ACERO | 2 | U | 973.5 | 1947 | [7 empty] | 6800
ESCALERA | 1 | U | 6800 | 6800
|  | COSTO/UD RD$ |  | 105856.31 |  | 3.937
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO
CALCULO ACERO
DE 2.40 x 1.40 x 2.10 M | [6 empty] | # | LONG | Ø3/8" | TOTAL | QTOTAL | QQ/M3
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA: | [7 empty] | LOSA DE FONDO
EXCAVACION | 17.952 | M3 | 154.52 | 2773.94 |  |  | 34 | 1.4 | 0.01234 | 0.58738 | 1.1994 | 1.7902
RELLENO COMPACTADO | 10.89 | M3 | 183.22 | 1995.27 |  |  | 20.6667 | 2.4 | 0.01234 | 0.61206
BOTE DE MATERIAL c/camión | 9.178 | M3 | 165 | 1514.37
HORMIGON DE REGULARIZACION | 0.2 | M3 | 4408.716 | 881.74 | 0.252 |  |  | LOSA DE TECHO
HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 1.4 | 0.01234 | 0.29369 | 0.59972 | 1.3947
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.79QQ/M3 | 0.672 | M3 | 11256.3148 | 7564.24 |  |  | 10.3333 | 2.4 | 0.01234 | 0.30603
MUROS 0.20 - 0.92QQ/M3 | 2.38 | M3 | 15227.404 | 36241.22
LOSA DE TECHO 0.15 - 1.39QQ/M3 | 0.429 | M3 | 11760.2639 | 5045.15 |  |  |  | MURO 0.2
TERMINACION DE SUPERFICIE: | [6 empty] | 17 | 2.2 | 0.01234 | 0.46152 | 0.92427 | 0.91693 | 1.008
PAÑETE INTERIOR | 10.5 | M2 | 292.6543 | 3072.87 |  |  | 15 | 2.5 | 0.01234 | 0.46275
FINO DE FONDO | 2 | M2 | 487.1478 | 974.3
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.60M | 1 | U | 7670 | 7670
CANTOS | 5.02 | ML | 70.193 | 352.37
ESCALERA | 1 | U | 3500 | 3500
|  | COSTO/UD RD$ |  | 72085.47 |  | 9741.65
NUEVO
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO
UBICACIÓN: REGISTRO DEL EMPALME INICIAL EST. 0+960, CALLE 1RA SAN JOSE DE VILLA, PARA BARRIO LOS HILARIOS
DE 3.50 x 2.50 x 1.40 M |  |  |  | 3
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
CORTE DE ASFALTO | 6.4 | ML | 57.46 | 367.74
ROTURA DE ASFALTO | 0.36 | M3 | 414.31 | 149.15
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 19.2 | M3 | 154.52 | 2966.78
RELLENO COMPACTADO | 11.2 | M3 | 183.22 | 2052.06
BOTE DE MATERIAL c/camión | 24.96 | M3 | 165 | 4118.4
HORMIGON DE LIMPIEZA | 0.875 | M3 | 4408.716 | 3857.63
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 1.75 | M3 | 11256.3148 | 19698.55
MUROS 0.20 - 1.4 | 3.36 | M3 | 15227.404 | 51164.08
LOSA DE TECHO 0.25 - | 2.1875 | M3 | 11760.2639 | 25725.58
TERMINACION DE SUPERFICIE:
PAÑETE INTERIOR | 16.8 | M2 | 292.6543 | 4916.59
FINO DE FONDO | 8.75 | M2 | 487.1478 | 4262.54
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.60M | 1 | U | 7670 | 7670
CAJA TELESCOPICA | 1 | U | #REF! | #REF!
TUBERIA DE 8 PVC DE SDR-26 | 6.1 | ML | #REF! | #REF!
TAPON DE PVC DE 8" | 1 | UD | #REF! | #REF!
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 32 | HR | #REF! | #REF!
MANO DE OBRA | 1 | UD | 47574.06 | 47574.06
|  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO
UBICACIÓN: A LA ENTRADA DEL BARRIO RIO MAR |  |  |  | 4
TRAPEZIO DE 3.20 x 2.75 x 1.40 M ( PROMEDIO) Muros de E=0.40mt
A.-
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 19.24 | M3 | 154.52 | 2972.96
RELLENO COMPACTADO | 10.32 | M3 | 183.22 | 1890.83
BOTE DE MATERIAL c/camión | 25.012 | M3 | 165 | 4126.98
HORMIGON DE LIMPIEZA | 0.88 | M3 | 4408.716 | 3879.67
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 1.76 | M3 | 11256.3148 | 19811.11
MUROS 0.20 - 1.4 | 3.332 | M3 | 15227.404 | 50737.71
LOSA DE TECHO 0.25 - | 2.2687 | M3 | 11760.2639 | 26681.1
TERMINACION DE SUPERFICIE:
PAÑETE INTERIOR | 16.66 | M2 | 292.6543 | 4875.62
FINO DE FONDO | 8.8 | M2 | 487.1478 | 4286.9
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.60M | 1 | U | 7670 | 7670
CAJA TELESCOPICA | 2 | U | #REF! | #REF!
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 32 | HR | #REF! | #REF!
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE 8" EXISTENTE | 1 | UD | 5000 | 5000
TEE DE 12X8" ACERO | 1 | UD | 12950.88 | 12950.88
TEE DE 8X8"" | 1 | UD | 10975.22 | 10975.22
ANCLAJE DE TEE 12X8 ( VER ANALISIS) | 1 | UD | 38186.21 | 38186.21
ANCLAJE EN TEE 8X8 ( VER ANALISIS) | 1 | UD | 36056.95 | 36056.95
B.-
CRUCE EN SIFON DE 8" ENTRADA BARRIO RIO MAR
EXCAVACION | 17.1 | M3 | 300 | 5130
RELLENO COMPACTADO | 10.26 | M3 | 183.22 | 1879.84
BOTE DE MATERIAL c/camión | 13.338 | M3 | 165 | 2200.77
ENCOFRADO | 5.32 | M2 | 600 | 3192
ACERO | 0.7056 | QQ | 2600 | 1834.56
M.O ACERO | 0.7056 | M3 | 300 | 211.68
ALAMBRE | 1.5523 | LB | 50 | 77.62
HORMIGON 210KG/CM2 | 1.02 | M3 | 6250 | 6375
USO BOMBA DE ACHIQUE | 2 | DIA | 4500 | 9000
SIFON DE 8"X3.8MT | 1 | UD | 36523.848 | 36523.85
MANO DE OBRA | 1 | UD | 47574.06 | 47574.06
COSTO A+B |  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
PRESUPUESTO: GENERAL
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO
UBICACIÓN: CALLE FLORIMON FRENTE A LA FARMACIA JIMINIAN |  |  |  | 5
D E S C R I P C I O N | CANT. | UDS | P.U. RD$ | VALOR RD$
REGISTROS DE H.A.:
DE 3.00 x 3.50 x1.50 M
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 28.8 | M3 | 154.52 | 4450.18
RELLENO COMPACTADO | 12 | M3 | 183.22 | 2198.64
BOTE DE MATERIAL c/camión | 37.44 | M3 | 165 | 6177.6
HORMIGON DE LIMPIEZA | 0.88 | M3 | 4408.716 | 3879.67
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 2.1 | M3 | 11256.3148 | 23638.26
MUROS 0.20 - 1.4 | 3.64 | M3 | 15227.404 | 55427.75
LOSA DE TECHO 0.25 - | 2.625 | M3 | 11760.2639 | 30870.69
TERMINACION DE SUPERFICIE:
PAÑETE INTERIOR | 18.2 | M2 | 292.6543 | 5326.31
FINO DE FONDO | 10.5 | M2 | 487.1478 | 5115.05
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.60M | 1 | U | 8655 | 8655
CAJA TELESCOPICA | 1 | U | #REF! | #REF!
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 32 | HR | #REF! | #REF!
MANO DE OBRA | 1 | UD | 47574.06 | 47574.06
|  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO
UBICACIÓN: FRENTE A LA FACTORIA
DE 2.00 x 2.00 x 1.40 M |  |  |  | 6
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 62.7 | M3 | 154.52 | 9688.4
RELLENO COMPACTADO | 41.22 | M3 | 183.22 | 7552.33
BOTE DE MATERIAL c/camión | 122.616 | M3 | 165 | 20231.64
HORMIGON DE LIMPIEZA | 0.4 | M3 | 4408.716 | 1763.49
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 0.8 | M3 | 11256.3148 | 9005.05
MUROS 0.20 - 1.4 | 2.24 | M3 | 15227.404 | 34109.38
LOSA DE TECHO 0.25 - | 1 | M3 | 11760.2639 | 11760.26
TERMINACION DE SUPERFICIE:
PAÑETE INTERIOR | 11.2 | M2 | 292.6543 | 3277.73
FINO DE FONDO | 4 | M2 | 487.1478 | 1948.59
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.60M | 1 | U | 8655 | 8655
JUNTA DRESSER | 1 | U | 2053.63 | 2053.63
TUBERIA DE PVC-SDR-26 | 34 | ML | 725.51 | 24667.34
CAJA TELESCOPICA | 1 | U | #REF! | #REF!
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 32 | HR | #REF! | #REF!
MANO DE OBRA | 1 | UD | 72574.06 | 72574.06
|  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
OBRA: BY PAS ( PARA EVADIR REGISTRO DE CODETEL DE FIBRA OPTICA
UBICACIÓN: EST. 0+020 A 0+037
DE 17.00 x 0.85 x 1.40 M
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
ROTURA DE PAVIMENTO | 1 | P.A. | 2500 | 2500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
PARA COLOCAR TUBERIA DE 12"
EXCAVACION | 20.23 | M3 | 300 | 6069
ASIENTO DE ARENA | 1.36 | M3 | 1112 | 1512.32
RELLENO COMPACTADO CALICHE | 21.675 | M3 | 183.22 | 3971.29
BOTE DE MATERIAL c/camión | 26.299 | M3 | 276.33 | 7267.2
HORMIGON POBRE | 1.445 | M3 | 4408.716 | 6370.59
HORMIGON ARNADO EN: EN BLOQUE DE ANCLAJE |  |  |  | 0
HORMIGON 210KG/CM2 | 2.8114 | M3 | 6250 | 17571.09
ENCOFRADO | 0.85 | M2 | 850 | 722.5
ACERO | 8.8558 | QQ | 2600 | 23025.16
M.O ACERO | 8.8558 | M3 | 300 | 2656.75
ALAMBRE | 19.4828 | LB | 50 | 974.14
INSTALACIONES:
ZETA DE ACERO 12" DE L=6.80MT | 1 | UD | 114680 | 114680
MANO DE OBRA BRIGADA | 4 | DIA | 11400 | 45600
MANO DE OBRA | 1 | UD | 47574.06 | 47574.06
|  | COSTO/UD RD$ |  | 280994.1
PARA LA PROXIMA CUB
OBRA: REGISTRO ALCANTARILLA DE HOMIGON ARMADO
UBICACIÓN:EN EL CRUCE PROXIMO A LA PLANTA DE GAS
DE DIAMETRO 1,00MT |  |  |  | 6
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 4.5 | M3 | 300 | 1350
RELLENO COMPACTADO | 3.6 | M3 | 183.22 | 659.59
BOTE DE MATERIAL c/camión | 5.85 | M3 | 276.33 | 1616.53
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 0.2 | M3 | 11256.3148 | 2251.26
ALCANTARILLA DE 24" | 2 | UD | 4500 | 9000
LOSA DE TECHO 0.25 - | 0.15 | M3 | 11760.2639 | 1764.04
INSTALACIONES:
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 24 | HR | #REF! | #REF!
NIPLE DE H.G. DE 1"X 6 | 2 | UD | 2000 | 4000
MANO DE OBRA | 1 | UD | 15000 | 15000
|  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
ADICIONAL MVERAS
OBRA: REGISTRO ALCANTARILLA DE HOMIGON ARMADO PARA DESAGUE
UBICACIÓN: EN EL CRUCE PROXIMO A LA PLANTA DE GAS
calicatas
DE 1.5 X 1.5 - DESAGUE | [8 empty] | 13 | 1.32
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500 |  |  |  |  | 8 | 1.2
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 4.5 | M3 | 300 | 1350
RELLENO COMPACTADO | 3.6 | M3 | 183.22 | 659.59
BOTE DE MATERIAL c/camión | 5.85 | M3 | 276.33 | 1616.53
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 0.2 | M3 | 11256.3148 | 2251.26
ALCANTARILLA DE 24" | 2 | UD | 4500 | 9000
LOSA DE TECHO 0.25 - | 0.15 | M3 | 11760.2639 | 1764.04
INSTALACIONES:
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 24 | HR | #REF! | #REF!
TUBERIA PVC-SDR-26 | 10 | Ml | 725.51 | 7255.1
MANO DE OBRA | 1 | UD | 15000 | 15000
|  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
ADICIONAL MVERAS
OBRA: REGISTRO ALCANTARILLA DE HOMIGON ARMADO PARA DESAGUE
UBICACIÓN: EN EL CRUCE PROXIMO A LA PLANTA DE GAS
DE 1.5 X 1.5 - DESAGUE
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
EXCAVACION | 4.5 | M3 | 300 | 1350
RELLENO COMPACTADO | 3.6 | M3 | 183.22 | 659.59
BOTE DE MATERIAL c/camión | 5.85 | M3 | 276.33 | 1616.53
HORMIGON ARNADO EN: |  |  |  | 0
LOSA DE FONDO 0.20 - 2.12 | 0.2 | M3 | 11256.3148 | 2251.26
ALCANTARILLA DE 24" | 2 | UD | 4500 | 9000
LOSA DE TECHO 0.25 - | 0.15 | M3 | 11760.2639 | 1764.04
INSTALACIONES:
BOMBA DE ACHIQUE 2" | 24 | HR | #REF! | #REF!
TUBERIA PVC-SDR-26 | 10 | Ml | 725.51 | 7255.1
MANO DE OBRA | 1 | UD | 15000 | 15000
|  | COSTO/UD RD$ |  | #REF!
OBRA: REGISTRO DE HOMIGON ARMADO
CALCULO ACERO
DE 2. x 2 x 1.30 M | [6 empty] | # | LONG | Ø3/8" | TOTAL | QTOTAL | QQ/M3
REPLANTEO | 1 | P.A. | 500 | 500
MOVIMIENTO DE TIERRA: | [7 empty] | LOSA DE FONDO
EXCAVACION | 12.6 | M3 | 154.52 | 1946.95 |  |  | 34 | 1.4 | 0.01234 | 0.58738 | 1.1994 | 1.7902
RELLENO COMPACTADO | 7.4 | M3 | 183.22 | 1355.83 |  |  | 20.6667 | 2.4 | 0.01234 | 0.61206
BOTE DE MATERIAL c/camión | 6.76 | M3 | 165 | 1115.4
HORMIGON DE REGULARIZACION | 0.2645 | M3 | 4408.716 | 1166.1054 |  |  |  | LOSA DE TECHO
HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 1.4 | 0.01234 | 0.29369 | 0.59972 | 1.3947
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.79QQ/M3 | 0.8 | M3 | 11256.3148 | 9005.05 |  |  | 10.3333 | 2.4 | 0.01234 | 0.30603
MUROS 0.20 - 0.92QQ/M3 | 1.872 | M3 | 15227.404 | 28505.7
LOSA DE TECHO 0.15 - 1.39QQ/M3 | 0.525 | M3 | 11760.2639 | 6174.14 |  |  |  | MURO 0.2
TERMINACION DE SUPERFICIE: | [6 empty] | 17 | 2.2 | 0.01234 | 0.46152 | 0.92427 | 0.91693 | 1.008
PAÑETE INTERIOR | 8.32 | M2 | 292.6543 | 2434.884 |  |  | 15 | 2.5 | 0.01234 | 0.46275
FINO DE FONDO | 2.56 | M2 | 487.1478 | 1247.0983
INSTALACIONES:
TAPA H.F. PESADA 0.60M | 1 | U | 8500 | 8500 |  | 7670 | 8170
CANTOS | 5.02 | ML | 70.193 | 352.3687
ESCALERA | 1 | U | 3500 | 3500
|  | COSTO/UD RD$ |  | 65803.5263
ANALISIS
OBRA: REGISTRO DE HORMIGON ARMADO
UBICACIÓN: GENERAL |  |  | ZONA: GENERAL
D E S C R I P C I O N | CANT. | UDS | P.U. RD$ | VALOR RD$
INSUMOS
AGUA | 1 | GL | 3 | 3
CEMENTO GRIS PUESTO EN OBRA | 1 | FDA | 320 | 320
CAL | 1 | M3 | 100 | 100
ARENA | 1 | M3 | 1100 | 1100
ARENA PARA PAÑETE | 1 | M3 | 900 | 900
GRAVA | 1 | M3 | 950 | 950
ACERO PUESTO EN OBRA | 1 | QQ | 2300 | 2300
TRANSPORTE | 1 | KM | 21.34 | 21.34
DISTANCIA DESDE | 92 | KM | 1 | 92
AGREGADO (ARENA)
MATERIALES | 1 | M3 | 1100 | 1100
TRANSPORTE
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 1112
AGREGADO (GRAVA)
MATERIALES | 1 | M3 | 950 | 950
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 962
H.S.PARA F'C= 240 KGS/CM2
ARENA | 0.45 | M3 | 1112 | 500.4
GRAVA | 0.9 | M3 | 962 | 865.8
CEMENTO | 13 | FDAS. | 320 | 4160
AGUA | 60 | GLS | 3 | 180
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 750 | 750
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 114.124
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 6570.324
H.S. PARA F'C= 210 KGS/ CM2
ARENA | 0.45 | M3 | 1112 | 500.4
GRAVA | 0.9 | M3 | 1050 | 945
CEMENTO | 9 | FDA | 320 | 2880
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 1200 | 1200
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 89.508
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 5764.908
H.S. PARA F'C= 140 KGS/CM2
ARENA | 0.85 | M3 | 1100 | 935
GRAVA |  | M3 | 962 | 0
CEMENTO | 6.44 | FDAS | 320 | 2060.8
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 1200 | 1200
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 62.916
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 4408.716
ARENA PARA PAÑETE
COSTO EN PLANTA | 1 | M3 | 1100 | 1100
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 1112
M0RTERO PARA PAÑETE 1:4
ARENA | 1.02 | M3 | 1112 | 1134.24
CEMENTO | 9.46 | FDAS | 320 | 3027.2
AGUA | 50 | GLS | 2.5 | 125
CAL | 3.07 | FDAS | 100 | 307
LIGADO | 0.5 | DIA | 659 | 329.5
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 137.8032
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 5060.7432
MORTERO PARA FINO 1:3
ARENA | 1 | M3 | 1112 | 1112
AGUA | 69 | GLS | 3 | 207
CEMENTO | 11.51 | FDAS | 320 | 3683.2
LIGADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 150.066
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 5477.266
PAÑETE EXTERIOR
MORTERO 1:4 +30% DESP. | 0.026 | M3 | 5060.7432 | 131.5793
REGLA | 0.033 | P2 | 45 | 1.485
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 146.26 | 146.26
|  | COSTO/M2 R.D$ |  | 285.3243
PAÑETE INTERIOR
MORTERO 1:4 + 30% DESP. | 0.026 | m³ | 5060.7432 | 131.5793
REGLA | 0.033 | p² | 45 | 1.485
ANDAMIOS | 1 | P.A. | 6 | 6
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | m² | 136.63 | 136.63
|  | COSTO/m² RD$ |  | 275.6943
PAÑETE INTERIOR PULIDO
MORTERO 1:4+30 % DESP | 0.026 | M3 | 5060.7432 | 131.5793
REGLA | 0.033 | P2 | 45 | 1.485
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
CEMENTO 2DA CAPA | 0.053 | FDA | 320 | 16.96
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | M2 | 136.63 | 136.63
|  | COSTO/M2 R.D$ |  | 292.6543
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / IMPERMEABILIZANTE
MORTERO 1:4+30 % DESP | 0.026 | M3 | 5060.7432 | 131.5793
REGLA | 0.033 | P2 | 45 | 1.485
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
CEMENTO 2DA CAPA | 0.053 | FDA | 320 | 16.96
IMPERMEABILIZANTE | 0.015 | GLS | 900 | 13.5
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | M2 | 136.63 | 136.63
|  | COSTO/M2 R.D$ |  | 306.1543
FINO LOSA DE FONDO
MORTERO 1:3+ 25%DESP. | 0.063 | M3 | 5477.266 | 345.0678
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
BAJADA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 115.23 | 115.23
|  | COSTO/M2 R.D$ |  | 487.1478
FINO LOSA DE FONDO C/ IMPERMEABILIZANTE
MORTERO 1:3+ 25%DESP. | 0.063 | M3 | 5477.266 | 345.0678
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
BAJADA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
IMPERMEABILIZANTE | 0.045 | GLS | 900 | 40.5
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 115.23 | 115.23
|  | COSTO/M2 R.D$ |  | 527.6478
FINO LOSA DE TECHO
MORTERO 1:3+DESP. | 0.06 | M3 | 5477.266 | 328.636
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
SUBIDA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 100 | 100
|  | COSTO/M2 R.D$ |  | 449.486
CANTOS
MORTERO 1:4+DESP. | 0.004 | M3 | 5060.7432 | 20.243
REGLA | 0.11 | P2 | 45 | 4.95
MANO DE OBRA | 1 | ML | 45 | 45
|  | COSTO/M.L R.D$ |  | 70.193
ACERO GENERAL
SUMINISTRO | 1 | QQ | 2300 | 2300
MANO DE OBRA | 1 | QQ | 336.63 | 336.63
ALAMBRE NO.24. 2 LIB.XQQ | 2 | LB | 40 | 80
|  | COSTO/QQ R.D$ |  | 2716.63
ACERO VIGAS Y COLUMNAS
SUMINISTRO | 1 | QQ | 2300 | 2300
MANO DE OBRA | 1 | QQ | 336.63 | 336.63
ALAMBRE NO.24. 2 LIB.XQQ | 2 | LB | 30.2 | 60.4
|  | COSTO/QQ R.D$ |  | 2697.03
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.84 qq/m³
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534
K. ACERO | 1.9688 | qq | 2716.63 | 5348.5011
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 11401.6545
MUROS 0,20 - 0.99 qq/m³
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534
K. ACERO | 1.0593 | qq | 2716.63 | 2877.7262 | 0.9851
ENC. Y DESC. | 10 | m² | 650 | 6500
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 15430.8796
MUROS 0,15 - 1.73 qq/m³
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534
K. ACERO | 1.8511 | qq | 2716.63 | 5028.7538 | 1.7338
ENC. Y DESC. | 13.3333 | m² | 650 | 8666.6667
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 19748.5739
LOSA DE TECHO 0,15 - 1.70 qq/m³ |  |  |  |  | 1.6967
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534
K. ACERO | 1.819 | qq | 2716.63 | 4941.55
ENC. Y DESC. | 6.6667 | m² | 650 | 4333.3333
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 15328.0367
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.79 qq/m³
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534 | 1.7902
K. ACERO | 1.9153 | qq | 2716.63 | 5203.1614
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 11256.3148
MUROS 0,20 - 0.92 qq/m³
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534 | 0.91693
K. ACERO | 0.9844 | qq | 2716.63 | 2674.2506
ENC. Y DESC. | 10 | m² | 650 | 6500
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 15227.404
LOSA DE TECHO 0,15 - 1.39 qq/m³
H.S 210 kg/cm² + 5% DESP. | 1.05 | m³ | 5764.908 | 6053.1534
K. ACERO | 1.4873 | qq | 2716.63 | 4040.4438 | 1.3947
ENC. Y DESC. | 6.6667 | m² | 250 | 1666.6667
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 11760.2639

## MT (hidden)
|  |  | EXCACION. |  | ASIENTO ARENA |  | VOL TUBO |  | CEMENTO S
|  | LONG. MTL | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. KG
| 2" |  | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01388 | 0
| 3" | 3650 | 0.864 | 3153.6 | 0.085 | 310.25 | 0.0046 | 16.79 | 0.01786 | 65.189
| 4" | 1150 | 0.88 | 1012 | 0.085 | 97.75 | 0.0081 | 9.315 | 0.025 | 28.75
| 6" |  | 0.92 | 0 | 0.085 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.0781 | 0
| 8" |  | 0.96 | 0 | 0.085 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.156 | 0
| 10" |  | 1 | 0 | 0.085 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.2343 | 0
| 12" |  | 1.11 | 0 | 0.085 | 0 | 0.073 | 0 | 0.3125 | 0
| 14" |  | 1.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0993 | 0 |  | 0
| 16" |  | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1297 | 0 | 0.4166 | 0
| 18" |  | 1.67 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1642 | 0 |  | 0
| 20" |  | 1.8 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2027 | 0 |  | 0
| 24" |  | 2.15 | 0 |  | 0 | 0.2919 | 0 |  | 0
| 30" |  | 2.78 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0 |  | 0
| 36" |  | 3.72 | 0 |  | 0 | 0.6567 | 0 |  | 0
| 38" |  | 3.95 | 0 |  | 0 | 0.7317 | 0 |  | 0
| 40" |  | 4.16 | 0 |  | 0 | 0.8107 | 0 |  | 0
| 42" |  | 4.36 | 0 |  | 0 | 0.8938 | 0 |  | 0
REPL. |  | 4800
|  | TOTALES | EXC. | 4165.6 | AA | 408 | VOL T | 26.105 | CS | 3.9141
|  | RELLENO |  |  |  | 3544.9203
|  | BOTE + ESPONJAMIENTO |  |  |  | 744.8157
LONGITUD TUBERIA
|  | LONG. M | % ESPG | LONG TOTAL
| 2" | 0 | 2% | 0
| 3" | 3650 | 2% | 3723
| 4" | 1150 | 2% | 1173
| 6" | 0 | 3% | 0
| 8" | 0 | 3% | 0
| 10" | 0 | 4% | 0
| 12" | 0 | 4% | 0
| 14" | 0 | 4% | 0
| 16" | 0 | 5% | 0
| 18" | 0 | 5% | 0
| 20" | 0 | 6% | 0
| 24" | 0 | 7% | 0
| 30" | 0 |  | 0
| 36" | 0 |  | 0
| 38" | 0 |  | 0
| 40" | 0 |  | 0
| 42" | 0 |  | 0
EXCAVACION DE MATERIAL CLASIFICADO
|  | TIPO MATERIAL |  | % |  | EXCAV.
|  | CLASIF. TOSCA DURA |  | 60% |  | 2499.36
|  | CLASIF. TOSCA BLANDA |  | 20% |  | 833.12
|  | CLASIF. TIERRA SUELTA |  | 20% |  | 833.12
|  | CLASIFICACION |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 4165.6
Note on I30: COSTOS: VERIFICAR % DE ESPONJAMIENTO

## COMPARATIVOS (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
51 | 96 | 28 | 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 46 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1
[11 empty] | a | a | [5 empty] | a |  | a | a | a | a | a | a | [8 empty] | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
[28 empty] | a | [28 empty] | Todos
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 |  |  | 1 | 1 | 0
277 | 182 | 165 | 208 | 340 | 425 | 312 | 192 | 386 | 332 | 420 | 416 | 311 | 290 | 189 | 387 | 423 | 259 | 388 | 318 | 133 | 127 | 309 | 391 | 48 | 157 | 323 | 326 | 168 | 348 | 218 | 378 | 133A | 331A | 59 | 334 | 217 | 195 | 347 | 393 | 201 | 295 | 271 | 17 | 44 | 415 | 117 | 364 | 58 | 105 | 73 | A | E | J | 78 |  |  | 2 | 2 | 0 | - | 387- | 387-185-391-392-361-363---------------------------------------------------- | Con 1 | 277-166-207-248-382-383-381-384-33-314-379-313-315-368-369-370-371-375-376-71-60-1-11-37-10-405-8-26-404-143-194-221-199-279-164-159-222-244-243-304-253-272-273-286-263-264-273-413-397-398-399
R1: 166; R2: 200; R3: 258; R4: 234; R5: 427; R9: 385; R10: 345; R11: 421; R14: 220; R15: 186; R16: 185; R20: 175; R23: 346; R24: 392; R25: 331; R27: 357; R28: 260; a R31: 146; a R32: 377; a R33: 329; a R35: 330; a R37: 134; a R39: 406; a R41: 145; a R43: 305; a R50: 43; a R52: B; a R53: I |  |  | 3 | 3 | 0 | - | 185- |  | Con2 | 387-185-391-392-361-363----------------------------------------------------------------------------------------------
R1: 207; R2: 241; R3: 389; R4: 191; R5: 428; R9: 417; R10: 125; R11: 422; R14: 303; R15: 180; R16: 391; R20: 174; R24: 402; R25: 9; R27: 235; R28: 211; a R31: 126; a R32: 410; a R37: 135; a R43: 151; a R50: 65; a R52: C | Ampliación Red de Distribución Zona Alta Hato Mayor |  | 4 | 4 | 0 | - | 391- |  | Con3 | 165-258-389-246-390-394-255-169-171-236-325-327-395-354-355-239-142-144-407-181-242-193-155A-265-401-429-430-431
R1: 248; R2: 250; R3: 246; R4: 342; R5: 424; R9: 419; R10: 116; R11: 426; R14: 418; R15: 380; R16: 392; R20: 119; R24: 403; R28: 210; a R32: 409; a R37: 359; a R50: 90; a R52: D |  |  | 5 | 5 | 0 | - | 392- |  | Con4 | 234-191-342-343-308-299-366-29-212-245-213-230-198-179-173-339-162-214-321-335-338-349-40-320-324-121-108-106-113-433
R1: 382; R2: 147; R3: 390; R4: 343; R5: 344; R9: 190; R10: 13; R14: 176; R15: 374; R16: 361; R20: 34; R24: 233; R28: 227; a R32: 408; a R37: 316; a R52: F | Registros Repetidos | Registros Faltantes | 6 | 6 | 0 | - | 361- |  | Con5 | 340-427-428-424-344-209-208A
R1: 383; R2: 148; R3: 394; R4: 308; R5: 209; R9: 396; R14: 226; R15: 373; R16: 363; R20: 21; R24: 319; R28: 322; a R32: 12; a R37: 114; a R52: G | 13 | 19 | 7 | 7 | 0 | - | 363- |  | Con 6 | 425-------------------------------
R1: 381; R2: 167; R3: 255; R4: 299; R5: 208A; R9: 283; R14: 298; R15: 372; R20: 70; R24: 224; R28: 14; a R32: 86; a R52: H | 25 | 22 | 8 | 8 | 0 | - | - |  | Con 7
R1: 384; R2: 115; R3: 169; R4: 366; R9: 268; R14: 203; R15: 231; R20: 124; R24: 18; R28: 80; a R32: 414; a R52: K | 193 | 23 | 9 | 9 | 0 | - | - |  | Con 8
R1: 33; R2: 141; R3: 171; R4: 29; R14: 202; R15: 197; R24: 270A; R28: 20; a R32: 27; a R52: L | 244 | 24 | 10 | 10 | 0 | - | - |  | Con 9 | 386-385-417-419-190-396-283-268
R1: 314; R2: 140; R3: 236; R4: 212; R14: 177; R15: 229; R28: 110 | 273 | 42 | 11 | 11 | 0 | - | - |  | Con 10 | 332-345-125-116-13
R1: 379; R2: 358; R3: 325; R4: 245; R14: 310; R15: 178; R28: 104 | 391 | 49 | 12 | 12 | 0 | - | - |  | Con 11 | 420-421-422-426
R1: 313; R2: 288; R3: 327; R4: 213; R14: 55; R15: 228; R28: 69 | 392 | 50 | 13 | 13 | 0 | - | - |  | Con 12 | 416
R1: 315; R2: 282; R3: 395; R4: 230; R14: 53; R15: 172; R28: 45 |  | 51 | 14 | 14 | 0 | - | - |  | Con 13 | 311
R1: 368; R2: 306; R3: 354; R4: 198; R14: 81; R15: 219; R28: 83 |  | 52 | 15 | 15 | 0 | - | - |  | Con 14 | 290-220-303-418-176-226-298-203-202-177-310-55-53-81-99-88-85-128-158-251-252-333-150-112-29-193-28-244-84-160-163-
R1: 369; R2: 302; R3: 355; R4: 179; R14: 99; R15: 161; R28: 87 |  | 61 | 16 | 16 | 0 | - | - |  | Con 15 | 189-186-180-380-374-373-372-231-197-229-178-228-172-219-161-187-35-31-92-95-15-97-16-152-261-46
R1: 370; R2: 301; R3: 239; R4: 173; R14: 88; R15: 187; R28: 91 |  | 62 | 17 | 17 | 0 | - | - |  | Con 16 | 387-185-391-392-361-363
R1: 371; R2: 266; R3: 142; R4: 339; R14: 85; R15: 35; R28: 103 |  | 63 | 18 | 18 | 0 | - | - |  | Con 17 | 423
R1: 375; R2: 296; R3: 144; R4: 162; R14: 128; R15: 31; R28: 94 |  | 64 | 20 | 20 | 0 | - | - |  | Con 18 | 259
R1: 376; R2: 297; R3: 407; R4: 214; R14: 158; R15: 92; R28: 96 |  | 75 | 21 | 21 | 0 | - | - |  | Con 19 | 388
R1: 71; R2: 274; R3: 181; R4: 321; R14: 251; R15: 95 |  | 76 | 25 | 25 | 0 | - | -
R1: 60; R2: 287; R3: 242; R4: 335; R14: 252; R15: 15 |  | 77 | 26 | 26 | 0 | - | -
R1: 1; R2: 292; R3: 193; R4: 338; R14: 333; R15: 97 |  | 79 | 27 | 27 | 0 | - | -
R1: 11; R2: 307; R3: 155A; R4: 349; R14: 150; R15: 16 |  | 93 | 28 | 28 | 0 | - | -
R1: 37; R2: 254; R3: 265; R4: 40; R14: 112; R15: 152 |  | 98 | 29 | 29 | 0 | - | -
R1: 10; R2: 130; R3: 401; R4: 320; R14: 29; R15: 261 |  | 120 | 29 | 30 | 1 | - | -
R1: 405; R2: 57; R3: 429; R4: 324; R14: 193; R15: 46 |  | 122 | 31 | 31 | 0 | - | -
R1: 8; R2: 66; R3: 430; R4: 121; R14: 28 |  | 123 | 32 | 32 | 0 | - | -
R1: 26; R2: 109; R3: 431; R4: 108; R14: 244 |  | 129 | 33 | 33 | 0 | - | -
R1: 404; R2: 107; R4: 106; R14: 84 |  | 131 | 34 | 34 | 0 | - | -
R1: 143; R2: 432; R4: 113; R14: 160 |  | 132 | 35 | 35 | 0 | - | -
R1: 194; R2: 215; R4: 433; R14: 163 |  | 184 | 36 | 36 | 0 | - | -
R1: 221; R2: 154; R14: 36 |  | 249 | 37 | 37 | 0 | - | -
R1: 199; R2: 153; R14: 32 |  | 276 | 38 | 38 | 0 | - | -
R1: 279; R2: 289; R14: 300 |  | 293 | 39 | 39 | 0 | - | -
R1: 164; R2: 206; R14: 281 |  | 294 | 40 | 40 | 0 | - | -
R1: 159; R2: 155; R14: 280 |  | 367 | 41 | 41 | 0 | - | -
R1: 222; R2: 156; R14: 291 |  | 400 | 43 | 43 | 0 | - | -
R1: 244; R2: 205; R14: 267 |  | 411 | 44 | 44 | 0 | - | -
R1: 243; R2: 204; R14: 278 |  | 412 | 45 | 45 | 0 | - | -
R1: 304; R2: 170; R14: 269 |  |  | 46 | 46 | 0 | - | -
R1: 253; R2: 247; R14: 270 |  |  | 47 | 47 | 0 | - | -
R1: 272; R2: 56; R14: 285 |  |  | 48 | 48 | 0 | - | -
R1: 273; R2: 54; R14: 262 |  |  | 53 | 53 | 0 | - | -
R1: 286; R2: 82; R14: 275 |  |  | 54 | 54 | 0 | - | -
R1: 263; R2: 47; R14: 72 |  |  | 55 | 55 | 0 | - | -
R1: 264; R2: 89; R14: 102 |  |  | 56 | 56 | 0 | - | -
R1: 273; R2: 67 |  |  | 57 | 57 | 0 | - | -
R1: 413; R2: 360 |  |  | 58 | 58 | 0 | - | -
R1: 397; R2: 118 |  |  | 59 | 59 | 0 | - | -
R1: 398; R2: 365 |  |  | 60 | 60 | 0 | - | -
R1: 399; R2: 362 |  |  | 65 | 65 | 0 | - | -
R2: 256 |  |  | 66 | 66 | 0 | - | -
R2: 317 |  |  | 67 | 67 | 0 | - | -
R2: 341 |  |  | 68 | 68 | 0 | - | -
R2: 328 |  |  | 69 | 69 | 0 | - | -
R2: 336 |  |  | 70 | 70 | 0 | - | -
R2: 337 |  |  | 71 | 71 | 0 | - | -
R2: 216 |  |  | 72 | 72 | 0 | - | -
R2: 240 |  |  | 73 | 73 | 0 | - | -
R2: 196 |  |  | 74 | 74 | 0 | - | -
R2: 237 |  |  | 78 | 78 | 0 | - | -
R2: 74 |  |  | 80 | 80 | 0 | - | -
R2: 350 |  |  | 81 | 81 | 0 | - | -
R2: 2 |  |  | 82 | 82 | 0 | - | -
R2: 353 |  |  | 83 | 83 | 0 | - | -
R2: 351 |  |  | 84 | 84 | 0 | - | -
R2: 352 |  |  | 85 | 85 | 0 | - | -
R2: 25 |  |  | 86 | 86 | 0 | - | -
R2: 6 |  |  | 87 | 87 | 0 | - | -
R2: 38 |  |  | 88 | 88 | 0 | - | -
R2: 39 |  |  | 89 | 89 | 0 | - | -
R2: 356 |  |  | 90 | 90 | 0 | - | -
R2: 4 |  |  | 91 | 91 | 0 | - | -
R2: 41 |  |  | 92 | 92 | 0 | - | -
R2: 68 |  |  | 94 | 94 | 0 | - | -
R2: 3 |  |  | 95 | 95 | 0 | - | -
R2: 7 |  |  | 96 | 96 | 0 | - | -
R2: 5 |  |  | 97 | 97 | 0 | - | -
R2: 100 |  |  | 99 | 99 | 0 | - | -
R2: 25 |  |  | 100 | 100 | 0 | - | -
R2: 13 |  |  | 101 | 101 | 0 | - | -
R2: 111 |  |  | 102 | 102 | 0 | - | -
R2: 101 |  |  | 103 | 103 | 0 | - | -
R2: 238 |  |  | 104 | 104 | 0 | - | -
R2: 139 |  |  | 105 | 105 | 0 | - | -
R2: 138 |  |  | 106 | 106 | 0 | - | -
R2: 137 |  |  | 107 | 107 | 0 | - | -
R2: 136 |  |  | 108 | 108 | 0 | - | -
R2: 257 |  |  | 109 | 109 | 0 | - | -
R2: 188 |  |  | 110 | 110 | 0 | - | -
R2: 149 |  |  | 111 | 111 | 0 | - | -
R2: 284 |  |  | 112 | 112 | 0 | - | -
R2: 223 |  |  | 113 | 113 | 0 | - | -
R2: 183 |  |  | 114 | 114 | 0 | - | -
R2: 232 |  |  | 115 | 115 | 0 | - | -
R2: 225 |  |  | 116 | 116 | 0 | - | -
[57 empty] | 117 | 117 | 0 | -
[57 empty] | 118 | 118 | 0
[57 empty] | 119 | 119 | 0
[57 empty] | 121 | 121 | 0
[57 empty] | 124 | 124 | 0
[57 empty] | 125 | 125 | 0
[57 empty] | 126 | 126 | 0
[57 empty] | 127 | 127 | 0
[57 empty] | 128 | 128 | 0
[57 empty] | 130 | 130 | 0
[57 empty] | 133 | 133 | 0
[57 empty] | 134 | 134 | 0
[57 empty] | 135 | 135 | 0
[57 empty] | 136 | 136 | 0
[57 empty] | 137 | 137 | 0
[57 empty] | 138 | 138 | 0
[57 empty] | 139 | 139 | 0
[57 empty] | 140 | 140 | 0
[57 empty] | 141 | 141 | 0
[57 empty] | 142 | 142 | 0
[57 empty] | 143 | 143 | 0
[57 empty] | 144 | 144 | 0
[57 empty] | 145 | 145 | 0
[57 empty] | 146 | 146 | 0
[57 empty] | 147 | 147 | 0
[57 empty] | 148 | 148 | 0
[57 empty] | 149 | 149 | 0
[57 empty] | 150 | 150 | 0
[57 empty] | 151 | 151 | 0
[57 empty] | 152 | 152 | 0
[57 empty] | 153 | 153 | 0
[57 empty] | 154 | 154 | 0
[57 empty] | 155 | 155 | 0
[57 empty] | 156 | 156 | 0
[57 empty] | 157 | 157 | 0
[57 empty] | 158 | 158 | 0
[57 empty] | 159 | 159 | 0
[57 empty] | 160 | 160 | 0
[57 empty] | 161 | 161 | 0
[57 empty] | 162 | 162 | 0
[57 empty] | 163 | 163 | 0
[57 empty] | 164 | 164 | 0
[57 empty] | 165 | 165 | 0
[57 empty] | 166 | 166 | 0
[57 empty] | 167 | 167 | 0
[57 empty] | 168 | 168 | 0
[57 empty] | 169 | 169 | 0
[57 empty] | 170 | 170 | 0
[57 empty] | 171 | 171 | 0
[57 empty] | 172 | 172 | 0
[57 empty] | 173 | 173 | 0
[57 empty] | 174 | 174 | 0
[57 empty] | 175 | 175 | 0
[57 empty] | 176 | 176 | 0
[57 empty] | 177 | 177 | 0
[57 empty] | 178 | 178 | 0
[57 empty] | 179 | 179 | 0
[57 empty] | 180 | 180 | 0
[57 empty] | 181 | 181 | 0
[57 empty] | 182 | 182 | 0
[57 empty] | 183 | 183 | 0
[57 empty] | 185 | 185 | 0
[57 empty] | 186 | 186 | 0
[57 empty] | 187 | 187 | 0
[57 empty] | 188 | 188 | 0
[57 empty] | 189 | 189 | 0
[57 empty] | 190 | 190 | 0
[57 empty] | 191 | 191 | 0
[57 empty] | 192 | 192 | 0
[57 empty] | 193 | 193 | 0
[57 empty] | 194 | 194 | 0
[57 empty] | 195 | 195 | 0
[57 empty] | 196 | 196 | 0
[57 empty] | 197 | 197 | 0
[57 empty] | 198 | 198 | 0
[57 empty] | 199 | 199 | 0
[57 empty] | 200 | 200 | 0
[57 empty] | 201 | 201 | 0
[57 empty] | 202 | 202 | 0
[57 empty] | 203 | 203 | 0
[57 empty] | 204 | 204 | 0
[57 empty] | 205 | 205 | 0
[57 empty] | 206 | 206 | 0
[57 empty] | 207 | 207 | 0
[57 empty] | 208 | 208 | 0
[57 empty] | 209 | 209 | 0
[57 empty] | 210 | 210 | 0
[57 empty] | 211 | 211 | 0
[57 empty] | 212 | 212 | 0
[57 empty] | 213 | 213 | 0
[57 empty] | 214 | 214 | 0
[57 empty] | 215 | 215 | 0
[57 empty] | 216 | 216 | 0
[57 empty] | 217 | 217 | 0
[57 empty] | 218 | 218 | 0
[57 empty] | 219 | 219 | 0
[57 empty] | 220 | 220 | 0
[57 empty] | 221 | 221 | 0
[57 empty] | 222 | 222 | 0
[57 empty] | 223 | 223 | 0
[57 empty] | 224 | 224 | 0
[57 empty] | 225 | 225 | 0
[57 empty] | 226 | 226 | 0
[57 empty] | 227 | 227 | 0
[57 empty] | 228 | 228 | 0
[57 empty] | 229 | 229 | 0
[57 empty] | 230 | 230 | 0
[57 empty] | 231 | 231 | 0
[57 empty] | 232 | 232 | 0
[57 empty] | 233 | 233 | 0
[57 empty] | 234 | 234 | 0
[57 empty] | 235 | 235 | 0
[57 empty] | 236 | 236 | 0
[57 empty] | 237 | 237 | 0
[57 empty] | 238 | 238 | 0
[57 empty] | 239 | 239 | 0
[57 empty] | 240 | 240 | 0
[57 empty] | 241 | 241 | 0
[57 empty] | 242 | 242 | 0
[57 empty] | 243 | 243 | 0
[57 empty] | 244 | 244 | 0
[57 empty] | 245 | 245 | 0
[57 empty] | 246 | 246 | 0
[57 empty] | 247 | 247 | 0
[57 empty] | 248 | 248 | 0
[57 empty] | 250 | 250 | 0
[57 empty] | 251 | 251 | 0
[57 empty] | 252 | 252 | 0
[57 empty] | 253 | 253 | 0
[57 empty] | 254 | 254 | 0
[57 empty] | 255 | 255 | 0
[57 empty] | 256 | 256 | 0
[57 empty] | 257 | 257 | 0
[57 empty] | 258 | 258 | 0
[57 empty] | 259 | 259 | 0
[57 empty] | 260 | 260 | 0
[57 empty] | 261 | 261 | 0
[57 empty] | 262 | 262 | 0
[57 empty] | 263 | 263 | 0
[57 empty] | 264 | 264 | 0
[57 empty] | 265 | 265 | 0
[57 empty] | 266 | 266 | 0
[57 empty] | 267 | 267 | 0
[57 empty] | 268 | 268 | 0
[57 empty] | 269 | 269 | 0
[57 empty] | 270 | 270 | 0
[57 empty] | 271 | 271 | 0
[57 empty] | 272 | 272 | 0
[57 empty] | 273 | 273 | 0
[57 empty] | 274 | 274 | 0
[57 empty] | 275 | 275 | 0
[57 empty] | 277 | 277 | 0
[57 empty] | 278 | 278 | 0
[57 empty] | 279 | 279 | 0
[57 empty] | 280 | 280 | 0
[57 empty] | 281 | 281 | 0
[57 empty] | 282 | 282 | 0
[57 empty] | 283 | 283 | 0
[57 empty] | 284 | 284 | 0
[57 empty] | 285 | 285 | 0
[57 empty] | 286 | 286 | 0
[57 empty] | 287 | 287 | 0
[57 empty] | 288 | 288 | 0
[57 empty] | 289 | 289 | 0
[57 empty] | 290 | 290 | 0
[57 empty] | 291 | 291 | 0
[57 empty] | 292 | 292 | 0
[57 empty] | 295 | 295 | 0
[57 empty] | 296 | 296 | 0
[57 empty] | 297 | 297 | 0
[57 empty] | 298 | 298 | 0
[57 empty] | 299 | 299 | 0
[57 empty] | 300 | 300 | 0
[57 empty] | 301 | 301 | 0
[57 empty] | 302 | 302 | 0
[57 empty] | 303 | 303 | 0
[57 empty] | 304 | 304 | 0
[57 empty] | 305 | 305 | 0
[57 empty] | 306 | 306 | 0
[57 empty] | 307 | 307 | 0
[57 empty] | 308 | 308 | 0
[57 empty] | 309 | 309 | 0
[57 empty] | 310 | 310 | 0
[57 empty] | 311 | 311 | 0
[57 empty] | 312 | 312 | 0
[57 empty] | 313 | 313 | 0
[57 empty] | 314 | 314 | 0
[57 empty] | 315 | 315 | 0
[57 empty] | 316 | 316 | 0
[57 empty] | 317 | 317 | 0
[57 empty] | 318 | 318 | 0
[57 empty] | 319 | 319 | 0
[57 empty] | 320 | 320 | 0
[57 empty] | 321 | 321 | 0
[57 empty] | 322 | 322 | 0
[57 empty] | 323 | 323 | 0
[57 empty] | 324 | 324 | 0
[57 empty] | 325 | 325 | 0
[57 empty] | 326 | 326 | 0
[57 empty] | 327 | 327 | 0
[57 empty] | 328 | 328 | 0
[57 empty] | 329 | 329 | 0
[57 empty] | 330 | 330 | 0
[57 empty] | 331 | 331 | 0
[57 empty] | 332 | 332 | 0
[57 empty] | 333 | 333 | 0
[57 empty] | 334 | 334 | 0
[57 empty] | 335 | 335 | 0
[57 empty] | 336 | 336 | 0
[57 empty] | 337 | 337 | 0
[57 empty] | 338 | 338 | 0
[57 empty] | 339 | 339 | 0
[57 empty] | 340 | 340 | 0
[57 empty] | 341 | 341 | 0
[57 empty] | 342 | 342 | 0
[57 empty] | 343 | 343 | 0
[57 empty] | 344 | 344 | 0
[57 empty] | 345 | 345 | 0
[57 empty] | 346 | 346 | 0
[57 empty] | 347 | 347 | 0
[57 empty] | 348 | 348 | 0
[57 empty] | 349 | 349 | 0
[57 empty] | 350 | 350 | 0
[57 empty] | 351 | 351 | 0
[57 empty] | 352 | 352 | 0
[57 empty] | 353 | 353 | 0
[57 empty] | 354 | 354 | 0
[57 empty] | 355 | 355 | 0
[57 empty] | 356 | 356 | 0
[57 empty] | 357 | 357 | 0
[57 empty] | 358 | 358 | 0
[57 empty] | 359 | 359 | 0
[57 empty] | 360 | 360 | 0
[57 empty] | 361 | 361 | 0
[57 empty] | 362 | 362 | 0
[57 empty] | 363 | 363 | 0
[57 empty] | 364 | 364 | 0
[57 empty] | 365 | 365 | 0
[57 empty] | 366 | 366 | 0
[57 empty] | 368 | 368 | 0
[57 empty] | 369 | 369 | 0
[57 empty] | 370 | 370 | 0
[57 empty] | 371 | 371 | 0
[57 empty] | 372 | 372 | 0
[57 empty] | 373 | 373 | 0
[57 empty] | 374 | 374 | 0
[57 empty] | 375 | 375 | 0
[57 empty] | 376 | 376 | 0
[57 empty] | 377 | 377 | 0
[57 empty] | 378 | 378 | 0
[57 empty] | 379 | 379 | 0
[57 empty] | 380 | 380 | 0
[57 empty] | 381 | 381 | 0
[57 empty] | 382 | 382 | 0
[57 empty] | 383 | 383 | 0
[57 empty] | 384 | 384 | 0
[57 empty] | 385 | 385 | 0
[57 empty] | 386 | 386 | 0
[57 empty] | 387 | 387 | 0
[57 empty] | 388 | 388 | 0
[57 empty] | 389 | 389 | 0
[57 empty] | 390 | 390 | 0
[57 empty] | 391 | 391 | 0
[57 empty] | 392 | 392 | 0
[57 empty] | 393 | 393 | 0
[57 empty] | 394 | 394 | 0
[57 empty] | 395 | 395 | 0
[57 empty] | 396 | 396 | 0
[57 empty] | 397 | 397 | 0
[57 empty] | 398 | 398 | 0
[57 empty] | 399 | 399 | 0
[57 empty] | 401 | 401 | 0
[57 empty] | 402 | 402 | 0
[57 empty] | 403 | 403 | 0
[57 empty] | 404 | 404 | 0
[57 empty] | 405 | 405 | 0
[57 empty] | 406 | 406 | 0
[57 empty] | 407 | 407 | 0
[57 empty] | 408 | 408 | 0
[57 empty] | 409 | 409 | 0
[57 empty] | 410 | 410 | 0
[57 empty] | 413 | 413 | 0
[57 empty] | 414 | 414 | 0
[57 empty] | 415 | 415 | 0
[57 empty] | 416 | 416 | 0
[57 empty] | 417 | 417 | 0
[57 empty] | 418 | 418 | 0
[57 empty] | 419 | 419 | 0
[57 empty] | 420 | 420 | 0
[57 empty] | 421 | 421 | 0
[57 empty] | 422 | 422 | 0
[57 empty] | 423 | 423 | 0
[57 empty] | 424 | 424 | 0
[57 empty] | 425 | 425 | 0
[57 empty] | 426 | 426 | 0
[57 empty] | 427 | 427 | 0
[57 empty] | 428 | 428 | 0
[57 empty] | 429 | 429 | 0
[57 empty] | 430 | 430 | 0
[57 empty] | 431 | 431 | 0
[57 empty] | 432 | 432 | 0
[57 empty] | 433 | 433 | 0
[57 empty] | 133A |  | #VALUE!
[57 empty] | 155A |  | #VALUE!
[57 empty] | 208A |  | #VALUE!
[57 empty] | 270A |  | #VALUE!
[57 empty] | 331A |  | #VALUE!
[57 empty] | A |  | #VALUE!
[57 empty] | B |  | #VALUE!
[57 empty] | C |  | #VALUE!
[57 empty] | J |  | #VALUE!
[57 empty] | D |  | #VALUE!
[57 empty] | E |  | #VALUE!
[57 empty] | F |  | #VALUE!
[57 empty] | G |  | #VALUE!
[57 empty] | H |  | #VALUE!
[57 empty] | I |  | #VALUE!
[57 empty] | K |  | #VALUE!
[57 empty] | L |  | #VALUE!
[57 empty] | 416 |  | -416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Analisis de Costos Generales (hidden)
|  |  | COMBUSTIBLE |  | 186.5
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
| DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| CAL | 2 | FDA | 251.81 |  | 503.62
MANO DE OBRA
| MAESTRO(1 U) RD$1500.00/DIA | 1 | HR | 187.5 |  | 187.5
| TRABAJADOR NO CALIFICADO PEON RD$650.00/DIA (Minimo 4hr) | 1 | HR | 325 |  | 325
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| CINTA METRICA 100 USO | 0.01 | U | 725 |  | 7.25
| RENDIMIENTO | 22.74 | M/DIA
|  | COSTO RD$/DIA |  |  |  | 1023.37
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 45.0031
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| DISCO PARA CORTE DE ASFALTO | 1 | U | 20892 | 0.00133 | 27.7864
| AGUA PARA MAQUINA DE CORTE | 15 | GL | 3 | 0.01429 | 0.64305
MANO DE OBRA
| OPERDOR/DIA | 1 | DIA | 780 | 0.01429 | 11.1462
| OBRERO | 1 | DIA | 650 | 0.01429 | 9.2885
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| CORTADORA HORIZONTAL DE ASFALTO HONDA DE 13 HP, 285 LB CON DISCO DE 14¨ PARA UNA PROFUNDIDAD DE 5´ | 1 | DIA | 1800 | 0.01429 | 25.722
| COMBUSTIBLE (GASOIL) (0.04 x HP x 8 ) | 0.52 | GL | 186.5 | 0.01429 | 1.3858
| LUBRICANTE (20% DEL COMBUSTIBLE ) | 0.2 | % | 96.98 | 0.01429 | 0.27717
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 76.2491
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
0
0
MANO DE OBRA
| OPERADOR PISTOLAS (2 OPERADORES) | 2 | H | 120.71 | 0.41667 | 100.5917
| AYUDANTE OPERADORES (2 AYUDANTES) | 2 | H | 105.88 | 0.41667 | 88.2333
| AMOLADOR DE CUÑAS | 2 | H | 3 | 0.41667 | 2.5
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| COMPRESOR DE AIRE IR 185CFM 2 PISTOLAS | 1 | HORA | 963.9 | 0.41667 | 401.625
| COMBUSTIBLE (GASOIL) (0,80 GL/HR x 2 PISTOLAS x 1.10 DESG.) | 1.76 | GL | 186.5 | 0.41667 | 136.7667
|  | COSTO RD$/M2 |  |  |  | 36.4858
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO |  | TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
| OPERDADOR DE PALA MECANICA | 0.04 | HR | 162.5 |  | 6.5
| CHOFER CAMIO VOLTEO | 0.06 | HR | 162.52 |  | 9.7512
16.2512
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| RENTA PALA CARGADOR FRONTAL CAT-950 G | 1 | HR | 2100 |  | 2100
| COMBUSTIBLE 4,5 GL/H | 4.5 | GL/HR | 186.5 |  | 839.25
| LUBRICANTE 20% | 20 | % | 839.25 |  | 167.85
| RENDIMIENTO | 35 | M3/H |  |  | 88.7743
| CAMION VOLTEO CON CAPACIDAD PARA 18 M3N | 1 | VIAJ | 2500 |  | 2500
| COMBUSTIBLE 20 KM/GL | 0.75 | KM/GL | 186.5 |  | 139.875
| LUBRICANTE 20% | 20 | % | 139.875 |  | 27.975
| RENDIMIENTO | 18 | M3/H |  |  | 148.2139
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 253.2394
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION MECANICA CAT-416D O SIMILAR
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| COMBUSTIBLE | 3.2 | GL/HR | 186.5 |  | 596.8
| LUBRICANTE 20% | 20 | % | 596.8 |  | 119.36
MANO DE OBRA
| OPERADOR RETRO EXCAVADORA RD$1300.00/DIA | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| ALQUILER RETRO | 1 | HR | 1229.6 |  | 1229.6
| RENDIMIENTO | 12.5 | M3/H
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 168.6608
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
| PLACA DE COMPACTACION | 1 | HR | 225 |  | 225
| CAPATAZ (1U) @900.00/DIA | 1 | HR | 112.5 |  | 112.5
| PEON (3U) @650/DIA | 3 | HR | 243.75 |  | 731.25
| HERRAMIENTAS | 1 | UND. | 32.0625 |  | 32.0625
|  |  |  | COSTO TOTAL POR HORA (CH) |  | 1100.8125
| RENDIMIENTO ZANJAS GRANDES | 58 |  | COSTO POR M2 |  | 18.98
| RENDIMIENTO ZANJAS PEQUENAS | 50.8 |  | COSTO POR M2 |  | 21.67
3.3 | ASIENTO DE ARENA
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| ARENA ITABO DE MINA | 1 | M3 | 1000 |  | 1000
MANO DE OBRA
| TRABAJADOR NO CALIFICADO PEON RD$650.00/DIA (3) | 3 | DIA | 650 |  | 1950
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| ZAPAPICO | 0.01 | U | 676.26 |  | 6.7626
| PALA MANUAL | 0.01 | U | 330.75 |  | 3.3075
| RENDIMIENTO | 18 | M3/H |  |  | 108.8928
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 1108.8928
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| CALICHE FINO DE MINA (20% ESPONJAMIENTO) | 1 | M3 | 350 | 1.2 | 420
| AGUA | 15.22 | GL | 1 |  | 15.22
435.22
MANO DE OBRA
| OPERADOR COMPACTADOR MANUAL (MAQUITO) RD$650.00/DIA | 1 | H | 81.25 |  | 81.25 | 364.2
| TRABAJADOR NO CALIFICADO PEON RD$650.00/DIA (1 CARRETILLERO) | 1 | H | 81.25 |  | 81.25
| TRABAJADOR NO CALIFICADO PEON RD$650.00/DIA (1 PALA Y PICO) | 1 | H | 81.25 |  | 81.25 |  | 544.2
| RENDIMIENTO | 2.5 | M3/H |  |  | 97.5
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| COMPACTADOR MECANICO (MAQUITO) | 1 | H | 330.5 |  | 330.5
| ZAPAPICO | 0.01 | U | 676.26 |  | 6.7626
| PALA MANUAL | 0.01 | U | 330.75 |  | 3.3075
| RENDIMIENTO | 2.5 | M3/H |  |  | 136.228
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 668.948
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
| OPERADOR COMPACTADOR MANUAL (MAQUITO) RD$650.00/DIA | 1 | H | 81.25 |  | 81.25
| TRABAJADOR NO CALIFICADO PEON RD$650.00/DIA (1 CARRETILLERO) | 1 | H | 81.25 |  | 81.25
| TRABAJADOR NO CALIFICADO PEON RD$650.00/DIA (1 PALA Y PICO) | 1 | H | 81.25 |  | 81.25
| RENDIMIENTO | 3 | M3/H |  |  | 81.25
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| COMPACTADOR MECANICO (MAQUITO) | 1 | H | 330.5 |  | 330.5
| ZAPAPICO | 0.01 | U | 676.26 |  | 6.7626
| PALA MANUAL | 0.01 | U | 330.75 |  | 3.3075
| RENDIMIENTO | 3 | M3/H |  |  | 113.5234
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 194.7734
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM)
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
| OPERDADOR DE PALA MECANICA | 0.04 | HR | 162.5 |  | 6.5
| CHOFER CAMIO VOLTEO | 0.06 | HR | 162.52 |  | 9.7512
16.2512
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| RENTA PALA CARGADOR FRONTAL CAT-950 G | 1 | HR | 2035.8753 |  | 2035.8753
| COMBUSTIBLE 4,5 GL/H | 4.5 | GL/HR | 186.5 |  | 839.25
| LUBRICANTE 20% | 20 | % | 839.25 |  | 167.85
| RENDIMIENTO | 35 | M3/H |  |  | 86.9422
| CAMION VOLTEO CON CAPACIDAD PARA 18 M3N | 1 | VIAJ | 2500 |  | 2500
| COMBUSTIBLE 20 KM/GL | 0.75 | KM/GL | 186.5 |  | 139.875
| LUBRICANTE 20% | 20 | % | 139.875 |  | 27.975
| RENDIMIENTO | 18 | M3/H |  |  | 148.2139
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 251.4072
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA
4.1 | DE Ø4" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO |  | TOTAL
MATERIALES
| TUBERIA DE Ø4" PVC SRD- 26 C/J.G. | 5.7912 | M | 1859.19 |  | 1859.19
MANO DE OBRA
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 321.0371
4.2 | DE Ø3" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA + 2% DE PERDIDA
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO |  | TOTAL
MATERIALES
| TUBERIA DE Ø3" PVC SRD- 26 C/J.G. | 5.7912 | M | 3050.08 |  | 3050.08
MANO DE OBRA
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 526.675
5 | COLOCACION TUBERIA
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
BRIGADA COL. TUB.(48 ML/DIA)
| CAPATAZ | 1 | DIA | 1500 |  | 1500
| AYUDANTES (2) RD$850.00 C/U | 2 | DIA | 850 |  | 1700
| OBREROS (2) RD$650 C/U | 2 | DIA | 650 |  | 1300
| EQUIPO P/COLOCAR TUB. | 1 | DIA | 500 |  | 500
5000
|  | 400 | M/DIA |  |  | 12.5
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
TRANSP. INTERNO (60ML/DIA)
| ALQUILER CAMIONETA | 1 | DIA | 3500 |  | 3500
| PEONES (2) RD$ 650.00 C/U | 2 | GL | 650 |  | 1300
12
| HERRAMIENTAS (3% M.O.) | 1 | % | 0.375 |  | 0.375
|  | 400 | M/DIA |  |  | 0.375
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 24.875
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP.
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
BRIGADA COL. TUB.(200 M/DIA)
| CAPATAZ | 1 | DIA | 1500 |  | 1500
| AYUDANTES (2) RD$850.00 C/U | 2 | DIA | 850 |  | 1700
| OBREROS (2) RD$650 C/U | 2 | DIA | 650 |  | 1300
| EQUIPO P/COLOCAR TUB. | 1 | DIA | 500 |  | 500
5000
|  | 200 | M/DIA |  |  | 25
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
TRANSP. INTERNO (400ML/DIA)
| ALQUILER CAMIONETA | 1 | DIA | 3500 |  | 3500
| PEONES (2) RD$ 650.00 C/U | 2 | GL | 650 |  | 1300
12
| HERRAMIENTAS (3% M.O.) | 1 | % | 0.75 |  | 0.0075
|  | 400 | M/DIA |  |  | 0.0075
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 37.0075
5.3 | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
BRIGADA COL. TUB.(200 M/DIA)
| CAPATAZ | 1 | DIA | 1500 |  | 1500
| AYUDANTES (2) RD$850.00 C/U | 2 | DIA | 850 |  | 1700
| OBREROS (2) RD$650 C/U | 2 | DIA | 650 |  | 1300
| EQUIPO P/COLOCAR TUB. | 1 | DIA | 500 |  | 500
5000
|  | 200 | M/DIA |  |  | 25
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
TRANSP. INTERNO (400ML/DIA)
| ALQUILER CAMIONETA | 1 | DIA | 3500 |  | 3500
| PEONES (2) RD$ 650.00 C/U | 2 | GL | 650 |  | 1300
12
| HERRAMIENTAS (3% M.O.) | 1 | % | 0.75 |  | 0.0075
|  | 400 | M/DIA |  |  | 0.0075
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 37.0075
6 | PRUEBAS DE TUBERÍAS
6.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 7% DE PERDIDA
| TUB. DE 24" PVC |  | 12
A EQUIPOS A USAR
| BOMBA HIDROSTATICA INC. MANOMETRO | 1 | U | 46438.32 |  | 46438.32
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 1 | PA | 1350 |  | 1350
| TAPONES 12" P/ PRUEBA | 2 | U | 28608.3 |  | 57216.6
| MANGUERA 3/4" X 20' | 1 | U | 1325 |  | 1325
| JUNTA DRESSER DE Ø12" | 2 | U | 13284.89 |  | 26569.78
| TUB. ACERO P/AJUSTE TAPONES | 1 | PA | 3500 |  | 3500
| VALVULA DE AIRE 1/2" | 1 | U | 6557.53 |  | 6557.53
142957.23
| CONSIDERANDO 100 USOS |  |  |  |  | 2.8591
B AGUA / PARA 500 ML
| A X L + 55 GLS ADICIONALES | 38581.07 | GL | 2.5 |  | 96452.675
192.9053
C PERSONAL 1000 ML/DIA
| PLOMERO | 1 | DIA | 1600 |  | 1600
| AYUDANTES (2) | 1 | DIA | 1500 |  | 1500
3100
3.1
|  | COSTO RD$ M |  |  |  | 198.8645
6.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP.
| TUB. DE 8" PVC |  | 8
A EQUIPOS A USAR
| BOMBA HIDROSTATICA INC. MANOMETRO | 1 | U | 46438.32 |  | 46438.32
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 1 | PA | 1350 |  | 1350
| TAPONES 8" P/ PRUEBA | 2 | U | 5031.51 |  | 10063.02
| MANGUERA 3/4" X 20' | 1 | U | 1325 |  | 1325
| JUNTA DRESSER DE Ø8" | 2 | U | 2701.01 |  | 5402.02
| TUB. ACERO P/AJUSTE TAPONES | 1 | PA | 1450 |  | 1450
| VALVULA DE AIRE 1/2" | 1 | U | 6557.53 |  | 6557.53
72585.89
| CONSIDERANDO 100 USOS |  |  |  |  | 1.4517
B AGUA / PARA 500 ML
| A X L + 55 GLS ADICIONALES | 4335.6748 | GL | 2.5 |  | 10839.19
|  |  |  | 4 |  | 21.6784
C PERSONAL 1000 ML/DIA
| PLOMERO | 1 | DIA | 1600 |  | 1600
| AYUDANTES (2) | 1 | DIA | 1500 |  | 1500
3100
3.1
|  | COSTO RD$ M |  |  |  | 26.2301
6.3 | LINEA DE SERVICIO Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA
| TUB. DE 8" PVC |  | 8
A EQUIPOS A USAR
| BOMBA HIDROSTATICA INC. MANOMETRO | 1 | U | 46438.32 |  | 46438.32
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 1 | PA | 1350 |  | 1350
| TAPONES 8" P/ PRUEBA | 2 | U | 5031.51 |  | 10063.02
| MANGUERA 3/4" X 20' | 1 | U | 1325 |  | 1325
| JUNTA DRESSER DE Ø8" | 2 | U | 2701.01 |  | 5402.02
| TUB. ACERO P/AJUSTE TAPONES | 1 | PA | 1450 |  | 1450
| VALVULA DE AIRE 1/2" | 1 | U | 6557.53 |  | 6557.53
72585.89
| CONSIDERANDO 100 USOS |  |  |  |  | 1.4517
B AGUA / PARA 500 ML
| A X L + 55 GLS ADICIONALES | 4335.6748 | GL | 2.5 |  | 10839.19
21.6784
C PERSONAL 1000 ML/DIA
| PLOMERO | 1 | DIA | 1600 |  | 1600
| AYUDANTES (2) | 1 | DIA | 1500 |  | 1500
3100
3.1
|  | COSTO RD$ M |  |  |  | 26.2301
7 | CAIDAS EN PVC
7.1 | CAIDA DE 1.00 A 2.00
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
| EXCAVACION | 0.84375 | M3 | 165 |  | 139.2188
| RELLENO | 0.75535 | M3 | 194 |  | 146.538
| H.S P/PROT.TUB. 0.85*0.85*0.50 | 0.36 | M3 | 4850 |  | 1746
| YEE 8X8 PVC | 1 | U | 4000 |  | 4000
| TUBERIA Ø8" PVC | 1.5 | ML | 1219.3 |  | 1828.95
| CODO 8X45 PVC | 1 | U | 2800 |  | 2800
| CEMENTO PVC | 1 | PA | 50 |  | 50
| MANO DE OBRA | 1 | PA | 2150 |  | 2150
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 12860.7068
7.2 | CAIDA DE 2.00 A 3.00
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
| EXCAVACION | 2.3438 | M3 | 165 |  | 386.7188
| RELLENO | 2.1187 | M3 | 183.68 |  | 389.1692
| H.S P/PROT.TUB. 0.85*0.85*0.50 | 0.36 | M3 | 4850 |  | 1746
| YEE 8X8 PVC | 1 | U | 4000 |  | 4000
| TUBERIA Ø8" PVC | 3.5 | U | 1219.3 |  | 4267.55
| CODO 8X45 PVC | 1 | U | 2800 |  | 2800
| CEMENTO PVC | 1 | PA | 50 |  | 50
| MANO DE OBRA | 1 | PA | 2150 |  | 2150
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 15789.438
7.3 | CAIDA DE 3.00 A 4.00
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
| EXCAVACION | 4.5938 | M3 | 170 |  | 780.9375
| RELLENO | 4.21 | M3 | 183.68 |  | 773.297
| H.S P/PROT.TUB. 0.85*0.85*0.50 | 0.36 | M3 | 4850 |  | 1746
| YEE 8X8 PVC | 1 | U | 4000 |  | 4000
| TUBERIA Ø8" PVC | 5 | U | 1219.3 |  | 6096.5
| CODO 8X45 PVC | 1 | U | 2800 |  | 2800
| CEMENTO PVC | 1 | PA | 50 |  | 50
| MANO DE OBRA | 1 | PA | 2150 |  | 2150
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 18396.7345
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
| MAESTRO (1U) 1,500 DIAS | 0.13 | DIA | 1500 |  | 195
| PEON (2U) A 650 DIAS | 1 | DIA | 1300 |  | 1300
| HERRAMIENTAS 3 % | 3 | % | 1300 |  | 39
|  | 0.85 | M3/DIA |  |  | 1534
1804.7059
| BOTE DE ESCOMBRO | 6.11 | M3 | 200 |  | 1222
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 3026.7059
8.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 M A 1.50 M.
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 3.93 | M3 | 315.59 |  | 1240.2687 |  | 2.6507 | 3.9761
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 2.3085 | M3 | 126.55 |  | 292.1407 | 1.7024 | 0.29452
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 1.9458 | M3 | 150 |  | 291.87
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.07 | M3 | 3914.02 |  | 273.9814
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 11098.2608
REGISTRO PREFBRICADO
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260
| BASE DE 0.45 M | 1 | U | 4779 |  | 4779
| ANILLODE 0.30 M | 1 | U | 2832 |  | 2832
| Juntas 2 (1.65 *4.27) | 1 | U | 415 |  | 415
| Escalera 1.20/0.4-1 | 3 | M | 306.8 |  | 920.4
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 24286.4
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 35384.6608
8.3 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M.
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 5.49 | M3 | 315.59 |  | 1732.5891
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 3.2775 | M3 | 126.55 |  | 414.7676 | 1.6751
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 2.655 | M3 | 150 |  | 398.25
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.08 | M3 | 3914.02 |  | 313.1216
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3358.7283
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.45 M | 1 | U | 4779 |  | 4779
| ANILLO DE 0.30 M | 1 | U | 2832 |  | 2832
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260
| Juntas 3 (1.65 *4.27) | 1 | U | 625 |  | 625
| Escalera 1.75/0.4-1 | 4 | M | 306.8 |  | 1227.2
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 37551.2
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 40909.9283
8.4 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M.
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 7.07 | M3 | 315.59 |  | 2231.2213
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 4.218 | M3 | 126.55 |  | 533.7879 | 1.6761
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 3.4224 | M3 | 150 |  | 513.36
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.08 | M3 | 3914.02 |  | 313.1216
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4091.4908
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.60 M | 1 | U | 6372 |  | 6372
| ANILLO DE 0.60 M | 1 | U | 5664 |  | 5664
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260
| Juntas 3 (1.65 *4.27) | 1 | U | 625 |  | 625
| Escalera 2.25/0.4-1 | 5 | M | 306.8 |  | 1534
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 42283
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 46374.4908
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 8.64 | M3 | 315.59 |  | 2726.6976 | 8.5059
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 5.149 | M3 | 126.55 |  | 651.606 | 1.678 | 5.149
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 4.1892 | M3 | 150 |  | 628.38
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.08 | M3 | 3914.02 |  | 313.1216
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4819.8052
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.60 M | 1 | U | 6372 |  | 6372
| ANILLO DE 1.10 M | 1 | U | 9440 |  | 9440
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260
| Juntas 3 (1.65 *4.27) | 1 | U | 625 |  | 625
| Escalera 2.75/0.4-1 | 6 | M | 306.8 |  | 1840.8
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 46365.8
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 51185.6052
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 11.78 | M3 | 315.59 |  | 3717.6502 | 11.9381
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 7.0205 | M3 | 126.55 |  | 888.4443
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 5.7114 | M3 | 150 |  | 856.71
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.15 | M3 | 3914.02 |  | 587.103
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6549.9075
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.90 M | 1 | U | 8496 |  | 8496
| ANILLO DE 0.60 M | 3 | U | 5664 |  | 16992
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260
| Juntas 4 (1.65 *4.27) | 1 | U | 1400 |  | 1400
| Escalera 3.75/0.4-1 | 8 | M | 306.8 |  | 2454.4
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 57430.4
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 63980.3075
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 14.92 | M3 | 315.59 |  | 4708.6028 | 14.9226
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 8.892 | M3 | 126.55 |  | 1125.2826 | 1.6779
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 7.2336 | M3 | 150 |  | 1085.04
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.25 | M3 | 3914.02 |  | 978.505
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8397.4304
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.90 M | 1 | U | 8496 |  | 8496
| ANILLO DE 1.10 M | 2 | U | 9440 |  | 18880
| ANILLO DE 0.60 M | 1 | U | 5664 |  | 5664
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260
| Juntas 4 (1.65 *4.27) | 1 | U | 1500 |  | 1500
| Escalera 4.75/0.4-1 | 10 | M | 306.8 |  | 3068
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 65696
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 74093.4304
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 18.85 | M3 | 315.59 |  | 5948.8715 | 18.8496
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 11.2385 | M3 | 126.55 |  | 1422.2322 | 7.0244
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 9.1338 | M3 | 150 |  | 1370.07
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.35 | M3 | 3914.02 |  | 1369.907
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 10611.0807
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.90 M | 1 | U | 8496 |  | 8496 |  | 0.9 | 0.9
| ANILLO DE 1.10 M | 2 | U | 9440 |  | 18880 |  | 1.1 | 2.2
| ANILLO DE 0.60 M | 3 | U | 5664 |  | 16992 |  | 0.6 | 1.8
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248 |  | 0.45 | 0.45
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260 |  | 0.6 | 0.6
5.95
| Juntas 4 (1.65 *4.27) | 1 | U | 1500 |  | 1500
| Escalera 4.75/0.4-1 | 10 | M | 306.8 |  | 3068
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 77024
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 87635.0807
#REF! | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
TOPOGRAFIA
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 20.42 | M3 | 315.59 |  | 6444.3478 | 20.4204
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 11.6185 | M3 | 126.55 |  | 1470.3212 | 7.6095
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 10.5618 | M3 | 150 |  | 1584.27
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.45 | M3 | 3914.02 |  | 1761.309
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 500 |  | 500
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 11760.248
REGISTRO PREFBRICADO
| BASE DE 0.90 M | 1 | U | 8496 |  | 8496 |  | 0.9 | 0.9
| ANILLO DE 1.10 M | 3 | U | 9440 |  | 28320 |  | 1.1 | 3.3
| ANILLO DE 0.60 M | 2 | U | 5664 |  | 11328 |  | 0.6 | 1.2
| ANILLO DE 0.45 M | 1 | U | 4248 |  | 4248 |  | 0.45 | 0.45
| CONO 0.60 M | 1 | U | 8260 |  | 8260 |  | 0.6 | 0.6
6.45
| Juntas 4 (1.65 *4.27) | 1 | U | 1500 |  | 1500
| Escalera 4.75/0.4-1 | 10 | M | 306.8 |  | 3068
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | UD | 8500 |  | 8500
| INSTALACION |  |  |  |  | 7080
|  |  |  | TOTAL |  | 80800
COTIZADO TUBOS ORIAUCA DESDE SANTO DOMINGO
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  |  | 92560.248
#REF! | #REF!
9.1 | DEMOLICION Y BOTE DE BADÉN EXISTENTE
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
| MAESTRO (1U) 1,500 DIAS | 0.13 | DIA | 1500 |  | 195
| PEON (2U) A 650 DIAS | 1 | DIA | 1300 |  | 1300
| HERRAMIENTAS 3 % | 3 | % | 1300 |  | 39
|  | 0.85 | M3/DIA |  |  | 1534
1804.7059
| BOTE DE ESCOMBRO | 4.875 | M3 | 200 |  | 975
|  | COSTO RD$/M |  |  |  | 2779.7059
9.2 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (L=10M A=2.5M E=0.15) F´C= 240KG/CM2 Y ACERO FY= 4200 210KG/CM2 Ø 3/8" @0.25M
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 6706.7078 | 0 | 7042.0432
| K ACERO | 1.58 | QQ | 2645.66 | 0 | 4180.1428
[5 empty] | COSTO P/M3 | 11222.186
MANO DE OBRA
| MANO DE OBRA LIGADO Y VACIADO | 0.5 | DIA | 650 |  | 325
| MANO DE OBRA VARILLA | 1.58 | QQ | 323.63 |  | 511.3354
[5 empty] | COSTO P/M3 | 836.3354
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| HERRAMIENTAS MANUALES | 0.01 | UD | 836.3354 |  | 8.3634
|  | COSTO RD$/M3 |  |  |  | 12066.8847
12 | #REF!
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | REND. | TOTAL
MATERIALES
| MADERA | 1.17 | PT | 0 | 0 | 0
| CLAVOS | 3.09 | LB | 0 | 0 | 0
| ALAMBRA DULCE CALIBRE 14 | 3 | LB | 0 |  | 0
| PLAYWOOD | 2 | PL | 2200 | 0 | 550 | 11.176
[5 empty] | COSTO P/M2 | 51.6917
MANO DE OBRA
| AYUDANTE | 1 | DIA | 750 |  | 750
| CARPINTERO | 1 | DIA | 750 |  | 750
| CAPATAZ | 0.2 | DIA | 1200 |  | 240
[5 empty] | COSTO P/M2 | 163.5338
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| EQUIPOS MANUALES | 0.03 |  | 163.5338 |  | 4.906
| CAMION | 0.01 | UD | 990 |  | 9.9
|  | 10.64 |  |  | COSTO P/M2 | 14.806
|  | COSTO RD$/M2 |  |  |  | 230.03

## Tarifarios Equipos 2018 (hidden)
TARIFA EQUIPOS PESADOS PARA LA CONSTRUCCION
|  | Combustible (Gasoil Regular) | 173.5 | 2019-06-07 | 195.6
EQUIPOS | MODELO | HP | ALQUILER TARIFA 25/04/2018 | ALQUILER + 18% ITBIS | COMBUSTIBLE 0.04HP*74.3 | LUBRICANTE 0.20 COMB. | COSTO RD$
TRACTORES | D9L-CAT | 460 | 6374.11 | 7521.4498 | 3783.04 | 756.608 | 12061.0978 | 1.18 | ITBIS | 6715.5802 | 7924.3846
| D9H-CAT | 410 | 4524.8996 | 5339.3816 | 3371.84 | 674.368 | 9385.5896 | 205.6 | COMBUSTIBLE | 4767.305 | 5625.4199
| D8R-CAT | 310 | 6848.2143 | 8080.8929 | 2549.44 | 509.888 | 11140.2209 |  |  | 7215.0829 | 8513.7978
| D8L-CAT | 335 | 3825.0121 | 4513.5143 | 2755.04 | 551.008 | 7819.5623 |  |  | 4029.9235 | 4755.3097
| D155A-KOM | 320 | 3645.9682 | 4302.2425 | 2631.68 | 526.336 | 7460.2585 |  |  | 3841.2879 | 4532.7198
| D8K-CAT | 300 | 3532.0245 | 4167.7889 | 2467.2 | 493.44 | 7128.4289 |  |  | 3721.2401 | 4391.0633
| D8H-46A-CAT | 270 | 3092.5587 | 3649.2193 | 2220.48 | 444.096 | 6313.7953 |  |  | 3258.2315 | 3844.7132
| D8H-36A-CAT | 235 | 2815.8593 | 3322.714 | 1932.64 | 386.528 | 5641.882 |  |  | 2966.7089 | 3500.7165
| D85-A-KOM | 220 | 2327.5605 | 2746.5214 | 1809.28 | 361.856 | 4917.6574 |  |  | 2452.2513 | 2893.6565
| D7G-CAT | 200 | 2425.2161 | 2861.755 | 1644.8 | 328.96 | 4835.515 |  |  | 2555.1384 | 3015.0633
| D7F-CAT | 180 | 2246.1721 | 2650.4831 | 1480.32 | 296.064 | 4426.8671 |  |  | 2366.5028 | 2792.4733
| D7E-CAT | 160 | 1725.2864 | 2035.838 | 1315.84 | 263.168 | 3614.846 |  |  | 1817.7125 | 2144.9007
| D65-A-KOM | 140 | 1936.9173 | 2285.5624 | 1151.36 | 230.272 | 3667.1944 |  |  | 2040.6807 | 2408.0033
| D6D-CAT | 140 | 1839.2618 | 2170.3289 | 1151.36 | 230.272 | 3551.9609 |  |  | 1937.7937 | 2286.5965
| D6C-CAT | 140 | 1725.4234 | 2035.9996 | 1151.36 | 230.272 | 3417.6316 |  |  | 1817.8568 | 2145.071
| TD-15C-INT | 140 | 1839.2618 | 2170.3289 | 1151.36 | 230.272 | 3551.9609 |  |  | 1937.7937 | 2286.5965
| D60-A-KOM | 140 | 1611.3848 | 1901.4341 | 1151.36 | 230.272 | 3283.0661 |  |  | 1697.709 | 2003.2966
| D5B-CAT | 105 | 1399.7855 | 1651.7469 | 863.52 | 172.704 | 2687.9709 |  |  | 1474.774 | 1740.2334
| D4E-CAT | 75 | 1025.4305 | 1210.008 | 616.8 | 123.36 | 1950.168 |  |  | 1080.3643 | 1274.8299
0
MOTONIVE- | 12G-CAT | 135 | 1692.7732 | 1997.4724 | 1110.24 | 222.048 | 3329.7604 |  |  | 1783.4575 | 2104.4798
LADORAS | GD-37KOM | 125 | 1922.7679 | 2268.8661 | 1028 | 205.6 | 3502.4661 |  |  | 2025.7733 | 2390.4125
(Greader) | 12F-CAT | 125 | 1578.8295 | 1863.0188 | 1028 | 205.6 | 3096.6188 |  |  | 1663.4096 | 1962.8233
| 120-OG-CAT | 125 | 1562.5518 | 1843.8111 | 1028 | 205.6 | 3077.4111 |  |  | 1646.2599 | 1942.5867
| 12E-CAT | 115 | 1285.8523 | 1517.3057 | 945.76 | 189.152 | 2652.2177 |  |  | 1354.7373 | 1598.59
| 12-8T-CAT | 100 | 1074.253 | 1267.6186 | 822.4 | 164.48 | 2254.4986 |  |  | 1131.8023 | 1335.5267
0
RETROEXCA- | 235-CAT | 215 | 3515.7468 | 4148.5812 | 1768.16 | 353.632 | 6270.3732 |  |  | 3704.0904 | 4370.8266
VADORAS | 225-CAT | 145 | 2327.5605 | 2746.5214 | 1192.48 | 238.496 | 4177.4974 |  |  | 2452.2513 | 2893.6565
| 320B-CAT | 128 | 3214.6361 | 3793.2706 | 1052.672 | 210.5344 | 5056.477 |  |  | 3386.8487 | 3996.4815
| 330 | 247 | 3536.1018 | 4172.6001 | 2031.328 | 406.2656 | 6610.1937 |  |  | 3725.5358 | 4396.1323
| 345 | 321 | 5794.6429 | 6837.6786 | 2639.904 | 527.9808 | 10005.5634 |  |  | 6105.0702 | 7203.9828
0
CARGADORES | 988B-CAT | 375 | 3793.3312 | 4476.1309 | 3084 | 616.8 | 8176.9309 |  |  | 3996.5454 | 4715.9236
FRONTALES | 980C-CAT | 270 | 3125.1141 | 3687.6346 | 2220.48 | 444.096 | 6352.2106 |  |  | 3292.5309 | 3885.1865
| 980-CAT | 235 | 2978.6255 | 3514.7781 | 1932.64 | 386.528 | 5833.9461 |  |  | 3138.1948 | 3703.0698
| 966D-CAT | 200 | 2701.3571 | 3187.6014 | 1644.8 | 328.96 | 5161.3614 |  |  | 2846.0727 | 3358.3658
| 966C-CAT | 170 | 2360.1159 | 2784.9368 | 1398.08 | 279.616 | 4462.6328 |  |  | 2486.5507 | 2934.1298
| 60C-TEREX | 168 | 2099.6836 | 2477.6266 | 1381.632 | 276.3264 | 4135.585 |  |  | 2212.1666 | 2610.3566
| 530-INTER | 160 | 2083.4059 | 2458.419 | 1315.84 | 263.168 | 4037.427 |  |  | 2195.0169 | 2590.12
| 950B-CAT | 155 | 1985.7504 | 2343.1854 | 1274.72 | 254.944 | 3872.8494 |  |  | 2092.1298 | 2468.7132
| 950-CAT | 130 | 1725.318 | 2035.8753 | 1069.12 | 213.824 | 3318.8193 |  |  | 1817.7458 | 2144.94
| W70-KOM | 105 | 1578.8295 | 1863.0188 | 863.52 | 172.704 | 2899.2428 |  |  | 1663.4096 | 1962.8233
| 930-CAT | 100 | 1464.8963 | 1728.5776 | 822.4 | 164.48 | 2715.4576 |  |  | 1543.3728 | 1821.1799
| 510-INTER | 85 | 1302.13 | 1536.5134 | 699.04 | 139.808 | 2375.3614 |  |  | 1371.887 | 1618.8266
| 920-CAT | 80 | 1285.8523 | 1517.3057 | 657.92 | 131.584 | 2306.8097 |  |  | 1354.7373 | 1598.59
0
CARGADORES | D755-KOM | 200 | 2197.3496 | 2592.8726 | 1644.8 | 328.96 | 4566.6326 |  |  | 2315.0648 | 2731.7765
DE ORUGA | 977L-CAT | 190 | 2132.2389 | 2516.0419 | 1562.56 | 312.512 | 4391.1139 |  |  | 2246.466 | 2650.8299
| 955L-CAT | 130 | 1790.4287 | 2112.7059 | 1069.12 | 213.824 | 3395.6499 |  |  | 1886.3446 | 2225.8866
| 955K-CAT | 115 | 1481.1739 | 1747.7852 | 945.76 | 189.152 | 2882.6972 |  |  | 1560.5225 | 1841.4166
0
MOTOTRAILLA | 631D-CAT | 450 | 4345.8557 | 5128.1097 | 3700.8 | 740.16 | 9569.0697 |  |  | 4578.6694 | 5402.8299
| 631B-CAT | 420 | 3271.6027 | 3860.4912 | 3454.08 | 690.816 | 8005.3872 |  |  | 3446.8671 | 4067.3032
| 621-CAT | 300 | 2718.1932 | 3207.468 | 2467.2 | 493.44 | 6168.108 |  |  | 2863.8107 | 3379.2966
| DW-21-CAT | 300 | 2620.5377 | 3092.2345 | 2467.2 | 493.44 | 6052.8745 |  |  | 2760.9236 | 3257.8899
0
TARIFA EQUIPOS PESADOS PARA LA CONSTRUCCION | [10 empty] | 0
0
EQUIPOS | MODELO | HP | ALQUILER TARIFA 25/04/2018 | ALQUILER + 18 % ITBIS | COMBUSTIBLE 0.04HP*74.3 | LUBRICANTE 0.20 COMB. | COSTO RD$ |  |  |  | 0
COMPACTADORES | 825C-CAT | 310 | 2783.3039 | 3284.2986 | 2549.44 | 509.888 | 6343.6266 |  |  | 2932.4095 | 3460.2432
Y RODILLOS | 815-CAT | 200 | 2327.5605 | 2746.5214 | 1644.8 | 328.96 | 4720.2814 |  |  | 2452.2513 | 2893.6565
ESTATICOS | DW-20A-CAT | 300 | 1397.6784 | 1649.2605 | 2467.2 | 493.44 | 4609.9005 |  |  | 1472.554 | 1737.6137
| CAT-45BUF | 150 | 1318.0179 | 1555.2611 | 1233.6 | 246.72 | 3035.5811 |  |  | 1388.626 | 1638.5786
| LISO GALION |  | 263.3929 | 310.8036 | 0 | 0 | 310.8036 |  |  | 277.5032 | 327.4538
0
RODILLOS | 600-RAIC | 235 | 1643.9402 | 1939.8494 | 1932.64 | 386.528 | 4259.0174 |  |  | 1732.0084 | 2043.7699
VIBRADORES | CA-25-DINAPAC | 125 | 1562.5518 | 1843.8111 | 1028 | 205.6 | 3077.4111 |  |  | 1646.2599 | 1942.5867
| VDS-84-GALION | 120 | 1562.5518 | 1843.8111 | 986.88 | 197.376 | 3028.0671 |  |  | 1646.2599 | 1942.5867
| SD-100-ING.RAN | 180 | 1562.5518 | 1843.8111 | 1480.32 | 296.064 | 3620.1951 |  |  | 1646.2599 | 1942.5867
RODILLOS
NEUMATICOS

## Análisis Por Hacer organizados (hidden)
Listado de Análisis de Costos del Presupuesto
Partida | Descripción | Unidad | Cantidades | Análisis de Costo
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M | Hecho | No hecho
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | M | Hecho
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | M2 | Hecho
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | M3 | Hecho
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | M3 | Hecho
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | M2 | Hecho
3.3 | ASIENTO DE ARENA | M3 | Hecho
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | M3
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | M3
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | M3
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | M
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | M
5 | COLOCACION TUBERIA:
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
6 | PRUEBAS DE TUBERÍAS
6.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
6.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
7 | CAIDAS
7.1 | DE 1.00M A 2.00M | UD | Hecho
7.2 | DE 2.00 M A 3.00 M | UD | Hecho
7.3 | DE 3.00 M A 4.00 M | UD | Hecho
6 | REGISTROS Y BADENES
6.1 | DEMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 M A 1.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 M A 3.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 3.50 M A 4.00M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 4.50 M A 5.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 5.50 M A 6.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 6.00 M A 6.50 M. | UD | Hecho
7 | BADENES
7.1 | DEMOLICION Y BOTE DE BADÉN EXISTENTE | UD | Hecho
7.2 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | Hecho
7.3 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (L=10M A=2.5M E=0.15) F´C= 280KG/CM2 Y ACERO FY= 4200 210KG/CM2 Ø 3/8" @0.25M | UD | Hecho
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4"PVC SDR- 32.5 (70 U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO YEE 8" x 4" PVC C/J/G | U
7.05 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.06 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.07 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.08 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.09 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.1 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.11 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.12 | MANO DE OBRA | U
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 4" DIRECTO A REGISTRO 6M (20U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.05 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.06 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.07 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.08 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.09 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.1 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.11 | MANO DE OBRA | U
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | M
9 | LIMPIEZA FINAL | U

## Hoja1 (hidden)
445
260
407
176
52
70
270
57
325
105
2167 | #REF!

## MT (2) (hidden)
|  |  | EXCACION. |  | ASIENTO ARENA |  | VOL TUBO |  | CEMENTO S
|  | LONG. MTL | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. M3 | FC. | VOL. KG
| 2" |  | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01388 | 0
| 3" | 29517 | 0.864 | 25502.688 | 0.085 | 2508.945 | 0.0046 | 135.7782 | 0.01786 | 527.1736
| 4" | 5600 | 0.88 | 4928 | 0.085 | 476 | 0.0081 | 45.36 | 0.025 | 140
| 6" | 1780 | 0.92 | 1637.6 | 0.085 | 151.3 | 0.0182 | 32.396 | 0.0781 | 139.018
| 8" | 1750 | 1.8 | 3150 | 0.085 | 148.75 | 0.0324 | 56.7 | 0.156 | 273
| 10" |  | 1 | 0 | 0.085 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.2343 | 0
| 12" |  | 1.11 | 0 | 0.085 | 0 | 0.073 | 0 | 0.3125 | 0
| 14" |  | 1.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0993 | 0 |  | 0
| 16" |  | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1297 | 0 | 0.4166 | 0
| 18" |  | 1.67 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1642 | 0 |  | 0
| 20" |  | 1.8 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2027 | 0 |  | 0
| 24" |  | 2.15 | 0 |  | 0 | 0.2919 | 0 |  | 0
| 30" |  | 2.78 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0 |  | 0
| 36" |  | 3.72 | 0 |  | 0 | 0.6567 | 0 |  | 0
| 38" |  | 3.95 | 0 |  | 0 | 0.7317 | 0 |  | 0
| 40" |  | 4.16 | 0 |  | 0 | 0.8107 | 0 |  | 0
| 42" |  | 4.36 | 0 |  | 0 | 0.8938 | 0 |  | 0
REPL. |  | 38647
|  | TOTALES | EXC. | 35218.288 | AA | 3284.995 | VOL T | 270.2342 | CS | 44.9663
|  | RELLENO |  |  |  | 30079.9059
|  | BOTE + ESPONJAMIENTO |  |  |  | 6166.0586
LONGITUD TUBERIA
|  | LONG. M | % ESPG | LONG TOTAL
| 2" | 0 | 2% | 0
| 3" | 29517 | 2% | 30107.34
| 4" | 5600 | 2% | 5712
| 6" | 1780 | 3% | 1833.4
| 8" | 1750 | 3% | 1802.5
| 10" | 0 | 4% | 0
| 12" | 0 | 4% | 0
| 14" | 0 | 4% | 0
| 16" | 0 | 5% | 0
| 18" | 0 | 5% | 0
| 20" | 0 | 6% | 0
| 24" | 0 | 7% | 0
| 30" | 0 |  | 0
| 36" | 0 |  | 0
| 38" | 0 |  | 0
| 40" | 0 |  | 0
| 42" | 0 |  | 0
EXCAVACION DE MATERIAL CLASIFICADO
|  | TIPO MATERIAL |  | % |  | EXCAV.
|  | CLASIF. TOSCA DURA |  | 60% |  | 21130.9728
|  | CLASIF. TOSCA BLANDA |  | 20% |  | 7043.6576
|  | CLASIF. TIERRA SUELTA |  | 20% |  | 7043.6576
|  | CLASIFICACION |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 35218.288
Note on I30: COSTOS: VERIFICAR % DE ESPONJAMIENTO