## LIST DE CANT -OBRAS
Presupuesto No.
Obra: |  | REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA DURA , CAP. 1500 LPS
Ubicación: |  | ACUEDUCTO DE MOCA, PROV. ESPAILLAT
PARTIDA | CAP | SUBCAP | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | P.U.(RD$) | VALOR | SUB-TOTAL
1 |  |  | CORRECCIONES CANALES DE ENTRADA |  |  |  |  | 0
| 1.1 |  | Demolición en muros internos cámara de distribución a floculadores con rotomartillo / Prof. a demoler: 0.68-1.30-2*0.63 m /en muro de 0.30 m/ Long. 2.00 m/ incl. Corte de acero y mocheta de terminación con mortero de alta resistencia. Reforzado con aditivos para union mortero nuevo con superficies viejas. | 1.95 | m3 |  | 0
| 1.2 |  | Ranura en pasarela: Demolición en losa de pasarela (2.10*0.20*0.15 (esp.losa) m) sobre registro de distribución a floculadores, para colocación de placa de retención de resalto (en los dos canales de entrada). Con Rotomartillo. Incluye corte de acero y terminación de mochetas con mortero de alta resistencia. Reforzado con aditivos para union mortero nuevo con superficies viejas. | 0.13 | m3 |  | 0
| 1.3 |  | Ranurado en muro para colocación de placa de retención de resalto. Repicado de muro para crear la ranura de apoyo a placa. Terminación de ranura con mortero de alta resistencia, creando apoyo para placa en la parte inferior de cada ranura.(Prof. final de ranura = 0.04 m) | 3.07 | m |  | 0
| 1.4 |  | Demolición de canto en salida de parshall, incluye terminación redondeada, con mortero de alta resistencia | 2 | m |  | 0
| 1.5 |  | Suministro y colocación de placa de retención de resalto. 1 ud. de 2.06 x 0.85 y 1 ud. de 0.65 x 2.06 m | 3.09 | m2 |  | 0
2.0 |  |  | FLOCULADORES: |  |  |  |  | 0
| 2.1 |  | Suministro e Instalación de Compuertas de entrada a floculadores, Tipo Chanel, 2.00 x 1.00 m, Acero Inoxidable, SS-316, SELLOS EPDM | 6 | und |  | 0
| 2.2 |  | Suministro e Instalación de Compuertas de Filtración Directa, Tipo Chanel, 1.20 x 1.00 m, Acero Inoxidable, SS-316, SELLOS EPDM | 3 | und |  | 0
| 2.3 |  | Suministro y colocación de válvula de compuerta ∅12" y niple platillado en desagüe de fondo de floculadores (incluye: Desmonte de válvula y platillo existente, ejes de acción en acero inox. SS-316, ∅1 ½", con pedestal y manivela | 3 | und |  | 0
| 2.4 |  | Lavado a presión y resane de muros internos floculadores | 499 | m2 |  | 0
| 2.6 |  | Fabricación y colocación de placas de hormigón armado, según diseño en planos. | 1360 | m2 |  | 0
| 2.7 |  | Fabricación y colocación de parales de hormigón armado, según diseño en planos. | 405 | m |  | 0
3.0 |  |  | SEDIMENTADORES: |  |  |  |  | 0
| 3.1 |  | Suministro y colocación de compuertas de entrada a Sedimentadores, 0.95 x 0.70 m, tipo mural, Acero inoxidable SS-316. (Incluye desmonte de compuertas existentes, Eje de acción, pedestal y manivela.) | 9 | und |  | 0
| 3.3 |  | Suministro y colocación de lamelas, incluye sistema soporte, parrillas de protección superior contra rayos solares y peso durante mantenimiento. | 29221 | p3 |  | 0
| 3.4 |  | Reparación de sistema de acción de válvulas de desagüe de fondo de sedimentadores, incluye ajuste del acople a válvulas y sisema de pedestal y manivela. | 15 | und |  | 0
4 |  |  | FILTROS: |  |  |  |  | 0
| 4.1 |  | SUMINISTROS Y ACTIVIDADES INTERNAS
|  | 4.1.1 | Reparación de sistema de acción de válvulas de entrada a filtros, incluye: cambio de eje de acción por eje de 1½", sólido, Ac. Inox., ajuste del acople a válvulas y Rep. sistema de pedestal y manivela. | 18 | und |  | 0
|  | 4.1.2 | Reparación de sistema de acción de válvulas de retrolavado, incluye: cambio de eje de acción por eje de 1½", sólido, Ac. Inox., ajuste del acople a válvulas y Rep. sistema de pedestal y manivela. | 18 | und |  | 0
|  | 4.1.3 | Reparación de sistema de acción de válvulas salida de agua filtrada, incluye: cambio de eje de acción por eje de 1½", sólido, Ac. Inox., ajuste del acople a válvulas y Rep. sistema de pedestal y manivela. | 18 | und |  | 0
|  | 4.1.4 | Reparación de sistema de acción de válvulas desagüe fondo de filtros, incluye: cambio de eje de acción por eje de 1½", sólido, Ac. Inox., ajuste del acople a válvulas y Rep. sistema de pedestal y manivela. | 18 | und |  | 0
|  | 4.1.5 | Suministro y colocación de válvula mariposa ∅6", para control de nivel de filtros durante retrolavado, incluye ejes de acción, pedestal y manivela. | 12 | und |  | 0
|  | 4.1.6 | Extracción de material granulométrico de filtros. | 195.45 | m3 |  | 0
|  | 4.1.8 | Suministro y colocación Capa Torpedo (Ver especificaciones) | 79.8 | m3 |  | 0
|  | 4.1.9 | Suministro y Colocación de arena (Ver Especificaciones) | 638 | m3 |  | 0
5 |  |  | CASA DE QUÍMICOS |  |  |  |  | 0
| 5.1 |  | REPARACIONES VARIAS
|  | 5.1.1 | Repicado y curado y resane de superficie de techo. Incluye limpieza de acero y aplicación de inhibidor de corrosión. Resane con mortero de alta resistencia con aplicado de epóxico de adherencia. | 565 | m2 |  | 0
|  | 5.1.2 | Repicado y curado y resane de superficie en paredes. Incluye aplicación de inhibidor de corrosión, resane con mortero de alta resistencia. | 445 | m2 |  | 0
|  | 5.1.3 | Terminación de cantos en vigas existentes. Incluye aplicación de inhibidor de corrosión, resane con mortero de alta resistencia. | 725 | m |  | 0
|  | 5.1.4 | Reparación de escalones internos (Incluye cambios de huellas, pulido) | 54 | m |  | 0
|  | 5.1.5 | Reparación de puerta enrollable (4.00 x 3.50 m, b x h), incluye desmonste, reparación de sistema enrollable, cambio de rieles laterales, cubrefalta y colocación) | 2 | und |  | 0
| 5.2 |  | REPARACIONES ESTRUCTURALES |  |  |  |  | 0
|  | 5.2.1 | Zapata para muros de corte: |  |  |  |  | 0
|  | 5.2.1.1 | Demolición de pisos | 3.89 | m3 |  | 0
|  | 5.2.1.2 | Excavación a mano en suelo blando | 145.15 | m3 |  | 0
|  | 5.2.1.3 | Hormigón armado en zapata. Incluye epóxico de anclaje a zapata existente. Qq = 1.36 qq/m3 | 47 | m3 |  | 0
|  | 5.2.1.4 | Relleno compactado | 94.26 | m3c |  | 0
|  | 5.2.2 | Muros de corte para reforzamiento de muros |  |  |  |  | 0
|  | 5.2.2.1 | Demolición de muros. Incluye andamios para tres niveles, H= 15 m. Cuatro lados | 148.4 | m2 |  | 0
|  | 5.2.2.2 | Demolición de bordes de Losas en entrepisos. (Roto martillo) | 1.44 | m3 |  | 0
|  | 5.2.2.3 | Hormigón armado en muros de corte. Incluye uso de epóxico de anclaje a columnas, 2,120 anclajes de ∅1/2", qq = 7,26 qq/m3 | 53 | m3 |  | 0
|  | 5.2.2.4 | Muro de 6" entre nuevos muros de corte, 1er. Nivel, 2do. Nivel y 3er. Nivel. | 130 | m2 |  | 0
|  | 5.2.2.5 | Fraguache de superficie | 689 | m2 |  | 0
|  | 5.2.2.6 | Pañete | 819 | m2 |  | 0
|  | 5.2.3 | Reforzamiento de columnas en primer nivel |  |  |  |  | 0
|  | 5.2.3.1 | Repicado de pañete y hormigón dañado en columnas a intervenir, incluye apuntalamiento de vigas llegantes a la columna a intervenir, Con puntales metálicos telescópicos metalicos. | 350 | m2 |  | 0
|  | 5.2.3.2 | Cepillado de acero oxidado y protección con inhibidor de corrosión | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.2.3.3 | Planchuela 4" x ¼" A36, | 312 | m |  | 0
|  | 5.2.3.4 | Angulares 4" x ¼" A36 | 192 | m |  | 0
|  | 5.2.3.5 | Epóxico adhesivo Tipo Sikadur 31 para sujetar angulares y placas | 240 | Kit A+B |  | 0
|  | 5.2.3.6 | Pernos expansivos de 4" x ¾", Galvanizados, con aplicación de epoxico de anclaje | 100 | und |  | 0
|  | 5.2.3.7 | Mano de obra de soldadura. Incluye uso de electrodos 1718, y equipos de soldadura. | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.2.3.8 | Malla metálica octogonal para pañete | 144 | m2 |  | 0
|  | 5.2.3.9 | Fraguache de superficie | 144 | m2 |  | 0
|  | 5.2.3.10 | Pañete de superficie | 144 | m2 |  | 0
|  | 5.2.4 | Reforzamiento de Vigas en primer nivel |  |  |  |  | 0
|  | 5.2.4.1 | Repicado de Pañete y hormigón dañado en vigas a reparar. Incluye apuntalamiento de losa, a cada lado de viga a intervenir, en un área de influenia de 3.00 m. Con puntales metálicos telescópicos metalicos, con capacidad máxima de 30 KN, espaciados a no más de 1.00 m | 256 | m2 |  | 0
|  | 5.2.4.2 | Cepillado de acero oxidado y protección con inhibidor de corrosión | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.2.4.3 | Planchuela 4" x ¼" A36, | 168 | m |  | 0
|  | 5.2.4.4 | Angulares 4" x ¼" A36 | 105 | m |  | 0
|  | 5.2.4.5 | Epóxico adhesivo Tipo Sikadur 32 para sujetar angulares y placas | 190 | Kit A+B |  | 0
|  | 5.2.4.6 | Pernos expansivos de 4" x ¾", Galvanizados, con aplicación de epoxico de anclaje | 480 | und |  | 0
|  | 5.2.4.7 | Mano de obra de soldadura. Incluye uso de electrodos 1718, y equipos de soldadura. | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.2.4.8 | Malla metálica octogonal para pañete | 65 | m2 |  | 0
|  | 5.2.4.9 | Fraguache de superficie | 65 | m2 |  | 0
|  | 5.2.4.10 | Pañete de superficie | 65 | m2 |  | 0
| 5.3 |  | TINAS PARA SOLUCION DE SULFATO |  |  |  |  | 0
|  | 5.3.1 | Rehabilitación de tina izquierda (en uso) |  |  |  |  | 0
|  | 5.3.1.1 | Demolición para huecos de interconexión de volúmenes, en muro interno (3 huecos de ∅16", en fondo de tinas) | 0.45 | m2 |  | 0
|  | 5.3.1.2 | Terminación de huecos en muro, con mortero de alta resistencia. Incluye corte de acero. | 3.86 | m |  | 0
|  | 5.3.1.3 | Impermeabilizacion de fondo y muros internos de ambos volúmenes de tinas, con impemabilizante tipo Polyurea liquida Hyperdesmo-Pb2k, o similar, según normativa ASTM C836-95 | 48.5 | m2 |  | 0
|  | 5.3.1.4 | Suministro y colocación de agitadores de sulfato. Agitadores 300 rpm de salida, eje sólido inox. ∅1 1/4" x 64" SS-316, doble hélice, Motor 3hp, con engranaje incorporado. (Incluye pernos expansibles tipo Hilty y membrana de goma antivibración de 1/4" entre equipo y losa de hormigón. | 2 | und |  | 0
|  | 5.3.3 | Sistema de drenaje (desagüe) de tinas: |  |  |  |  | 0
|  | 5.3.3.1 | Tubería de ∅4", PVC SDR-26 | 86 | m |  | 0
|  | 5.3.3.2 | Tubería de ∅3", PVC SDR-26 | 43 | m |  | 0
|  | 5.3.3.3 | Válvula de bola ∅4", metálica bronce | 4 | und |  | 0
|  | 5.3.3.4 | Reducción copa Ø4" x Ø3" | 7 | und |  | 0
|  | 5.3.3.5 | Codo ∅4" x 90 PVC SDR-26 | 27 | und |  | 0
|  | 5.3.3.6 | Codo ∅4" x 45 PVC SDR-26 | 34 | und |  | 0
|  | 5.3.3.7 | Codo ∅3" x 90 PVC SDR-26 | 25 | und |  | 0
|  | 5.3.3.8 | Codo ∅3" x 45PVC SDR-26 | 18 | und |  | 0
|  | 5.3.3.9 | Coupling ∅4" PVC SDR-26 | 9 | und |  | 0
|  | 5.3.3.10 | Coupling ∅3" PVC SDR-26 | 7 | und |  | 0
|  | 5.3.3.11 | Cemento liquido PVC de alta resistencia | 1 | gln |  | 0
|  | 5.3.3.12 | Válvulas de bola ∅4" PVC, SCH 80, Platillada | 8 | und |  | 0
|  | 5.3.3.13 | Válvulas de bola ∅3" PVC, SCH 80, Platillada | 6 | und |  | 0
|  | 5.3.3.14 | Mano de obra de plomería | 20 | % |  | 0
| 5.4 |  | BAÑOS COMUNES |  |  |  |  | 0
|  | 5.4.1 | Desmonte de aparatos en baños (4 inodoros, 1 orinal, 2 duchas, 3 llaves de chorro) | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.4.2 | Demolición de piso de cerámica | 36 | m2 |  | 0
|  | 5.4.3 | Demolición de cerámica en paredes | 46 | m2 |  | 0
|  | 5.4.4 | Demolición de muros | 7.22 | m2 |  | 0
|  | 5.4.5 | Muro para duchas y baños, block de 4 todos los hoyos llenos, altura 2.00 m, fraguachados, no pañetados. | 13.8 | m2 |  | 0
|  | 5.4.6 | Cerámica blanca, con diseño agua, 0.20 * 0.30 o similar, a 1.80 m de altura desde piso terminado, pegada con adhesivo especial para cerámica. | 87.39 | m2 |  | 0
|  | 5.4.7 | Inodoros blancos, tipo Sadosa Estandar, tamaño mediano, con tapa y tanque completo | 4 | und |  | 0
|  | 5.4.8 | Lavamanos blancos, de un solo hoyo, tamaño mediano, incluye llave sencilla. | 4 | und |  | 0
|  | 5.4.9 | Ducha de válvula sencilla, cromada. Incluyo accesorios para baños, jabonera, papelera, palo de cortina. | 2 | und |  | 0
|  | 5.4.10 | Tope en marmolite para lavamanos, sobre mueble en pino americano tratado, pintado de color blanco en pintura mantenimiento a compresor. | 4 | m |  | 0
|  | 5.4.11 | Puertas polimetal, 0.80 x 1.50, con tiradores, visagras y pestillo en acero inoxidable. 0.30 m sobre el suelo. | 6 | und |  | 0
|  | 5.4.12 | Puertas polimetal, 0.90 x 2.10, con llavín y visagras en acero inoxidable. | 2 | und |  | 0
|  | 5.4.13 | Piezas de plomería en PVC en reparación de sistema existente | 1 | P.A. |  | 0
| 5.5 |  | ELEVADOR DE SULFATO |  |  |  |  | 0
|  | 5.5.1 | Estructura soporte |  |  |  |  | 0
|  | 5.5.1.1 | Desmonte de estructura existente | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.5.1.2 | Corte a pulidora de piso a demoler | 3.8 | m3 |  | 0
|  | 5.5.1.3 | Demolición de Piso en base de ascensor, para viga de apoyo (Utilización de Rotomartillo eléctrico) | 1.46 | m3 |  | 0
|  | 5.5.1.4 | Suministro y colocación de hormigón industrial (280 Kg/cm2), qq = 1.78 qq/m3 para viga de apoyo | 1.46 | m3 |  | 0
|  | 5.5.1.5 | Placa base 0.25 x o.25 x ⅜" con 4 pernos roscados, ∅¾" x 10" inoxidable, con arandelas y tuerca inoxidable, embebidos en el hormigón (sobresale 2" del hormigón), | 4 | und |  | 0
|  | 5.5.1.6 | Columnas de Esquinas en perfil 'I', 6" x 6" x 17.9 Kg/m | 64.81 | m |  | 0
|  | 5.5.1.7 | Anillos de arriostres a nivel de entre piso, en perfil 'I', 6" x 6" x 17.9 Kg/m | 25.74 | m |  | 0
|  | 5.5.1.8 | Anillos de arriostres intermedios, en perfil 'I', 4" x 4" x 13 lb/pie | 17.16 | m |  | 0
|  | 5.5.1.9 | Puente soporte de Polypasto (Ver plano CQ-07) | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.5.1.10 | Material Gastable de herrería y alquiler de equipos. (Incluye soldadura industrial, electrodos 7013) | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.5.2 | Cajuela del ascensor |  |  |  |  | 0
|  | 5.5.2.1 | Marco de piso, intermedio y techo en ang. 3" x ⅜" | 19.26 | m |  | 0
|  | 5.5.2.2 | Perfil acanalado 76mm X 7.44 kg/m | 16.72 | m |  | 0
|  | 5.5.2.3 | Tola Negra corrugada, esp. 3/16" | 2.34 | m2 |  | 0
|  | 5.5.2.4 | Equineros ang. 4" x 3/8" | 8.8 | m |  | 0
|  | 5.5.2.5 | Malla desplegable, en acero, Diám. mayor 33 mm, Diám. menor: 14 mm esp: 3.2 mm | 11.56 | m2 |  | 0
|  | 5.5.2.6 | Cable de acero inox. Trenzado, ∅3/4", | 5 | m |  | 0
|  | 5.5.2.7 | Grilletes de fuerza, ∅3/4" | 12 | und |  | 0
|  | 5.5.2.8 | Tornillos ∅3/4" x 6", inoxidables, con arandelas y tuercas de seguridad | 4 | und |  | 0
|  | 5.5.2.9 | Barras 1 ¼" x 1 ¼, acero negro, sólidas, para resbaladera | 174.9 | m |  | 0
|  | 5.5.2.10 | Planchuelas de 6" x ⅜", en resbaladera | 40 | m |  | 0
|  | 5.5.2.11 | Polipasto electrico para elevador de sulfato, capacidad de 5 toneladas, 380/440V, 3Ø, 60Hz; izaje de 15 pies, Cadena de Nickel Plateado, Brida estándar ajustable, Trabajo Duro, embrague y porta cadena. | 1 | und |  | 0
|  | 5.5.2.12 | Material Gastable de herrería y alquiler de equipos. (Incluye soldadura industrial, electrodos 7013) | 1 | P.A. |  | 0
|  | 5.5.2.13 | Mano de obra de Elevador completo | 35 | % |  | 0
6 |  |  | CASA DE CLORACIÓN |  |  |  |  | 0
| 6.1 |  | Construcción de bases provisionales para cilindros |  |  |  |  | 0
|  | 6.1.1 | Muros de block de 8", todos los hoyos llenos (∅3/8" @ 0.20) | 4.8 | m² |  | 0
|  | 6.1.2 | Hormigón en zapata para blocks, qq= 0.90 qq/m3 | 2.64 | m³ |  | 0
|  | 6.1.3 | Hormigón en viga de amarre, 0.20 x 0.20, qq = 2.94 qq/m3. | 0.32 | m³ |  | 0
|  | 6.1.4 | Demolición a compresor de piso interno existente (Coramoca extraerá los cilindros en uso y conectará de manera externa el sistema de cloración) | 18.73 | m³ |  | 0
|  | 6.1.5 | Hormigón armado en piso inferior (280 Kg/cm2), qq = 1.18 qq/m3 | 12.95 | m³ |  | 0
|  | 6.1.6 | Hormigón armado en base para cilindros (280 Kg/cm2), qq = 1.98 qq/m4 | 13.14 | m³ |  | 0
|  | 6.1.7 | Desmonte de riel grúa existente | 1 | P.A. |  | 0
|  | 6.1.8 | Suministro y colocación de riel movil para movilización de cilindro. Perfil 'I', WF 250 x 38.5, 38.5 kg/m, con doblez en 'U'., incluye doblez en centro | 22.38 | m |  | 0
|  | 6.1.9 | Reparación de supeficies en muros y techo | 52 | m² |  | 0
| 6.2 |  | Sistema de cloración. |  |  |  |  | 0
|  | 6.2.1 | Dosificador de cloro de 0-500 PPD, con sistema con válvula motorizada para dosificación automática montado en tablero de 24 "x 24", con controlador electrónico, rotámetro, modos de control de lazo compuesto, caudal y residual Rotámetro remoto con tubo de 3" y válvula manual Pata de Goteo con calentador a 115 V potencia 25 W intercambiador automático por vacío, montaje | 4 | und |  | 0
|  | 6.2.2 | Pata de Goteo con calentador a 115 V potencia 25 W | 4 | und |  | 0
|  | 6.2.3 | Intercambiador automático por vacío, montaje a pared | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.4 | Sistema con válvula motorizada para dosificación automática montado en tablero de 24 "x 24", con controlador electrónico, rotámetro, modos de control de lazo compuesto, caudal y residual | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.5 | Rotámetro remoto con tubo Ø 3" y válvula manual | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.6 | Eyector con difusor de solución con válvulas antiretorno | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.7 | King Instrument 7200 Series Rotámetro; substancia a medir: Liquida (GPM); Tasa de flujo: 4-40 gpm; Conexiones 1 1/2" MNPT; Material de los acoples: PVC; Material O-Ring: Buna | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.8 | Medidor de cloro residual, 100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz, Sensor con celda de flujo constante y 25 pies de cable, sensor de pH estándar y tres reles SPDT | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.9 | Monitor de cloro en el ambiente, de dos canales con dos sensores de cloro, salida de 4-20 mA, MODBUS RTU, 4 contactos y batería de respaldo | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.10 | Alarma visual y sonora VAS-3 | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.11 | Balanza de cuatro contenedores que contiene: (2) Dos soportes con capacidad de (1) 2000 lb. (908 kg) para un contenedore de cloro; capacidad máxima 4000 lbs. (1816 kg); precisión 0.25% FS; cajas de conexión y 15 pies (3 m) de cable para las celdas de carga (1) Eagle Modelo EI-2000 de dos canales Indicador/Transmisor para indicar el peso de cada contenedor. Dos salidas independientes de 4- dígitos, con LEDS de alta intensidad, multi[1]botones y teclado, dos salidas aisladas de 4-20 mAdc; MODBUS RTU; de cada canal se puede visualizar el peso bruto, tara y contenido remanente; UL-aprobado, Nema 4X fibra de vidrio. Alarma de bajo nivel incluida. 115/230 Vac, 50/60 Hz, 1 fase. | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.12 | Muñones de almacenamiento de tipo rodillo, base de aluminio fundido con acabado de pintura de esmalte acrílico uretano de 2 partes, resistente a la abrasión y corrosión, con rodillos de plástico de alto impacto, resistentes a la corrosión con ejes de acero inoxidable (dos muñones para cada cilindro) | 8 | und |  | 0
|  | 6.2.13 | Polipasto electrico para manejo tanques de cloro, capacidad de 3 toneladas, 220V, 1Ø, 60Hz; izaje de 12 pies, Cadena de Nickel Plateado, Brida estándar ajustable, 3.23"a 6.05, espacio libre de: 22.2, H-4 Trabajo Duro, embrague y porta cadena. | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.14 | Set de válvulas y conectores para intercambiador (tubing 5/8") | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.15 | Set de válvulas y conectores para rotámetro de hasta 4 Kg/H (tubing 1/2") | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.16 | Set de válvulas y conectores para rotámetro de hasta 2 Kg/H (tubing 3/8" OD) | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.17 | Set de válvulas y conectores para dosificador automático | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.18 | Set de válvulas y conectores para dosificador automático | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.19 | Set de válvulas y conectores para eyector de 1" (tubing 1/2" OD) | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.20 | Set de válvulas y conectores para eyector de 1" (tubing 3/8" OD) | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.21 | Set de manguera de 3/8" flexible para cloro gas | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.22 | Válvula de PVC Compacta de 1/2"con asientos de Vitón | 12 | und |  | 0
|  | 6.2.23 | Viga de acero para izaje de contenedor de standard americano | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.24 | Kit de Emergencia "B" | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.25 | Ducha y lavaojos | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.26 | Bomba Booster de 2 Hp tipo cañón, v230 volt 1 F, para sistema de cloración, incluye válvulas checks, válvulas de bolas , accesorios de conexión en PVC SCH-80, Panel de control construido en PVC, con botonera de encendido y apagado, protección térmica | 2 | und |  | 0
|  | 6.2.27 | Set de accesorios, tuberías y válvulas de ensamble | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.28 | Instalación, puesta en marcha y entrenamiento al personal | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.29 | Actuador de cierre de emergencia para contenedores de 1 tonelada, con indicadores LED, 30 pies de cable con conector rápido y ganchos de almacenaje, solamente para aplicaciones de cierre de válvula con actuadores montados sobre el equipo. Nota: EL modelo RCTVR está diseñado únicamente para aplicaciones con cierre remoto | 4 | und |  | 0
|  | 6.2.30 | Panel remoto para conexión de hasta 6 actuadores con botón de pánico, indicador de alimentación, batería, cargador | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.31 | Botón de pánico remoto | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.32 | Viga de acero para izaje de contenedor de standard americano | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.33 | Traje DuPont encapsulador nivel A, estilo TK554T, large, ONGUARD HAZMAX Botas, y guantes | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.34 | SCBA, baja presión, 2216psi, cilindro de aluminio, 30min, máscara de silicón medium doble curvatura; válvula de demanda AirSwitch; arnés de la cabeza tipo malla; de nylon; armazón de la espalda ergonómico. Correas de hombros y cintura de nylon. Alarma de término de servicio tipo silbato, manómetro, hombros acolchados, estuche de transporte | 1 | und |  | 0
|  | 6.2.35 | MSA Advantage® 3000 respirador de cara completa | 4 | und |  | 0
|  | 6.2.36 | Cartuchos para MSA Advantage® Series Multi-Gases /Vapores/ P100 | 4 | und |  | 0
|  | 6.2.37 | Tubería PVC SDR 26, 1 1/2", para solución clorada hacia camara de contacto | 350 | m |  | 0
|  | 6.2.38 | Tubería PVC SDR 26, 1 1/2", para solución clorada precloración | 640 | m |  | 0
|  | 6.2.39 | Tubería PVC SDR 26, 2", para solución clorada precloración | 87 | m |  | 0
|  | 6.2.40 | Valvulas de bola 2", PVC, SCH 80, | 3 | und |  | 0
|  | 6.2.41 | Valvulas de bola 1 1/2", PVC, SCH 80, | 11 | und |  | 0
|  | 6.2.42 | Excavación para tuberías de cloración | 301 | m3 |  | 0
7 |  |  | ELECTRIFICACION PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
| 7.1 |  | ALMACEN DE SULFATO: |  |  |  |  | 0
|  | 7.1.1 | SALIDA DE ILUMINACION | 15 | und |  | 0
|  | 7.1.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 4 | und |  | 0
|  | 7.1.3 | SALIDA T.C. SENCILLO (110 V) | 5 | und |  | 0
|  | 7.1.4 | SALIDA T.C. SENCILLO (220 V) | 3 | und |  | 0
|  | 7.1.5 | ENTRADA GENERAL | 1 | und |  | 0
| 7.2 |  | SOTANO: |  |  |  |  | 0
|  | 7.2.1 | SALIDA DE ILUMINACION | 24 | und |  | 0
|  | 7.2.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 5 | und |  | 0
|  | 7.2.3 | SALIDA T.C. SENCILLO (110 V) | 7 | und |  | 0
|  | 7.2.4 | SALIDA T.C. SENCILLO (220 V) | 4 | und |  | 0
|  | 7.2.5 | ENTRADA GENERAL | 1 | und |  | 0
| 7.3 |  | CLORACION: |  |  |  |  | 0
|  | 7.3.1 | SALIDA DE ILUMINACION | 11 | und |  | 0
|  | 7.3.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | und |  | 0
|  | 7.3.3 | SALIDA T.C. SENCILLO (110 V) | 6 | und |  | 0
|  | 7.3.4 | SALIDA T.C. SENCILLO (220 V) | 3 | und |  | 0
|  | 7.3.5 | ENTRADA GENERAL | 1 | und |  | 0
| 7.4 |  | SEGUNDO NIVEL: |  |  |  |  | 0
|  | 7.4.1 | SALIDA DE ILUMINACION | 27 | und |  | 0
|  | 7.4.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 7 | und |  | 0
|  | 7.4.3 | SALIDA T.C. SENCILLO (110 V) | 11 | und |  | 0
|  | 7.4.4 | ENTRADA GENERAL | 1 | und |  | 0
| 7.5 |  | LABORATORIO: |  |  |  |  | 0
|  | 7.5.1 | SALIDA DE ILUMINACION | 33 | und |  | 0
|  | 7.5.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 12 | und |  | 0
|  | 7.5.3 | SALIDA T.C. SENCILLO (110 V) | 30 | und |  | 0
|  | 7.5.4 | ENTRADA GENERAL | 1 | und |  | 0
8 |  |  | CASA DE BOMBAS DE CLORACIÓN Y SERVICIO |  |  |  |  | 0
| 8.1 |  | Colocación de plataforma de madera sobre bombas existentes para mantener su funcionamiento | 1 | P.A. |  | 0
| 8.2 |  | Demolición de techo | 2.4 | m³ |  | 0
| 8.3 |  | Hormigón en Techo de cuarto de bombas, qq = 2.78 qq/m3 | 2.4 | m³ |  | 0
| 8.4 |  | Demolición de muro para ventana de block calados | 1.2 | m² |  | 0
| 8.5 |  | Terminación de Hueco (1.20 x 1.00) | 4.40 | m |  | 0
| 8.6 |  | Rehabiliación electrica (2 TOMACORRIENTE, 2 BOMBILLOS, 1 CAJA BREAKER PARA BOMBAS,) | 1 | P.A. |  | 0
| 8.7 |  | Salidas cenitales | 2 | und |  | 0
| 8.8 |  | Salidas de Toma Corriente | 2 | und |  | 0
| 8.9 |  | Escalera metálica helicoidal (Huellas de 0.60 m) | 1 | P.A. |  | 0
| 8.1 |  | Resane de muros | 50 | m² |  | 0
| 8.11 |  | Pintura interna | 84 | m² |  | 0
9 |  |  | CÁMARA DE CONTACTO |  |  |  |  | 0
| 9.1 |  | Baranda perimetral en GRP | 110 | m |  | 0
| 9.2 |  | Suministro y colocación de malla plástica reforzada 25 x 25 mm, para colocarse en huecos de cámaras respiraderos sobre cámara de contacto, con sujetadores en grp de 1/4" x 1.5", con tornillería ∅¼" x 1½"en acero inoxidable, con tarugos plásticos. | 284.16 | p² |  | 0
| 9.3 |  | Reparación y resane de superficie de hormigón sobre techo de cámara de contacto. | 200 | m² |  | 0
| 9.4 |  | Fraguache externo de muros laterales perimetrales de cámara de contacto | 320 | m² |  | 0
| 9.5 |  | Pañete externo de muros laterales perimetrales de cámara de contacto | 320 | m² |  | 0
| 9.6 |  | Reparación de registros de válvulas existentes (Incluye Resane interno de registros, reparación de losas de techo y colocación de tapas) 2 x 2.5, h = 1.70 | 4 | P.A. |  | 0
| 9.7 |  | Cambio de Niples platillados en Valvulas |  |  |  |  | 0
|  | 9.7.1 | Cambio de Niples platillados en Valvulas de 1000 mm (Dos niples por válvula, Incluye desmonte de válvulas, desmonte de niples platillados, suministro de nuevos niples con su tornillería, juntas de gomas, juntas dresser, soldadura a niple pasante en muros, uso de grúas (ver detalle en plano ) | 8 | und |  | 0
|  | 9.7.2 | Cambio de Niples platillados en Valvulas de 600 mm (Incluye desmonte de válvulas, desmonte de niples platillados, suministro de nuevos niples con su tornillería, juntas de gomas, soldadura a niple pasante en muros, uso de grúas) | 4 | und |  | 0
|  | 9.7.3 | Cambio de Niples platillados en Valvulas de 500 mm (Incluye desmonte de válvulas, desmonte de niples platillados, suministro de nuevos niples con su tornillería, soldadura a niple pasante en muros, uso de grúas) | 8 | und |  | 0
|  | 9.7.4 | Valvula con sus niples platillados, platillos, tornillos y tuercas, junta de goma para ambos platillos de 16 o 400 mm que corresponde al desague, USO DE GRUA. | 1 | und |  | 0
|  | 9.7.5 | Suministro y colocacion Tuberia de 24 pulgadas en PVC SDR 26, para arrastre desague | 55 | m |  | 0
|  | 9.7.6 | Suministro y colocacion codo para Tuberia de 24 pulgadas en 90 grados Acero, para arrastre desague( manifold) | 1 | und |  | 0
10 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 0
| 10.1 |  | Escalones externos de acceso a planta (6 RAMPAS DE 5 ESCALONES., EN HORMIGÓN) | 1 | P.A. |  | 0
| 10.2 |  | Pintura general CASA QUIMICOS (muros internos, muros externos y techo) con pintura acrilica a 2 manos, incluye base blanca 00 | 1000 | m² |  | 0
| 10.3 |  | Pintura general PLANTA (3 MODULOS DE 500 LPS) | 750 | m² |  | 0
| 10.4 |  | Malla ciclónica perimetral PLANTA | 757 | m |  | 0
| 10.5 |  | Jardinería | 1 | P.A.
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
|  |  | Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
|  |  | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
|  |  | Seguros, Polizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
|  |  | Gastos Transporte | 3% |  |  | 0
|  |  | ITBIS ( Honoraarios profesionales Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
|  |  | Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
|  |  | CODIA | 0.1% |  |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | $ | 0
|  |  | TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  | $ | 0