## ANALISIS PARA CASETA CLORO (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
* * * INAPA * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE COSTOS DE OBRAS
Analisis: PRES. xxx d/f 12/03/2013
Obra: ACUEDUCTO CANOA EXTE. A AC. ASURO |  |  | Rec. No.
Ubicación: SAN CRISTOBAL |  |  | Zona: | IV
Contratista: |  |  | Contrato:
DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO UNIT. | VALOR
AGUA | 1 | GL | 2.5 | 2.5
CEMENTO GRIS PUESTO EN OBRA | 1 | FDA | 250 | 250
CAL | 1 | FDA | 100 | 100
ARENA | 1 | M3 | 1000 | 1000 |  | 864.66
GRAVA | 1 | M3 | 1350 | 1350 |  | 100
ARENA PARA PAÑETE | 1 | M3 | 1500 | 1500 |  | 964.7
ACERO PUESTO EN OBRA | 1 | QQ | 2450 | 2450
TRANSPORTE | 1 | KM | 14 | 14
TRANSPORTE DESDE YAGUATE | 8 | KM | 1 | 8
AGREGADO ( ARENA )
MATERIALES | 1 | M3 | 1000 | 1000
TRANSPORTE | 8 | KM |  | 0
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  |  | COSTO/M3 DE AGREGADO R.D$ | 1012
AGREGADO ( GRAVA )
MATERIALES | 1 | M3 | 1350 | 1350
TRANSPORTE | 8 | KM |  | 0
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  |  | COSTO/M3 DE AGREGADO R.D$ | 1362
H.S. PARA F'C= 240 KGS/CM2
ARENA | 0.45 | M3 | 1012 | 455.4
GRAVA | 0.9 | M3 | 1362 | 1225.8
CEMENTO | 13 | FDAS | 250 | 3250
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 101.62
|  |  | R.D.$ | 5982.82
H.S. PARA F'C= 210 KGS/CM2
ARENA | 0.45 | M3 | 1012 | 455.4
GRAVA | 0.9 | M3 | 1362 | 1225.8
CEMENTO | 9 | FDAS | 250 | 2250
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 81.62
|  |  | R.D.$ | 4962.82
H.S. PARA F'C= 210 KGS/CM2 PARA L PQÑ |  |  |  | 4962.82
H.S. PARA F'C= 180 KGS/CM2
ARENA | 0.52 | M3 | 1012 | 526.24
GRAVA | 0.85 | M3 | 1362 | 1157.7
CEMENTO | 7 | FDAS | 250 | 1750
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 71.68
|  |  | R.D.$ | 4455.62
|  |  | H.S./fondo | 4678.4
H.S. PARA F'C=140 KGS/CM2
ARENA | 0.52 | M3 | 1012 | 526.24
GRAVA | 0 | M3 | 1362 | 0
CEMENTO | 6.44 | FDAS | 250 | 1610
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
LIGADO Y VACIADO | 1 | M3 | 800 | 800
DESPERDICIO 2% |  |  |  | 45.72
|  |  | R.D.$ | 3131.96
ARENA P/ PAÑETE
COSTO EN PLANTA | 1 | M3 | 1500 | 1500
TRANSPORTE |  |  |  | 0
MANEJO EN OBRA | 1 | M3 | 12 | 12
|  |  | R.D.$ | 1512
M0RTERO PARA PAÑETE 1:4
ARENA | 1.02 | M3 | 1512 | 1542.24
CEMENTO | 9.46 | FDAS | 250 | 2365
AGUA | 50 | GLS | 2.5 | 125
CAL | 3.07 | FDAS | 100 | 307
LIGADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 130.18
|  |  | R.D.$ | 4794.42
MORTERO PARA FINO 1:3
ARENA | 1 | M3 | 1512 | 1512
AGUA | 69.04 | GLS | 2.5 | 172.6
CEMENTO | 11.51 | FDAS | 250 | 2877.5
LIGADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 136.86
|  |  | R.D.$ | 5023.96
PAÑETE EXTERIOR
MORTERO 1:4 +30% DESP. | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 95.62 | 95.62 |  | 90
|  |  | R.D.$ | 246.8
CON ADICTIVO | 0.01 | GL | 330.6 | 250.11
CON IMPERMEABILIZANTE | 0.01 | GL | 749.36 | 254.29
PAÑETE INTERIOR PULIDO
MORTERO 1:4+30 % DESP | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
CEMENTO 2DA CAPA | 0.05 | FDA | 250 | 12.5
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | M2 | 110.26 | 110.26
|  |  | R.D.$ | 273.94
PAÑETE INTERIOR -------------------------------------- |  |  |  | 261.44
PAÑETE INTERIOR C / ADITIVO --------------------- | 0.01 | GLS | 330.6 | 264.75
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / ADITIVO ------ | 0.01 | GLS | 330.6 | 277.25
PAÑETE INTERIOR C / IMPERM.-------------------- | 0.01 | GLS | 749.36 | 268.93
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / IMPERM------ | 0.01 | GLS | 749.36 | 281.43
FINO LOSA DE FONDO
MORTERO 1:3+ 25%DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
BAJADA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 115.23 | 115.23
|  |  | RD-$ | 443.52
FINO LOSA DE FONDO PULIDO -------------------- |  |  |  | 456.02
FINO LOSA DE FONDO PULIDO C/ADITIVO---- | 0.03 | GLS | 330.6 | 465.94
FINO LOSA DE TECHO
MORTERO 1:3+DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
SUBIDA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 100 | 100
|  |  | RD-$ | 422.29
CANTOS
MORTERO 1:4+DESP. | 0.0043 | M3 | 4794.42 | 20.62
REGLA | 0.11 | P2 | 45 | 4.95
MANO DE OBRA | 1 | M | 35 | 35
|  |  | RD$ | 60.57
RESANE
MORTERO 1:4 + 30% DESP. | 0.00195 | M3 | 4794.42 | 9.35
REGLA (1 DE 1"x 4" x 10' / 100 USOS ). | 0.0333 | P2 | 35 | 1.17
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 19.86 | 19.86
|  |  | M2 | 30.38
CARETEO
MORTEO 1:4 PARA EMPAÑETE + 30% DESP. DESP. (5MM ESPESOR) | 0.00195 | M3 | 4794.42 | 9.35
MANO DE OBRA. | 1 | M2 | 19.86 | 19.86 |  | 5.2
|  |  | COSTO /M2 | 29.21
IMPERMEABILIZANTE ( REND, 20 M2/GL ) |  |  | P.U GALON RD$ | 749.36
IMPERMEABILIZANTE SUPRAWELD + 20% | 1 | M2 | 44.96 | 44.96
APLICACION ( DOS MANOS ) | 1 | M2 | 38.4 | 38.4 |  | 74.94
HERRAMIENTAS 3% | 1 | P.A. | 1.35 | 1.35 |  | 89.93
|  |  | COSTO / M2 | 84.71 |  | 38.4
2.7
ZABALETA 0.15 x 0.15 | [5 empty] | 131.03
H.S. 180 KG/cm² | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
M.O. | 44.44 | ML | 39.82 | 1769.6
|  | COSTO/M3 R.D$ |  | 6448
|  | COSTO/M.L R.D$ |  | 157.8
ACERO P/ZAPATA DE MURO, VIGAS Y COLUMNAS
SUMINISTRO | 1 | QQ | 2450 | 2450
ACERO | 1 | QQ | 80.55 | 80.55
ALAMBRE NO.18. 2 LIB.XQQ | 2 | LB | 35 | 70
|  |  | R.D.$ | 2600.55
ACERO GENERAL
SUMINISTRO | 1 | QQ | 2450 | 2450
ACERO | 1 | QQ | 225.66 | 225.66
ALAMBRE NO.18. 2 LIB.XQQ | 2 | LB | 35 | 70
|  |  | R.D.$ | 2745.66
ANALISIS MUROS DE BLOQUES
HORMIGON P/CAMARA BLOQUES 1:3:5
ARENA | 0.52 | M3 | 1012 | 526.24
GRAVA | 0.85 | M3 | 1362 | 1157.7
AGUA | 60 | GLS | 2.5 | 150
CEMENTO GRIS | 6.4 | FDAS | 250 | 1600
MANO DE OBRA MEZCLADO | 0.5 | DIA | 650 | 325
DESPERDICIO 3% |  |  |  | 68.29
|  |  | R.D.$ | 3827.23
HORMIGON CICLOPEO
H.S. 140KG/CM2 + 5% DESP. | 0.8 | M3 | 3131.96 | 2505.57
PIEDRA CALIZA | 0.45 | M3 | 250 | 112.5
MANO DE OBRA | 1 | M3 | 200 | 200
|  |  | R.D.$ | 2818.07 |  | 14
MURO DE BLOQUES DE 6"
SUM.DE BLOQUE 6" | 13 | U | 22.5 | 292.5
COLOCACION BLOQUES 6" | 13 | U | 12.5 | 162.5
MORTERO P/JUNTA+30%DESP. | 0.0312 | M3 | 5023.96 | 156.75
HORM.EN CAMARA +10%DESP. | 0.01 | M3 | 3827.23 | 38.27
ACERO 3/8"+20%DESP | 0.0296 | QQ | 2745.66 | 81.27 |  | 15
ANDAMIOS P/BLOQUES | 0.1818 | P2 | 45 | 8.18
CONFECCION ANDAMIOS | 0.023 | DIA | 650 | 14.95
LLENADO HUECOS | 0.01 | M3 | 650 | 6.5
|  | SNP COSTO/M2R.D.$ |  | 760.92
| A CAMARA LLENA COSTO / M2R.D.$ |  |  | 914.01
|  |  | BNP COSTO / M2R.D.$ | 737.79
BLOQUES CALADOS
SUMINISTRO BLOQUES | 13 | U | 22 | 286
COLOCACION BLOQUES | 13 | U | 16 | 208
MEZCLA P/PAÑETE | 0.0086 | M3 | 4794.42 | 41.23
DESP. BLOQUES | 0.13 | U | 40 | 5.2
|  |  | R.D.$ | 540.43
ANTEPECHO
MURO DE BLOCK 6" | 0.2 | M2 | 760.92 | 152.18
PAÑETE | 0.4 | M2 | 246.8 | 98.72
CANTOS | 2 | M | 60.57 | 121.14
|  |  | R.D.$ | 372.04
ACERA PERIMETRAL 0.80
PREPARACION DE TERRENO | 1 | M2 | 45 | 45
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 0.105 | M3 | 4455.62 | 467.84
REGLA | 0.022 | P2 | 45 | 0.99
ELABORACION VACIADO Y FROTADO | 1 | M2 | 107.63 | 107.63
CANTOS LATERALES | 1.25 | ML | 60.57 | 75.71
|  |  | R.D.$ | 697.17
ACERA PERIMETRAL 0.40 | 772.89
ACERA PERIMETRAL 0.60 | 722.41
ACERA PERIMETRAL 1.00 | 682.03
PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO NATURAL
HORMIGON 1:3:5 | 0.08 | M3 | 3827.23 | 306.18
MORTERO 1:4 | 0.022 | M3 | 4794.42 | 105.48
REGLA | 0.088 | P2 | 45 | 3.96
ELAB. VAC. FROT. Y VIOL. | 1 | M2 | 98.5 | 98.5
CANTOS LATERALES | 0.8 | ML | 60.57 | 48.46
CEMENTO GRIS PULIDO | 0.04 | FDAS | 250 | 10
|  |  | R.D.$ | 572.58
PISO H.S PULIDO A COLOR | 0.45 | LBS | 37.22 | 589.33
PISO H.S FROTADO |  |  |  | 562.58
VERJA DE MALLA CICLONICA, LONGITUD DE ANALISIS L=12.00
ZAPATA DE MURO P/VERJA-0.20 0.60 QQ/M3
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.6 | QQ | 2600.55 | 1560.33
MANO DE OBRA | 11.11 | M | 61.2 | 679.93
6918.66
REPLANTEO | 12 | M | 60 | 720
EXCAVACION | 6.75 | M3 | 240.23 | 1621.55
RELLENO | 3.42 | M3 | 70.16 | 239.95 |  |  | 60
BOTE | 4 | M3 | 75 | 300 | 4
ZAPATA DE MURO 0.60 qq/M3 | 1.35 | M3 | 6918.66 | 9340.19 |  |  | 12
BLOCK 6" ( 3 LINEA ) | 7.2 | M2 | 760.92 | 5478.62 |  |  | 720
LOMO DE PERRO | 12 | ML | 35.96 | 431.52
TUBO 1 1/2"X15' H.G. | 4 | U | 504.6 | 2018.4
TUBO 1 1/4"X20' H.G. | 2 | U | 609 | 1218
MALLA CICLONICA No.9 | 21.6 | M2 | 204.05 | 4407.48
COPA DE 2" | 2 | U | 38 | 76
COPA DE 1 1/2" | 3 | U | 52.2 | 156.6
PALOMETA DOBLE | 4 | U | 168.2 | 672.8
ALAMBRE DE PUAS | 72 | ML | 9.3 | 669.6
ALAMBRE DULCE NO.18 | 1 | LB | 27.6 | 27.6
PAÑETE MURO | 10.08 | M2 | 246.8 | 2487.74
PINTURA VERJA , PALOMETAS, TUBOS , ALAMBRES Y DESP. | 34.2 | M2 | 130.5 | 4463.1
PLANCHUELAS 1 x 1/8 | 2 | U | 214.6 | 429.2
ABRAZADERAS 1 1/2 METAL | 6 | U | 27.84 | 167.04
MANO DE OBRA | 12 | ML | 259.8 | 3117.6
PINTURA LOMO DE PERRO Y MURO | 12.6 | M2 | 130.5 | 1644.3
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA |  |  |  | 39687.29
COSTO POR M/L |  |  | COSTO P/M | 3307.27
COLUMAS C1 (0.15x0.15) - 8.15 QQ/M3 | 3 | U | 440.99 | 1322.97
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA C/ C1 INC. |  |  |  | 41010.26
COSTO POR M/L C/ C1 INCLUIDA |  |  |  | 3417.52
ZAPATA DE COLUMNAS - 1.14 QQ/M3
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.14 | QQ | 2745.66 | 3130.05
|  |  | COSTO P/M3 | 7808.45
COLUMNAS C2, P / LAS ESQUINAS - 3.63 QQ/M3
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 3.63 | QQ | 2745.66 | 9966.75
ENC. Y DESEC. | 16 | M | 325 | 5200
|  |  | COSTO P/M3 | 20377.71
VOLUMEN C2 /UD = | 0.18 | M3 | 20377.71 | 3667.99
VOLUMNE ZAPATA DE COLUMNA | 0.14 | M3 | 7808.45 | 1093.18
PAÑETE | 2.86 | M2 | 246.8 | 705.85
CANTOS | 12.2 | M | 60.57 | 738.95
PINTURA | 1.76 | M2 | 95.48 | 168.04
|  |  | TOTAL COLUMNA C2 INC. ZAPATA | 6374.01
COLUMNAS C1 0.15X0.15 - 8.15QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 8.15 | QQ | 2745.66 | 22377.13
ENC.Y DESENC. | 44.44 | ML | 100 | 4444
31499.53
VOLUMEN C1 /UD = | 0.014 | M3 | 31499.53 | 440.99
PINTURA BASE BLANCA ( DURAFLEX DE TROPICAL ) SIN ANDAMIO :
PINTURA (cubeta de 5gls=$650) | 0.08 | GL | 210 | 16.8
APLICACION (dos manos). | 1 | M2 | 35.68 | 35.68
DESPERDICIOS Y RETOQUES. | 15 | % | 16.8 | 2.52
|  |  | COSTO P/M2 RD$ | 55
PINTURA ACRILICA ECONOMICA SIN ANDAMIO :
Pintura (cubeta de 5gls=$500) | 0.08 | GL | 650 | 52
Aplicación (dos manos). | 1 | M2 | 35.68 | 35.68 | 21.41
Desperdicios y retoques. | 15 | % | 52 | 7.8 | 14.27
|  |  | COSTO P/M2 RD$ | 95.48 | 35.68
EN DEPOSITO REGULADOR
MUROS 0.15 - 3.01 QQ/M3 | 0.15
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 3.01 | QQ | 2745.66 | 8264.44
ENC. Y DESEC. | 6.67 | M | 550 | 3668.5
|  |  | COSTO P/M3 | 18214.9
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.49 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.49 | QQ | 2745.66 | 4091.03
|  |  | COSTO P/M3 | 10372.99
LOSA DE TECHO 0.10 - 1.09 QQ/M3 | 0.1
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.09 | QQ | 2745.66 | 2992.77
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 11124.73
BORDILLO H.A. PARA TAPA ( 0.15 x 0.10 ) - 1.40 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.4 | QQ | 2745.66 | 3843.92
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 10372.32
EN CASETA DE CLORACION
DINTEL ( 0.15 x 0.20 ) - 0.10 QQ/M3
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 0.1 | QQ | 2600.55 | 260.06 |  | 2039.8
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 250 | 8332.5
|  |  | COSTO P/M3 | 13803.52
LOSA DE TECHO 0.10 - 1.17 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4 |  | 612
K ACERO | 1.17 | QQ | 2600.55 | 3042.64
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 9571.04
PUERTA DE HIERRO ( 2.10 x 0.90 ) M | 1.89 | M2 | 20.32 | P2
SUM. DE BARRAS DE ACERO ½" x ½" | 4 | U | 385 | 1540
CORTES | 0.5 | DIAS | 2850 | 1425
SORDADURAS | 0.5 | DIAS | 8493.12 | 4246.56
PINTURA DE OXIDO ROJO | 1.19 | M2 | 94.7 | 112.69
PINTURA DE MANTENIMIENTO | 1.19 | M2 | 107.35 | 127.75 |  | 6.89
|  |  | COSTO P/ U | 7452 |  | 2.95
|  |  | COSTO P/ M2 | 3942.86 |  | 20.33
|  |  | COSTO P/ P2 | 366.73
348.03
EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA
MOTOSOLDADORA
ALQUILER DE MAQUINA | 1 | U | 2700 | 2700
SOLDADOR | 1 | DIAS | 1800 | 1800
AYUIDANTES ( 2 H ) @ 900.00/H/DIA | 1 | DIAS | 1800 | 1800
COMBUSTIBLE (GASOLINA) ( 0.06 x.HP.x 8 ) | 3 | GL | 216 | 648
LUBRICANTE 20% DEL COMBUSTIBLE | 20 | % | 648 | 129.6
HERRAMIENTAS | 20 | % | 7077.6 | 1415.52
|  |  | COSTO P/DIA | 8493.12
|  |  | COSTO P/ HR | 1061.64
EQUIPO DE CORTES
EQUIPO DE CORTE | 1 | DIA | 1100 | 1100
OXIGENO | 1 | CIL | 700 | 700
GAS PROPANO DE 100 LB ( 22.5 GLS ) | 1 | CIL | 1050 | 1050 |  | 11.25
|  |  | COSTO P/DIA | 2850 |  | 92.53
|  |  | COSTO P/ HR | 356.25 |  | 1040.96
MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC. MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO
(REND. = 36.60 M3/DIA = 4.575 M3/HR)
MAESTRO RD$ 1,500.00/DIA | 1 | HR | 187.5 | 187.5 |  | 10 | 1500
PEON (10 @ RD$ 650 P/DIA C/U) | 1 | HR | 812.5 | 812.5 |  | 650 | 187.5
HERRAMIENTAS ( 3% DE M.O.) | 3 | % | 1000 | 30 |  | 6500
REND. | 4.575 | M3/HR |  | 1030 |  | 812.5
|  |  | COSTO P/M3 | 225.14
EXC. MATERIAL COMPACTADO NO CLASIFICADO A MANO
(REND. = 36.60 M3/DIA = 4.575 M3/HR)
MAESTRO RD$ 1,500.00/DIA | 1 | HR | 187.5 | 187.5
PEON (10 @ RD$650 P/DIA C/U) | 1 | HR | 812.5 | 812.5
HERRAMIENTAS ( 3% DE M.O.) | 3 | % | 1000 | 30
REND. | 4.575 | M3/HR |  | 1030
|  |  | COSTO P/M3 | 225.14
EXC. MATERIAL NO CLASIFICADO C / EQUIPO ( RETRO PALA, 416 )
ALQUILER DE CAT 416 | 1 | HR | 1229.6 | 1229.6
COMBUSTIBLE | 3.2 | GL / H | 203.6 | 651.52 |  |  | 128 | 38.93
LUBRICANTE | 20 | % | 651.52 | 130.3 |  |  | 80 | X
OPERARIO RD% 1,300.00 / DIA | 1 | HR | 162.5 | 162.5 |  |  |  | 24.33
|  |  | COSTO P/HR | 2173.92
RENDIMIENTO | 24.33 | M3 / H | COSTO P/M3 | 89.35
EXC. MATERIAL NO CLASIF. C/EQUIPO ( RETRO Cat 320 )
COMBUSTIBLE | 5.12 | GL/H | 203.6 | 1042.43
LUBRICANTE 20% | 20 | % | 1042.43 | 208.49 |  |  | 1300
OPERARIO RD$ 1,300.00 /DIA | 1 | HR | 162.5 | 162.5 |  |  | 8
CUÑAS Y PIEZAS | 1 | U | 85 | 85 |  |  | 162.5
ALQUILER DE CAT 320 | 1 | HR | 3539.37 | 3539.37
|  |  | COSTO P/HR | 5037.79
RENDIMIENTO | 38.93 | M3 / H | COSTO P/M3 | 129.41
TIERRA | 64 | M3 / H |  | 78.72
CALICHE COMPACTO | 25.13 | M3 / H |  | 200.47
CORTE C/EQUIPO ( TRACTOR D-8-K )
COMBUSTIBLE | 12 | GL/H | 203.6 | 2443.2
LUBRICANTE 20% | 20 | % | 2443.2 | 488.64
OPERARIO RD$ 1,300.00 /DIA | 1 | HR | 162.5 | 162.5
ALQUILER DE CAT 320 | 1 | HR | 3888.82 | 3888.82
|  |  | COSTO P/HR | 6983.16
RENDIMIENTO | 129.2 | M3 / H | COSTO P/M3 | 54.05
SUM. Y COL. DE ASIENTO DE ARENA | REND | 6 | M3 PEONES | 2
SUMINISTRO DE ARENA | 1 | M3 | 900 | 900
COLOCACION ( 2 PEONES ) @ 650.00 | 1 | M3 | 108.33 | 108.33 |  | 108.33
HERRAMIENTAS ( 3% DE M.O.) | 3 | % | 108.33 | 3.25
|  |  | COSTO P/M3 | 1011.58
CORTE Y DESBROSE | 144 | M2
MAESTRO @ 1,500.00 /DIA ( 1U ) | 1 | DIAS | 1500 | 1500
PEONES @ 650.00 /DIA ( 5 U ) | 1 | DIAS | 3250 | 3250 |  | 5
HERRAMIENTAS MENORES 3% | 3 | % | 4750 | 142.5 |  | 650
|  |  | COSTO TOTAL RD$ | 4892.5 |  | 3250
|  |  | COSTO / DIA RD$ | 4892.5
|  |  | COSTO / M2 RD$ | 33.98
REGISTRO PARA VALVULAS
REGISTRO DE BLOCK PARA VALVULA DE Ø3"( 1.30x1.30x1.40 )
PRELIMINARES
REPLANTEO | 1 | P.A. | 200 | 200
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION | 7.54 | M3 | 85 | 640.9
RELLENO COMPACTADO | 4.48 | M3 | 52.6 | 235.65
BOTE DE MATERIAL | 3.67 | M3 | 55 | 201.85
HORMIGON ARMADO EN:
LOSA DE FONDO 0.15 - 2.59 qq/M3 | 0.25 | M3 | 11946.38 | 2986.6
LOSA DE TECHO 0.12 - 1.62 qq/M3 | 0.2 | M3 | 10432.34 | 2086.47
MUROS
BLOCK 6" | 6.44 | M2 | 737.79 | 4751.37
TERMINACION
PAÑETE EN MURO DE BLOCK | 1.04 | M2 | 246.8 | 256.67
CANTOS | 8.91 | ML | 60.57 | 539.68
FINO LOSA DE FONDO | 1.04 | M2 | 443.52 | 461.26
TAPA DE H.A ( 0.80 x 0.80 ) | 1 | U | 802.84 | 802.84
|  |  | COSTO / UD R.D.$ | 13163.29
LOSA DE FONDO 0.15 - 2.59 QQ/M3
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 2.59 | QQ | 2600.55 | 6735.42
|  |  | COSTO P/M3 | 11946.38
LOSA DE TECHO 0.12 - 1.62 QQ/M3 | 0.12
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.62 | QQ | 2600.55 | 4212.89
ENC. Y DESEC. | 8.33 | M | 185 | 1541.05
|  |  | COSTO P/M3 | 10432.34
TAPAS DE H.A. ( 0.80 x 0.80 x 0.10 )M - 1.68 qq/M3 | 0.06 | M3
H.S. 210 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.68 | QQ | 2600.55 | 4368.92
ENC.Y DESENC. | 10 | M2 | 100 | 1000
|  |  | COSTO / M3 R.D.$ | 10047.32
TAPAS | 0.06 | M3 | 10047.32 | 602.84
PERSONAL P/INSTALACION | 1 | U | 200 | 200
|  |  | COSTO / UD R.D.$ | 802.84
ESCALERAS H= 1.85 Ø 3/4" | 1.85 | M
SUMINISTRO TUBERIA 3/4" H.G. | 6.1 | M | 111.2 | 678.32
CORTE | 0.3 | DIA | 2850 | 855
SOLDADURA | 0.3 | DIA | 8493.12 | 2547.94
PUNTURA DE OXIDO ROJO | 0.37 | M2 | 104.52 | 38.67
PUNTURA DE MANTENIMIETO | 0.37 | M2 | 124.07 | 45.91
|  | COSTO /UD RD$ |  | 4165.84
|  | COSTO /ML RD$ |  | 2251.81
PUERTA DE MALLA CICLONICA 3 ML.
TUB.1 1/2"X15' H.G. | 4 | U | 562.6 | 2250.4
COPA 1 1/2" | 4 | U | 50.16 | 200.64
MALLA CICLONICA | 5.4 | M2 | 243.9 | 1317.06
PLANCHUELAS 1X1/8" | 2 | U | 272.59 | 545.18
ABRAZADERAS 1 1/2 METAL | 18 | U | 22.93 | 412.74
ALAMBRE No.8 | 2 | LIBRA | 32 | 64
SOLDADORA | 1 | DIA | 2500 | 2500
PERSONAL:
MAESTRO SOLDADOR ( UNO ) | 1 | DIA | 1100 | 1100
AYUDANTE CALIFICADO | 1 | DIA | 750 | 750
PEON (UNO) | 1 | DIA | 500 | 500
CANDADO | 1 | U | 475 | 475
PORTA CANDADO | 1 | U | 145 | 145
BISAGRA | 6 | U | 87.65 | 525.9
ALAMBRE DE PUAS | 9 | ML | 6.5 | 58.5
PINTURA | 9.66 | M2 | 124.07 | 1198.52
INSTALACION | 1 | P.A. | 1000 | 1000
TRANSPORTE | 1 | P.A. | 400 | 400
TOTAL PUERTA MALLA CICLONICA |  | COSTO/UD RD$ |  | 13442.94
SISTEMA DE CLORACION
CLORADOR | 1 | U | 75000 | 75000
BOMBA DE 3/4" H.P DE 150 PSI | 1 | U | 28898 | 28898
MANO OBRA INSTALACION | 1 | P.A. | 12500 | 12500
116398
CILINDRO DE CLORO GAS LENO | 1 | U | 20000 | 20000
PUNTO DE APLICACION | 1 | P.A. | 7000 | 7000
REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE
TUBO DE H.S. 30" | 1.5 | M | 3245 | 4867.5
BASE DE H.S. | 1 | U | 130.6 | 130.6
TAPA DE H.S. | 1 | U | 200 | 200 |  | 75
|  |  | COSTO/U RD$ | 5198.1 |  | 0.75
0.4
CASETA PARA POZO TECHO DESLIZABLE | [5 empty] | 0.04 | 177.38
ZAPATA DE MURO 0.36 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4 |  | 0.2
K ACERO | 0.36 | QQ | 2600.55 | 936.2 |  | 0.03 | 133
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 5614.6
8.9
VIGA 0.20 x 0.30 - 3.56 QQ/M3 | 0.06
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 3.56 | QQ | 2600.55 | 9257.96
MANO DE ACERO | 16.67 | M | 80.55 | 1342.77
ENC. Y DESEC. | 16.67 | M | 250 | 4167.5
|  |  | COSTO P/M3 | 19979.19
LOSA DE TECHO 0.10 - 1.48 QQ/M3 | 0.1
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.48 | QQ | 2745.66 | 4063.58
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 10591.98
DINTEL 0.20 x 0.15 - 3.89 QQ/M3 | 0.03
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 3.89 | QQ | 2600.55 | 10116.14
MANO DE ACERO | 33.33 | M | 80.55 | 2684.73
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 200 | 6666
|  |  | COSTO P/M3 | 24677.83
RAMPA DE ACCESO 0.05 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.05 | QQ | 2745.66 | 137.28
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 4815.68
SOPORTE DE CORREDERA 0.89 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.89 | QQ | 2745.66 | 2443.64
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 7122.04 | 712.2
BASE PARA MOTOR Y BOMBEO (0.80 x 0.80 x 0.20) - 2.59 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 2.59 | QQ | 2745.66 | 7111.26
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 11789.66
VOLUMNE DE BASE H.S. | 0.13 | M3 | 11789.66 | 1532.66
COLUMNA 0.20 x 0.15 - 4.58 QQ/M3 | 0.03
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 4.58 | QQ | 2600.55 | 11910.52
MANO DE ACERO | 33.33 | M | 80.55 | 2684.73
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 325 | 10832.25
|  |  | COSTO P/M3 | 30638.46
TECHO CORREDIZO EN TOLA
ANGULARES DE 1½" x 1½" x 3/16" P TIJERILLA | 7 | U | 990 | 6930
ALUZINC CAL 26 | 226 | P2 | 35 | 7910
ZINC LISO | 2 | U | 220 | 440
ANGULAR DE 2" x 2" x 1/4" | 4 | U | 1780 | 7120
CHANNEL DE 4" x ½ " | 1 | U | 3700 | 3700
PERFIL CUADRADO 2" x 1 " PARA CORREAS | 3 | U | 1682.3 | 5046.9 |  | 1425.6
CAJA DE BOLA | 4 | U | 700 | 2800 |  | 1682.2
CABALLETE | 9 | P | 80 | 720
ELECTRODOS DISCO DE CORTE, TORNILLOS Y PINTURA | 1 | P.A. | 3500 | 3500
MANO DE OBRA ( INC SOLDADORA ) | 1 | U | 15000 | 15000
53166.9
PUERTA FRONTAL ( 2.70 x 4.00 )M | 116.21 | P2 |  |  |  | 977.1
PERFIL CUADRADO 2" x 1" | 6 | U | 1682.3 | 10093.8 |  | 1153
MALLA METAL DES,P ( 4" x 8 x ½" ) | 4 | U | 1200 | 4800
PESTILLO | 1 | U | 130 | 130
BISAGRAS | 6 | U | 31 | 186
BASTON | 1 | U | 140 | 140
ELECTRODOS, DISCO DE CORTE Y PINTURA | 1 | P.A. | 2500 | 2500
MANO DE OBRA ( INC SOLDADORA ) | 1 | U | 8500 | 8500
|  |  | COSTO/U RD$ | 26349.8
|  |  | COSTO/P2 RD$ | 226.74
PUERTA TRASERA ( 2.10 x 0.9 )M | 20.34 | P2
PERFIL CUADRADO 2" x 1" | 3 | U | 1682.3 | 5046.9
BARRA CUADRADA DE ½" | 2 | U | 475 | 950
TOLA LISA 1/16" | 1 | U | 1900 | 1900 |  | 1624.9 | 495.4
PESTILLO | 1 | U | 130 | 130
BISAGRAS | 4 | U | 31 | 124 | 3 | 90
ELECTRODOS, DISCO DE CORTE Y PINTURA | 1 | P.A. | 2000 | 2000 |  | 120
MANO DE OBRA ( INC SOLDADORA ) | 1 | U | 5000 | 5000 |  | 500
|  |  | COSTO/U RD$ | 15150.9
|  |  | COSTO/P2 RD$ | 744.88
CASETA PARA GENERADOR 100-200 KV
ZAPATA DE MURO 0.79 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.79 | QQ | 2600.55 | 2054.43
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 6732.83
COLUMNA 0.20 x 0.20 - 4.58 QQ/M3 | 0.04
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 4.58 | QQ | 2600.55 | 11910.52
MANO DE ACERO | 25 | M | 80.55 | 2013.75
ENC. Y DESEC. | 25 | M | 325 | 8125
|  |  | COSTO P/M3 | 27260.23
VIGA 0.20 x 0.25 - 11.14 QQ/M3 | 0.05
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 11.14 | QQ | 2600.55 | 28970.13
MANO DE ACERO | 20 | M | 80.55 | 1611
ENC. Y DESEC. | 20 | M | 250 | 5000
|  |  | COSTO P/M3 | 40792.09
DINTEL 0.20 x 0.15 - 5.00 QQ/M3 | 0.03
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 5 | QQ | 2600.55 | 13002.75
MANO DE ACERO | 33.33 | M | 80.55 | 2684.73
ENC. Y DESEC. | 33.33 | M | 200 | 6666
|  |  | COSTO P/M3 | 27564.44
3312378.6
LOSA DE TECHO 0.13 - 1.05 QQ/M3 | 0.13 |  |  |  |  | 2845825.1
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.05 | QQ | 2745.66 | 2882.94 |  | 466553.5
ENC. Y DESEC. | 7.69 | M | 185 | 1422.65
|  |  | COSTO P/M3 | 8983.99
BASE H.A. P/PLANTA ( 3.2 x 1.85 )M 0.63 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.63 | QQ | 2745.66 | 1729.77
ENC. Y DESEC. | 1 | P.A. | 100 | 100
|  |  | COSTO P/M3 | 6408.17
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA DEPOSTO DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS
ZAPATA DE MURO 1.36 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.36 | QQ | 2745.66 | 3734.1
|  |  | COSTO P/M3 | 8412.5
MURO DE H.A. 0.20 - 3.93 QQ/M3 | 0.2
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 3.93 | QQ | 2745.66 | 10790.44
ENC. Y DESEC. | 5 | M | 650 | 3250
|  |  | COSTO P/M3 | 18718.84
TINA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS
LOSA DE FONDO 0.20 - 0.72 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.72 | QQ | 2745.66 | 1976.88
|  |  | COSTO P/M3 | 6655.28
GARITA PARA VIGILANCIA TIPO 2
LOSA DE TECHO 0.10 - 2.31 QQ/M3 | 0.1
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 2.31 | QQ | 2745.66 | 6342.47
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 12870.87
VIGA PERIMETRAL SECCION TRAPEZOIDAL (.(30+20)/2) X 0.15 - 4.36 QQ/M3 | 0.04 | M2
H.S. 210 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4962.82 | 5210.96
K ACERO | 4.36 | QQ | 2600.55 | 11338.4
MANO DE ACERO | 20 | M | 80.55 | 1611
ENC. Y DESEC. | 25 | M | 250 | 6250
|  |  | COSTO P/M3 | 24410.36
ZAPATA DE MURO 0.74 QQ/M3
H.S. 180 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.74 | QQ | 2600.55 | 1924.41
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 6602.81
PUERTA ENRROLLABLE (2.30 X2.40 )M | 1 | M2 | 8809.73 | 8809.73
1186.1
PUERTA ENRROLLABLE (2.30 X2.40 )M | 1 | P2 | 818.75 | 818.75 | 48630.1 |  | 5.5
8841.84
MOSAICOS GRANITO P/ PISO 40 x 40 |  |  |  |  | 821.73
PreParación terreno. | 1 | M2 | 32.39 | 32.39
HorM. 1:10 + 5% desP. h=.10 M. | 0.0315 | M3 | 3500 | 110.25
Baldosas + transPorte + 10% desP. + itbis | 1.1 | U | 400 | 440
Corte de chazos. | 3.33 | U | 30 | 99.9
Derreterido blanco + 10% desP. | 0.0344 | FDA | 250 | 8.6
Colocación. | 1 | M2 | 119.88 | 119.88
PUlido y cristalizado. | 1 | M2 | 114 | 114
|  |  | R.D.$ | 925.02
ZOCALO GRANITO 40 x 07
Mortero 1:3 + 5% desP. | 0.0021 | M3 | 5023.96 | 10.55
Baldosas + transPorte + 10% desP. + itbis | 1.1 | U | 50 | 55
Corte de chazos. | 1 | U | 30 | 30
Lechada ceMento con color + 10% desP. | 0.001 | FDA | 250 | 0.25
Colocación. | 1 | M | 60.51 | 60.51
|  |  | R.D.$ | 156.31
MATERIAL PARA RELLENO
SUMINISTRO | 1 | M3 | 350 | 350
TRANSPORTE | 8 | KM | 14 | 112
|  |  | COSTO/M3 RD$ | 462
|  | COLOCACION | COSTO/M3 RD$ | 111.58
|  | SUMINISTRO Y COLOCACION. | COSTO/M3 RD$ | 573.58
LOSA DE TECHO
LOSA DE TECHO 0.15 - 1.09 QQ/M3 | 0.1
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.09 | QQ | 2745.66 | 2992.77
ENC. Y DESEC. | 10 | M | 185 | 1850
|  |  | COSTO P/M3 | 11124.73
LOSA DE FONDO
LOSA DE FONDO 0.20 - 1.49 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.49 | QQ | 2745.66 | 4091.03
|  |  | COSTO P/M3 | 10372.99
COLUMNA C1
COLUMNAS C1 0.30X0.30 - 8.15QQ/M3 F'C=240KG/CM2
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 8.15 | QQ | 2013.75 | 16412.06
ENC.Y DESENC. | 44.44 | ML | 100 | 4444
27138.02
VOLUMEN C1 /UD = | 0.014 | M3 | 27138.02 | 379.93
ZAPATA DE COLUMNA
ZAPATA DE COLUMNAS - 1.14 QQ/M3
H.S. 240KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 1.14 | QQ | 2013.75 | 2295.68
|  |  | COSTO P/M3 | 8577.64
ZAPATA DE MURO
ZAPATA DE MURO 0.36 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96 |  | 0.2
K ACERO | 0.36 | QQ | 2013.75 | 724.95 |  | 0.03 | 133
MANO DE ACERO | 8.9 | M | 80.55 | 716.9
|  |  | COSTO P/M3 | 7006.91
VIGA 0.30 x 0.30
VIGA 0.30 x 0.30 | 0.06
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 3.56 | QQ | 2013.75 | 7168.95
MANO DE ACERO | 16.67 | M | 80.55 | 1342.77
ENC. Y DESEC. | 16.67 | M | 250 | 4167.5
|  |  | COSTO P/M3 | 18961.18
FINO LOSA DE FONDO
FINO LOSA DE FONDO
MORTERO 1:3+ 25%DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
BAJADA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 115.23 | 115.23
|  |  | RD-$ | 443.52
FINO LOSA DE FONDO PULIDO -------------------- |  |  |  | 443.52
FINO LOSA DE FONDO PULIDO C/ADITIVO---- | 0.03 | GLS | 330.6 | 453.44
FINO LOSA DE TECHO
FINO LOSA DE TECHO
MORTERO 1:3+DESP. | 0.06 | M3 | 5023.96 | 301.44
REGLA | 0.33 | P2 | 45 | 14.85
SUBIDA MAT. | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 100 | 100
|  |  | RD-$ | 422.29
PAÑETE EXTERIOR
PAÑETE EXTERIOR
MORTERO 1:4 +30% DESP. | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
MANO DE OBRA | 1 | M2 | 95.62 | 95.62
|  |  | R.D.$ | 246.8
CON ADICTIVO | 0.01 | GL | 330.6 | 250.11
CON IMPERMEABILIZANTE | 0.01 | GL | 749.36 | 254.29
PAÑETE INTERIOR PULIDO
PAÑETE INTERIOR PULIDO
MORTERO 1:4+30 % DESP | 0.03 | M3 | 4794.42 | 143.83
REGLA | 0.03 | P2 | 45 | 1.35
ANDAMIOS | 1 | PA | 6 | 6
CEMENTO 2DA CAPA | 0.05 | FDA | 10.55 | 0.53
MANO DE OBRA PAÑETE Y PULIDO | 1 | M2 | 110.26 | 110.26
|  |  | R.D.$ | 261.97
PAÑETE INTERIOR -------------------------------------- |  |  |  | 261.44
PAÑETE INTERIOR C / ADITIVO --------------------- | 0.01 | GLS | 330.6 | 264.75
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / ADITIVO ------ | 0.01 | GLS | 330.6 | 265.28
PAÑETE INTERIOR C / IMPERM.-------------------- | 0.01 | GLS | 749.36 | 268.93
PAÑETE INTERIOR PULIDO C / IMPERM------ | 0.01 | GLS | 749.36 | 269.46
CANTOS
CANTOS
MORTERO 1:4+DESP. | 0.0043 | M3 | 4794.42 | 20.62
REGLA | 0.11 | P2 | 45 | 4.95
MANO DE OBRA | 1 | M | 35 | 35
|  |  | RD$ | 60.57
VERJA DE MALLA CICLONICA, LONGITUD DE ANALISIS L=12.00
VERJA DE MALLA CICLONICA, LONGITUD DE ANALISIS L=12.00
ZAPATA DE MURO P/VERJA-0.20 0.60 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 0.6 | QQ | 6 | 3.6
MANO DE OBRA | 11.11 | M | 61.2 | 679.93
6965.49
REPLANTEO | 12 | M | 60 | 720
EXCAVACION | 6.75 | M3 | 240.23 | 1621.55
RELLENO | 3.42 | M3 | 70.16 | 239.95
BOTE | 4 | M3 | 75 | 300
ZAPATA DE MURO 0.60 qq/M3 | 1.35 | M3 | 6965.49 | 9403.41
BLOCK 6" ( 3 LINEA ) | 7.2 | M2 | 869.1 | 6257.52
LOMO DE PERRO | 12 | ML | 3.3 | 39.6
TUBO 1 1/2"X15' H.G. | 4 | U | 504.6 | 2018.4
TUBO 1 1/4"X20' H.G. | 2 | U | 609 | 1218
MALLA CICLONICA No.9 | 21.6 | M2 | 204.05 | 4407.48
COPA DE 2" | 2 | U | 38 | 76
COPA DE 1 1/2" | 3 | U | 52.2 | 156.6
PALOMETA DOBLE | 4 | U | 168.2 | 672.8
ALAMBRE DE PUAS | 72 | ML | 9.3 | 669.6
ALAMBRE DULCE NO.18 | 1 | LB | 27.6 | 27.6
PAÑETE MURO | 10.08 | M2 | 255.39 | 2574.33
PINTURA VERJA , PALOMETAS, TUBOS , ALAMBRES Y DESP. | 34.2 | M2 | 130.5 | 4463.1
PLANCHUELAS 1 x 1/8 | 2 | U | 214.6 | 429.2
ABRAZADERAS 1 1/2 METAL | 6 | U | 27.84 | 167.04
MANO DE OBRA | 12 | ML | 259.8 | 3117.6
PINTURA LOMO DE PERRO Y MURO | 12.6 | M2 | 130.5 | 1644.3
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA |  |  |  | 40224.08
COSTO POR M/L |  |  | COSTO P/M | 3352.01
COLUMAS C1 (0.15x0.15) - 8.15 QQ/M3 | 3 | U | 2327.7 | 6983.1
TOTAL GENERAL ANAL.VERJA C/ C1 INC. |  |  |  | 47207.18
COSTO POR M/L C/ C1 INCLUIDA |  |  |  | 3933.93
ZAPATA DE COLUMNAS - 0.865 QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 0.87 | QQ | 2645.66 | 2301.72
|  |  | COSTO P/M3 | 8583.68
COLUMNAS C2, P / LAS ESQUINAS - 4.7QQ/M3
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96
K ACERO | 4.7 | QQ | 2645.66 | 12434.6
ENC. Y DESEC. | 16 | M | 325 | 5200
|  |  | COSTO P/M3 | 23916.56
VOLUMEN C2 /UD = | 0.18 | M3 | 23916.56 | 4304.98
VOLUMNE ZAPATA DE COLUMNA | 0.14 | M3 | 8583.68 | 1201.72
PAÑETE | 2.86 | M2 | 255.39 | 730.42
CANTOS | 12.2 | M | 61.8 | 753.96
PINTURA | 1.76 | M2 | 95.48 | 168.04
|  |  | TOTAL COLUMNA C2 INC. ZAPATA | 7159.12
COLUMNAS C1 0.15X0.15 - 6.26QQ/M3 F'C=240KG/CM2
H.S. 240 KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 5982.82 | 6281.96 |  | 32
K ACERO | 6.26 | QQ | 7006.91 | 43863.26
ENC.Y DESENC. | 44.44 | ML | 250 | 11110
61255.22
VOLUMEN C1 /UD = | 0.038 | M3 | 61255.22 | 2327.7
DEPOSITO REGULADOR 250M3 HA SUPERFICIAL
ZAPATA DE MURO 0.67QQ/M3 zap.col.
H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 0.67 | QQ | 1960.4 | 1235.05
|  |  | R.D.$ | 6449.98
LOSA DE FONDO 1.06QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 1.06 | QQ | 2145.4 | 2574.48
|  |  | R.D.$ | 7789.41
MUROS 0.20-3.75QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 3.75 | QQ | 2145.4 | 7852.16
ENC.Y DESENC. | 10 | M2 | 550 | 5500
|  |  | R.D.$ | 18567.09
ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL 1.99QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 1.99 | QQ | 1960.4 | 3117.04
ENC.Y DESENC.
|  |  | R.D.$ | 8331.97
COLUMNA CENTRAL 0.30*0.30 3.91QQ/M3
H.S H.S. 240KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
ACERO+M.O+ALAMBRE | 3.91 | QQ | 2145.4 | 15446.88
ECCF Y DESC | 11.11 | ML | 225 | 5200
|  |  | R.D.$ | 25861.81
COLUMNA LATERAL 0.30*0.30*2.97
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 2.97 | QQ | 1960.4 | 11527.15
ENC.Y DESENC. | 11.11 | M2 | 375 | 5200
21942.08
LOSA DE TECHO 0.15-1.1QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 1.1 | QQ | 2145.4 | 5213.32
ENC.Y DESENC. | 6.67 | ML | 225 | 1500
11928.25
VIGA 0.30*0.30*4.75QQ/M3
H.S. H.S. 240 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4966.6 | 5214.93
K ACERO | 4.75 | QQ | 1960.4 | 6155.66
ENC.Y DESENC. | 11.11 | ML | 250 | 1562.5
M.O. ACERO | 11.11 | ML | 325 | 1156.25
14089.34
PIEDRAS:
SUMINISTRO | 1 | M3 | 330 | 330
TRANSPORTE | 10 | KM | 12 | 120
|  |  | COSTO /M3 RD$ | 450
ENCACHE
CEMENTO GRIS | 4.6 | FDA | 250 | 1150
PIEDRA | 1 | M3 | 450 | 450
ARENA ITABO | 0.4 | M3 | 1012 | 404.8
AGUA | 27.62 | GL | 1 | 27.62
MADERA Y CLAVOS | 1 | P.A | 45 | 45
MANO DE OBRA
COLOC. DE PIEDRA | 1 | M3 | 1300 | 1300
PREPARACION DE MORTERO | 0.2 | M3 | 500 | 100
|  |  | R.D.$ | 3477.42
PRECIO DE ENCACHE No 1 = | 0.2 | MT | 3477.42 | 695.48
PRECIO DE ENCACHE No 2 = | 0.3 | MT | 3477.42 | 1043.23
CANALETAS ENCACHADAS
( 0.80 x 0.40 x 0.8 )
CANALETA ENCACHADA 0.80 ; L= | 50.6 | M ;ESP | 0.2
EXCAVACION MAT. NO CLASIF. MANO | 40.48 | M3 | 158.5 | 6416.08
BOTE DE MATERIAL | 48.58 | M3 | 110 | 5343.8
MATERIAL GRANULAR | 4.05 | M3 | 1500 | 6075
TORTA DE HORMIGON SIMPLE | 2.02 | M3 | 4455.62 | 9000.35
ENCACHE DE PIEDRA | 82.98 | M2 | 695.48 | 57710.93
|  |  | COSTO TOTAL RD$ | 84546.16
|  |  | COSTO /M.L. RD$ | 1670.87
COLUMNAS VERJA MALLA CILONICA
COLUMNAS C1 0.15X0.15 - 8.15QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 8.15 | QQ | 2600.55 | 21194.48
ENC.Y DESENC. | 44.44 | M | 100 | 4444
30316.88
VOLUMEN C1 /UD = | 0.013 | M3
HORMIGON COLUMNA C1 | 1 | U | 394.12 | 394.12
COLUMNA C1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |  | R.D.$ | 394.12
COLUMNAS C2 INCLUYE ZAPATA
COLUMNAS C2 0.25X0.25 - 4.79QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 4.79 | QQ | 2600.55 | 12456.63
ENC.Y DESENC. | 16 | M | 100 | 1600
18735.03
VOLUMEN C2 /UD = | 0.18 | M3
$ / UD = | 3372.31 | /UD
ZAPATA 0.75X0.75 - 1.43QQ/M3 F'C=180KG/CM2
H.S. 180KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 1.43 | QQ | 2600.55 | 3718.79
8397.19
VOLUMEN Z /UD = | 0.14 | M3
$ / UD = | 1175.61 | /UD
HORMIGON COLUMNA C2 INC. ZAPATA | 1 | U | 4547.92 | 4547.92
PAÑETE | 2.86 | M2 | 246.8 | 705.85
CANTOS | 12.2 | M | 60.57 | 738.95
PINTURA | 1.76 | M2 | 90.3 | 158.93
COLUMNA C2 INC. ZAPATA | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |  |  | 6151.65
COLUMNAS C2 INCLUYE ZAPATA | $ / UD = |  | 6151.65
VERJA MMALA CICLONICA (ANALISIS PARA 12.00 M)
ZAPATA DE MURO 0.25-0.60 qq/m³
H.S. 180 KG/CM2 | 1.05 | M3 | 4455.62 | 4678.4
K ACERO | 0.6 | QQ | 2600.55 | 1560.33
MANO DE OBRA ACERO | 8.89 | M | 80.55 | 716.09
|  | COSTO/m³ RD$ |  | 6954.82
REPLANTEO | 12 | M | 60 | 720
EXCAVACION | 2.7 | M3 | 240.23 | 648.62
RELLENO | 1.35 | M3 | 70.16 | 94.72
BOTE DE MATERIAL | 1.62 | M3 | 75 | 121.5
ZAPATA DE MURO 0.60 qq/m³ | 1.35 | M3 | 6954.82 | 9389.01
BLOCK 6" ( 3 LINEAS ) | 7.68 | M2 | 760.92 | 5843.87
LOMA DE PERRO | 12 | M | 0.83 | 9.96
TUBERIA 1½" x 15' H.G. | 4 | U | 562.6 | 2250.4
TUBERIA 1¼" x 20' H.G. | 4 | U | 640.68 | 2562.72
COPAS 2" | 2 | U | 54.5 | 109
COPAS 1½" | 3 | U | 50.16 | 150.48
BARRAS TENSORAS 1"x⅛" | 2 | U | 272.59 | 545.18
ABRAZADERAS 1½" METAL | 10 | U | 22.93 | 229.3
MALLA CICLÓNICA Nº 9 | 9 | M2 | 243.9 | 2195.1
PALOMETA DOBLE | 4 | U | 197 | 788
ALAMBRE DULCE Nº 18 | 1 | LB | 32 | 32
ALAMBRE DE PUAS | 72 | M | 6.5 | 468
PAÑETE DE MURO | 9.6 | M2 | 246.8 | 2369.28
PINTURA MALLA, PALOMETA, TUBOS Y ALAMBRE | 34.2 | M2 | 130.5 | 4463.1
PINTURA LOMO DE PERRO Y MURO | 12.48 | M2 | 130.5 | 1628.64
MANO DE OBRA | 12 | M | 418.06 | 5016.72
TOTAL GENERAL ANALISIS VERJA |  |  |  | 39635.6
COSTO POR M/L |  |  |  | 3302.97
REPLANTEO PARA VERJA | 12 | M
MADERA | 3 | PT | 39 | 117
CLAVOS DULCE 2½" | 0.27 | LB | 26 | 7.02
CAL | 0.48 | FDA | 106 | 50.88
NYLON | 0.06 | ROLLO | 140 | 8.4
PERSONAL::
CARPINTERO (OP2) @900.00/DIA | 0.18 | DIA | 1200 | 216
TECNICADO CALIFICADO @ 780.00/DIA | 0.41 | DIA | 780 | 319.8
HERRAMIENTAS MENORES | 3 | % | 780 | 23.4
742.5
|  |  | COSTO/M RD$ | 61.88
MANO DE OBRA
OPERADOR ( OP 1ERA )@1,200.00/DIA | 1 | DIA | 1200 | 1200
AYUDANTE @ 950.00/DIA | 1 | DIA | 950 | 950
PEONES ( 2U ) @ 650.00/DIA | 1 | DIA | 1300 | 1300
HERRAMIENTAS MENORES | 3 | % | 3450 | 103.5
RENIDIMIENTO | 8.5 | M/DIA | COSTO/DIA RD$ | 3553.5
|  |  | COSTO/M RD$ | 418.06
SOLO COLOCACION MALLA CICLONICA | 10 | M/DIA |  | 355.35
REPLANTEO PARA TUBERIAS
CAL | 2 | FDA | 5046.9 | 10093.8
CINTA METRICA 100 USO | 0.01 | U | 725 | 7.25
MAESTRO(1 U) @,1900/DIA | 1 | HR | 237.5 | 237.5
PEON (4 U) @,5000 C/U /DIA | 1 | HR | 0 | 0
RENDIMIENTO | 200 | M/DIA | COSTO/DIA | 10338.55
|  |  | COSTO / M RD$ | 51.69
|  |  | COSTO / M RD$ | 5
JUNTA DE GOMA 9". WATER STOP
SUMINISTRO JUNTA DE GOMA 9" | 3.28 | P | 143.84 | 471.8
DESP. DE JUNTA (NO PERMITE EMPATE ).15% | 15 | % | 471.8 | 70.77
M.O INSTALACION | 1 | M | 20 | 20
|  |  | CTO/M RD$ | 562.57
CONTEN (TELFORD)
Area de sección: 0.10 M2 | VolUMen analizado: 1.00 M3
VolUMen / Metro: 0.10 M3 | LongitUd total: 10.00 M
Madera (110 P2 / 10 Usos + 10% desP.). | 12.1 | P2 | 8.6 | 104.06
Clavos (5 LB. / 100 P2). | 5.5 | LB | 925.02 | 5087.61
HorMigón 1:3:5 contén + 2% desP. | 1.02 | M3 | 1.35 | 1.38
Mortero 1:3 Para PUlido. | 0.1 | M3 | 0 | 0
Base contén (Mano de obra solaMente). | 0.08 | M3 | 317.81 | 25.42
ConstrUcción contén. | 10 | M | 111.99 | 1119.9
|  |  | R.D.$ | 6338.37
|  | RD$ | 633.84 | /M

## Lista de Partidas
Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DAMAJAGUA-MAIZAL.
Ubicación: PROVINCIA VALVERDE |  | Zona: I
SNIP: 16855
LISTADO DE PARTIDAS
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
1 | EMPALME A LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø36" EXISTENTE
1.1 | Cateos en Línea existente | 1 | PA |  | 0
1.2 | Empalme línea de conducción Ø12" PVC (SDR-21) con línea de aducción Ø36" existente (Tee 36"x12" y juntas dresser ) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Uso bomba de achique de 3" | 1 | Día |  | 0
2 | PRELIMINARES
2.1 | Replanteo | 6963.64 | M |  | 0
0
3 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 6,963.64 m |  |  |  | 0
3.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 13927.28 | M |  | 0
3.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 6267.28 | M2 |  | 0
3.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 423.04 | M3E |  | 0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1 | Excavación material con equipo | 8286.73 | M³N |  | 0
4.2 | Asiento de arena | 626.73 | M³S |  | 0
4.3 | Suministro de material de relleno dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 1619.46 | M3E |  | 0
4.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 6747.76 | M³C |  | 0
4.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 3466.22 | M³E |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G Incluye un 4% de pérdida | 7242.19 | M |  | 0
6 | COLOCACIÒN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G | 6963.64 | M |  | 0
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G | 6963.64 | M |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYE ANCLAJE P/PIEZAS) | 10 | % |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1 | Válvula de Compuerta Ø12" H.F 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Válvula de Aire Combinado Ø2" H.F 150 PSI | 5 | Ud |  | 0
9.3 | Válvula de Aire Simple Ø2" H.F 150 PSI | 5 | Ud |  | 0
9.4 | Válvula de Desagüe Ø3" H.F 150 PSI | 6 | Ud |  | 0
9.5 | Registro p/Válvula (1.50 x 1.50 x 1.87 )m | 11 | Ud |  | 0
9.6 | Caja telescópica | 6 | Ud |  | 0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gl pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 6963.64 | M |  | 0
0
11 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
11.1 | Imprimación sencilla | 6267.28 | M2 |  | 0
11.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 6267.28 | M2 |  | 0
11.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 25 kms.) | 7959.45 | M³/KM |  | 0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 6963.64 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ESTACIÓN DE BOMBEO A REHABILITAR Y EQUIPAR
I | ESTACIÓN DE BOMBEO
1 | Limpieza de área (incluye bote) | 1 | PA |  | 0
2 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.1 | Repicado de pañete y fino de fondo | 208.07 | M2 |  | 0
2.2 | Fino de fondo pulido | 330 | M2 |  | 0
2.3 | Pañete interior pulido | 613.2 | M2 |  | 0
2.4 | Pañete exterior | 443.9 | M2 |  | 0
2.5 | Pintura acrilica en interior y exterior | 110.88 | M2 |  | 0
2.6 | Bote de escombros | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | GARITA DE VIGILANTE
1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | P.A. |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM²):
3.1 | Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³ | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso ( 0.15 x 0.20 ) - 3.71 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20)-3.37 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 ( 0.15 x 0.30 ) - 2.99 qq/m³ | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 (0.15 x 0.40) - 2.32 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna ( 0.30 x 0.15 ) - 3.03 qq/m³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 M - 1.34 qq/m³ | 0.81 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES:
4.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 4.82 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 22.69 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9.77 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo ( tipo sellador ) | 10.58 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M² |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M² |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada (D2.3xD2.3)mm, 20x20cm (pulido) | 5.3 | M² |  | 0
7 | Acera perimetral de 0.80 M | 6.06 | M² |  | 0
8 | PORTAGE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal 2.10x1.00 M(Inc. herraje instalación y llavín tipo ) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANAS ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ):
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC ( SDR-41 ) | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.1 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Cámara Séptica (1.50 x 1.90 x 1.20 )m | 1 | Ud |  | 0
10.13. | Pozo filtrante Ø8"+camisa en Ø6" PVC SDR-26, Pf=75', c/empaque de grava | 1 | Ud |  | 0
.
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
11.1 | Entrada General (inc. Panel de Breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salida Tomacorriente Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
12 | Logo y letrero INAPA para Garita | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=79.82 M
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo verja | 79.82 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 31.79 | M³ |  | 0
2.2 | Reposición material compactado a mano | 12.45 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 23.21 | M³ |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽C=210 KG/CM² EN : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3 | 7.18 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 | 1.8 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3 | 1.44 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3 | 2.87 | M³ |  | 0
3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 43.09 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinados, 2 caras | 114.91 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 72.27 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 72.27 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 431.28 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 72.27 | M² |  | 0
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 72.27 | M² |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE :
7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera ( inc. Estructura metalica para soporte de alambre trinchera con angulares de 1 1/2"x 3/16" (incluye planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura), cada 2m, según diseño ) | 75.82 | M |  | 0
7.2 | PUERTA CORREDIZA long=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación), según diseño | 1 | Ud |  | 0
8 | Embellecimiento con Gravilla | 350 | M |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO
1.1 | Electrificación Primaria (linea trifasica a 3.00 KM.) (Inc. Transformadores de 50 KVA, Cut-Out de 200 Amp. y Pararrayos de 9KV) | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Electrificación Secundaria (inc. Main breaker, conductor THW No.2/0 (3 equipos)(50 MTS) | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Suministro de Electrobomba Turbina de Eje Vertical con capacidad de 535 GPM, 265 pies de TDH y Motor Eléctrico de 50 HP, 3Ø, 460V, 60HZ, 1,770 RPM., y profundidad de colunna de 12 pies | 3 | Ud |  | 0
1.4 | Instalación Electrobombas | 3 | Ud |  | 0
1.5 | Suministro e Instalación de Arrancador Suave para 50 HP | 3 | Ud |  | 0
1.6 | Equipamiento a descarga en Ø6" a 250 PSI | 3 | Ud |  | 0
1.7 | Electrificación exterior (inc. 4 Lamparas LED, Postes, Conductor de Vinil y mas) | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Electrificación en Garita (inc. Panel de Breakers y Salidas) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | REPLANTEO | 1710 | M |  | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,710 m |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 3420 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 1539 | M2 |  | 0
2.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 103.88 | M3E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 2034.9 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 153.9 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 397.68 | M3E |  | 0
3.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1656.99 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 851.17 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G Incluye un 4% de pérdida | 1778.4 | M |  | 0
5 | COLOCACIÒN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G | 1710 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G | 1710 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYE ANCLAJE P/PIEZAS) | 10 | % |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta Ø12" H.F 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Aire Combinado Ø2" H.F 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula de Desagüe Ø3" H.F 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
8.4 | Rgistros para válvulas de Compuerta y Aire | 3 | Ud |  | 0
8.5 | Caja telecópica | 2 | Ud |  | 0
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gl pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 1710 | M |  | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
10.1 | Imprimación sencilla | 1539 | M2 |  | 0
10.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1539 | M2 |  | 0
10.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 25 kms.) | 1954.53 | M³/KM |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1710 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | REHABILITACÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 70 LPS
I | AREA DE PLANTA
1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  | 0
1.1 | Limpieza del área en general (incluye área de depósito metálico) | 1 | PA |  | 0
1.2 | Mantenimiento anticorrosivo tubería de entrada Acero Ø16" (L=6.50 m) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Remoción y bote tubería Acero Ø16" entrada agua cruda | 1 | PA |  | 0
2 | FLOCULADORES |  |  |  | 0
2.1 | Repicado de pañete | 380 | M² |  | 0
2.2 | Bote de material demolido | 24.7 | M³ |  | 0
2.3 | Demolición y bote muro de block (ver detalle) | 1 | PA |  | 0
2.4 | Reposición de pañete | 380 | M² |  | 0
2.5 | Limpieza general en muros interiores y exteriores (lavado a presión) | 1 | PA |  | 0
2.6 | Placas de material polipropileno, espesor 0.0127 m (1"). Colocación con perfiles de polipropileno de 2"x 1" con tornillos hilter inoxidables separados a 0,50 m centro a centro. Altura según planos de diseño | 2791 | P2 |  | 0
2.7 | Suministro e instalación de Compuertas de entrada en Acero Inoxidable (0.65x0.50)m | 1 | Ud |  | 0
2.8 | Válvula de Compuerta, diámetro Ø8", especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. (Desagüe Floculador) | 1 | Ud |  | 0
3 | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
3.1 | Extracción y bote de tubería Ø6" PVC SDR-26 de recolección de agua sedimentada | 1 | PA |  | 0
3.2 | Limpieza general en muros interiores y exteriores (lavado a presión) | 1 | PA |  | 0
3.3 | Paneles Lamelares PVC, espesor lámina 0.5 - 1 mm y tubo hexagonal, CERTIFICACIÓN NSF, altura vertical 0.91 m, carga superficial ≥ 7 m/hr. Colocación con perfiles GRP para soporte módulos. (ver detalle) | 2140.26 | P³ |  | 0
3.4 | Suministro e instalación de Canaleta dentada en GRP para Recolección de Agua Sedimentada (0.30 x 0.30 x 2.40) m (ver detalle) | 12 | Ud |  | 0
3.5 | Compuerta tipo Mural de 0.50 x 0.50 m en acero inoxidable AISI 304, marco de 2" en tola de 1/4", accionamiento manual. | 3 | Ud |  | 0
3.6 | Válvulas Mariposa con engranaje (GEAR), diámetro Ø12" Vástago en barra sólida 1¼", especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. (Desagüe Fondo Sedimentadores ) | 6 | Ud |  | 0
4 | FILTROS |  |  |  | 0
4.1 | Extracción Viguetillas H.A. | 72 | Ud |  | 0
4.2 | Bote c/camión de viguetillas extraídas | 2 | Viajes |  | 0
4.3 | Demolición hormigon simple en interior | 8.11 | M3 |  | 0
4.4 | Bote de hormigon simple en interior | 10.54 | M3C |  | 0
4.5 | Limpieza general en muros interiores y exteriores (lavado a presión) | 1 | PA |  | 0
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE: |  |  |  | 0
4.6.1 | Toberas en Polipropileno inyectado p/lavado, con ranuras 0.50 mm en cabezal y diámetro de 1" | 418.35 | P2 |  | 0
4.6.2 | Losa Prefabricada ( 0.60 x 1.75 ) m , e=0.15m - 3.41 qq/m³ | 36 | Ud |  | 0
4.6.3 | Compuerta tipo canal de 0.55 x 0.50 m en acero inoxidable AISI 304, marco de 2" en tola de 1/4", accionamiento manual. (Filtración directa) | 1 | Ud |  | 0
4.6.4 | Compuerta tipo Mural de 0.40 x 0.40 m en acero inoxidable AISI 304, marco de 2" en tola de 1/4", accionamiento manual. (Entrada de filtros), incluye desmonte de la existente. | 9 | Ud |  | 0
4.6.5 | Compuerta tipo Mural de 0.40 x 0.40 m en acero inoxidable AISI 304, marco de 2" en tola de 1/4", accionamiento manual. (Salida de filtros), incluye desmonte de la existente. | 9 | Ud |  | 0
4.6.6 | Compuerta tipo Mural de 0.40 x 0.40 m en acero inoxidable AISI 304, marco de 2" en tola de 1/4", accionamiento manual. (Desague de retrolavado), incluye desmonte de la existente. | 9 | Ud |  | 0
4.6.7 | Compuerta tipo Mural de 1.00 x 0.60 m en acero inoxidable AISI 304, marco de 2" en tola de 1/4", accionamiento manual. (Compuerta de carga retrolavado), incluye desmonte de la existente. | 1 | Ud |  | 0
4.6.8 | Válvulas Mariposa con engranaje (GEAR), diámetro Ø8" Vástago en barra sólida 1¼", especificaciones AWWA E504. Fabricación americana o israelí. (Desagüe Fondo Filtros ) | 9 | Ud |  | 0
4.5 | GRANULOMETRÍA ( SUMINISTRO Y ENVASADO ) |  |  |  | 0
4.5.1 | Arena e=0.80 m | 35 | M³ |  | 0
4.5.2 | Capa Torpedo e=0.10 m | 5 | M³ |  | 0
4.5.3 | Envasado Arena y Capa aTorpedo | 40 | M³ |  | 0
4.6 | GRANULOMETRÍA ( COLOCACIÓN ) |  |  |  | 0
4.6.1 | Arena e=0.80 m | 35 | M³ |  | 0
4.6.2 | Capa Torpedo e=0.10 m | 5 | M³ |  | 0
0
5 | SISTEMA DE APLICACIÓN DE AIRE PARA RETROLAVADO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) (VER PLANO DE DETALLES)
5.1 | Tubería Ø6" Acero SCH-40 c/protección antocorrosivo | 71.86 | M |  | 0
5.2 | Tubería Ø6" PVC SDR-21, | 104.22 | M |  | 0
5.3 | Tubería Ø3" PVC SDR-21, | 34.74 | M |  | 0
5.4 | Codo Ø6" x 90º Acero-soldada, SCH-40 C/protección anticorrosiva | 13 | Ud |  | 0
5.5 | Codo Ø6" x 45º Acero-soldada, SCH-40 C/protección anticorrosiva | 6 | Ud |  | 0
5.6 | Codo Ø6" x 90º PVC SCH-40 | 36 | Ud |  | 0
5.7 | Tee Ø6" x Ø6" Acero-soldado c/protección antocorrosivo | 9 | Ud |  | 0
5.8 | Tee Ø6" x Ø6" PVC SCH-40 | 9 | Ud |  | 0
5.9 | Tee Ø6" x Ø3" PVC SCH-40 | 108 | Ud |  | 0
5.1 | Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 108 | Ud |  | 0
5.11 | Junta Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 18 | Ud |  | 0
5.12 | Junta Tapón Ø6" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.13 | Cemento solvente para PVC ( de calidad superior ) | 32.33 | kg |  | 0
5.14 | Bridas de Ø6" | 2 | Ud |  | 0
5.15 | Anclaje colgante para tubería de acero, ( ver detalle en planos ) | 7 | Ud |  | 0
5.16 | Apoyo soporte ( 0.30 x 0.20 x 0.175 ) de tubería Ø6" Acero Distribución de Aire en Hormigón ( ver detalle en planos ) | 99 | Ud |  | 0
5.17 | Abrazaderas Acero inoxidable (e=3/8" x 1½", L=0.40 m) en Tubería de Ø6" PVC Distribución de Aire | 99 | Ud |  | 0
0
6 | Reconstrucción registro canal de desagüe de Filtros, incluye (Muro de bloques h=60 cm, tapa de aluminio 1.00 x 1.00, terminación de superficie) | 1 | PA |  | 0
0
7 | Reconstrucción registro canal salida de agua filtrada, incluye (Muro de bloques h=60 cm, tapa de aluminio 0.50 x 0.80, terminación de superficie) | 1 | PA |  | 0
0
8 | Reconstrucción aliviadero de los filtros (incluye parrilla 0.90 x 0.90) HG | 1 | PA |  | 0
0
9 | PASARELA | 0 |  |  | 0
9.1 | Barandas en tubos H.G. ø1½", tanto verticales como horizontales. Altura 1.00 m (con 2 tuberías horizontales separadas a 0.50m centro a centro) y parales verticales separadas a 1.20 m, fijadas con placas acero esp.¼", 11cm x 11cm con 4 pernos H.G. ø½". (incluye desmonte de barandas existentes) | 140 | M |  | 0
9.2 | Tapa GRP (0.70 x 0.70)m | 9 | Ud |  | 0
9.3 | Tapa GRP (0.90 x 0.90)m | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Tapa GRP (0.95 x 0.95)m | 1 | Ud |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTALES
10.1 | Válvulas Mariposa (Desagüe Fondo Sedimentadores ) | 6 | Ud |  | 0
10.2 | Compuerta tipo Mural entrada a sedimentador | 3 | Ud |  | 0
10.3 | Compuerta tipo Mural (Entrada de filtros) | 9 | Ud |  | 0
10.4 | Compuerta tipo Mural (Desague de retrolavado) | 9 | Ud |  | 0
10.5 | Compuerta tipo Mural (Salida de filtros) | 9 | Ud |  | 0
10.6 | Válvulas Mariposa (Desagüe Fondo Filtros ) | 9 | Ud |  | 0
10.7 | Compuerta tipo Mural (Compuerta de carga retrolavado) | 1 | Ud |  | 0
11 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
11.1 | Repicado de fino en pasarela | 119.65 | M² |  | 0
11.2 | Bote de material repicado | 7.78 | M³ |  | 0
11.3 | Fino en pasarela | 119.65 | M² |  | 0
11.4 | Resane en muros | 247.68 | M² |  | 0
11.5 | Pintura acrílica | 247.68 | M² |  | 0
11.6 | Acera | 77 | M² |  | 0
11.7 | Conten | 77 | M |  | 0
0
12 | Limpieza final | 1 | PA |  | 0
0
13 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | CASA DE QUÍMICO
1 | PRIMER NIVEL
1.1 | PUERTAS Y VENTANAS
1.1.1 | Puerta en tola, área de descarga (2.00 x 2.10) m (Suministro e instalación) | 1 | Ud |  | 0
1.1.2 | Puertas en Polimetal ( incluye instalación y llavín ) entrada | 1 | Ud |  | 0
1.1.3 | Puertas en Polimetal ( incluye instalación y llavín ) baño | 1 | Ud |  | 0
| Ventanas de Aluminio (inc. colocación) | 48.85 | P² |  | 0
0
1.2 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
1.2.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
1.2.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
1.2.3 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
1.2.4 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
1.2.5 | Revestimiento en ceramicas | 7.2 | M² |  | 0
1.2.6 | Mano de obra instalación (incluye desmonte de aparatos existentes) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Tarima de Madera p/ Sulfato | 2 | Ud |  | 0
0
1.4 | Mantenimiento escalera tipo tipo espiral, pintira anticorrosivo y mantenimiento | 1 | PA |  | 0
1.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
1.5.1 | Pulido y brillado de piso | 36.5 | M² |  | 0
1.5.2 | Pintura acrílica | 124.61 | M² |  | 0
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
1.6.1 | Ascensor montacarga dos paradas, hidráulico 240V AC para manejo de insumos capacidad de carga 1 tonelada | 1 | PA |  | 0
2 | SEGUNDO NIVEL
2.1 | PUERTAS Y VENTANAS
2.1.1 | Puertas en Polimetal ( incluye instalación y llavín ) Acceso a laboratorio | 1 | Ud |  | 0
2.1.2 | Puertas en Polimetal ( incluye instalación y llavín ) Salida a pasarela de la planta | 1 | Ud |  | 0
2.1.3 | Puertas en Polimetal ( incluye instalación y llavín ) Acceso a floculadores | 1 | Ud |  | 0
2.1.4 | Ventanas de Aluminio (inc. colocación) | 84.36 | P² |  | 0
0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
2.2.1 | Agitadores (Mixers) Sulfato de Aluminio, motor 2 HP, frecuencia 60 Hz, monofásico 115/240 V. 1750 RPM con moto-reductor a 300 RPM vástago ø¾" Acero Inoxidable aspas 4 aletas Acero Inoxidable L=6' | 2 | Ud |  | 0
2.2.2 | Bombas Dosificadoras de Sulfato tipo Diafragma, con rango de aplicación 800-1500 L/H, carcasa en fibra reforzada con Polipropileno, cuerpo Bomba en PVDF diafragma en PTFE, potencia motor 2 HP, juntas de FPM/FKM | 2 | Ud |  | 0
2.3 | TINAS
2.3.1 | Impermeabilización tinas de sulfato | 1 | P.A. |  | 0
2.3.2 | Suministro y colocación perfiles para soporte de motores de agitadoes, Perfil tipo Channel 4" x 6" x 1/4", L=2.30 m | 2 | Ud |  | 0
2.3.3 | Suministro e instalación de placas y tornillos para sujetar perfil metálico | 1 | P.A. |  | 0
2.3.4 | Desagüe en PVC para Tinas | 1 | P.A. |  | 0
2.4 | LABORATORIO
2.4.1 | Demolición y bote meseta existente | 1 | P.A. |  | 0
2.4.2 | Gabinete de Piso en Caoba (Todo Costo) | 8.2 | Pie |  | 0
2.4.3 | Meseta de Marmolite | 16.14 | P² |  | 0
2.5 | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
2.5.1 | Turbidímetro Portable 2100Q RANT 0.1000 NTY | 1 | Ud |  | 0
2.5.2 | Equipo de prueba de Jarras | 1 | Ud |  | 0
2.5.3 | Balanza de semiprecisión de 2610 gr | 1 | Ud |  | 0
2.5.4 | Comparador de cloro libre y combinado | 2 | Ud |  | 0
2.5.5 | Termómetro de vidrio de -20º @ 110º C | 2 | Ud |  | 0
2.5.6 | Jarra plástica de 2 litros cuadrados | 12 | Ud |  | 0
2.5.7 | Matraz aforado de 100 ml vidrio | 2 | Ud |  | 0
2.5.8 | Manómetro manual | 1 | Ud |  | 0
2.5.9 | Colorímetro de cloro digital | 1 | Ud |  | 0
2.5.10 | Computadora Dell XPS 8930 W10PRO, INTEL I7-8700 (3.2GHZ/12MB CACHÉ/6 CORE) 64GB DDR4-2666GHZ wireless-N, DVD+/-RW, 2TB SATA 7200 RPM+256GB SSD PCE M.2, USB Keyboarb & Mouse NVI, DIA GTX1060 6GB Graphics, Windows 10 PRO (incluye Monitor y UPS) | 1 | Ud |  | 0
0
2.6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
2.6.1 | Pulido y brillado de piso | 27.82 | M² |  | 0
2.6.2 | Pintura acrílica | 96.17 | M² |  | 0
2.6.3 | Pintura acrílica exterior | 221.1 | M² |  | 0
3 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
4 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | CASETA DE CLORACIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo (inc. charrancha) | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA:
2.1 | Excavación material no clasificado a mano | 11.71 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado a mano | 6.18 | M³C |  | 0
2.3 | Suministro y compactación material para relleno en interior de caseta | 7.49 | M³ |  | 0
2.4 | Bote de material con camión (dist.=5.0km) incluye esparcimiento en botadero | 6.64 | M³e |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO ( F´C=210 KG/cM² ) EN :
3.1 | Zapata de Muro ( 0.45 x 0.25 ) - 0.90 qq/m³ | 1.28 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas (1.20x1.20),e= 0.30 - 2.19 qq/m³ | 2.59 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas C1 ( 0.30 x 0.30 ) (6u) - 5.26 qq/m³ | 2.08 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de Amarre BNP (0.15 x 0.20 ) - 3.56 qq/m³ | 0.5 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de Amarre V1 (0.30 x 0.33 ) - 3.27 qq/m³ | 1.29 | M³ |  | 0
3.6 | Viga de Amarre V2 (0.30 x 0.33 ) - 3.80 qq/m³ | 0.98 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de Techo e=0.12 - 1.31 qq/m³ | 3.58 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de Fondo 0.10 c/malla electrosoldada (D2.3x2.3mm-20x20cm) | 2.17 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOCK
4.1 | Muro de bloques 6" ( 3/8"@0.60 ) B.N.P | 6.72 | M² |  | 0
4.2 | Muro de bloques 6" ( 3/8"@0.60 ) S.N.P | 39.48 | M² |  | 0
4.3 | Antepecho | 21.24 | M |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 55.82 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 50.48 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 56.19 | M² |  | 0
5.4 | Pañete en techo ( inc. vuelo y viga ) | 26.11 | M² |  | 0
5.5 | Fino de techo | 29.81 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 132.98 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 20.64 | M |  | 0
5.8 | Pintura acrílica (incluye base blanca) | 135.4 | M² |  | 0
5.9 | Acera perimetral 0.80 m | 16.32 | M² |  | 0
5.1 | Desagüe de techo Ø3" PVC | 1 | Ud |  | 0
6 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO:
6.1 | Viga W 12x35 H.N., L=20 Pies | 700 | Lb |  | 0
6.2 | Angular 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | Lb |  | 0
6.3 | Pernos expansivos 3/4"x4" ( Inc. Tuerca ) | 6 | Ud |  | 0
6.4 | Tornillos ( A325 ) 3/4"x 1½" ( Inc. Tuerca ) | 8 | Ud |  | 0
6.5 | Troley Mecánico P/diferencial de 3 TON | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
7.1 | Salida Cenitales | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Salida Interruptores Doble | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Salida Tomacorriente 120 V doble | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Entrada Eléctrica ( Panel de Distribución de 2/4" circuitos ) | 1 | Ud |  | 0
8 | SISTEMA DE CLORACIÓN:
8.1 | Dosificador de Cloro aplicación por solución con rango de 0-150 Lb. /día (inc. Inyector de Cloro y Regulador de Flujo y Cabezal) | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Cilindro de Cloro 2,000 Lb, (lleno) | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Filtro de Cloro | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Manómetro en Glicerina | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Válvula de Globo PVC Ø1" | 5 | Ud |  | 0
8.6 | Soporte Manifold, en GRP. | 4 | Ud |  | 0
8.7 | Manifold conducción cloro gas, ( Tubería Ø1" PVC SCH-80) | 1 | Ud |  | 0
8.8 | Bomba Dosificadora 2 H.P tipo Booster, Q=0.50 lps | 2 | Ud |  | 0
8.9 | Diferencial electrico de 3.00 Ton (10 pies alzada) | 1 | Ud |  | 0
8.1 | Riel en piso para rodaje de Cilindros ( angular 1/4"x3"x3") H.N, L=40 pies | 1 | Ud |  | 0
8.11 | Balanza electrónica para pesaje de cilindros | 1 | Ud |  | 0
8.12 | Rodillos de gomas ( para apoyo de cilindro ) | 8 | Ud |  | 0
8.13 | Sistema de proteccion (incluye ducha y lava ojos, Face Respirator, Same pricing for sizes S - L, Cartridges and filters and sold separately, Series Multi-Gases/Vapors/P100 Respirator Cartridges, or similar, Traje DuPont encapsulador nivel A, estilo TK554T, large, ONGUARD HAZMAX Botas, y guantes ó similar, máscara de silicon medium doble curvatura; válvula de demanda AirSwitch; arnés de la cabeza tipo malla; de nylon; armazón de la espalda ergonómico. Correas de hombros y cintura de nylon. Alarma de término de servicio tipo silbato, Manómetro, Hombros acolchados, Estuche de transporte, Detector de fugas con dos Sensores de Cloro. | 1 | Pa |  | 0
8.14 | Suministro de panel de Medicion remota, con rotametro de 6" de altura | 2 | Ud |  | 0
8.15 | Señalizacion (Peligro, "Cloro", Precaución, "Area de almacenamiento de químico", Advertencia, "Solo Personal Autorizado", Advertencia, "Solo Personal Autorizado") | 1 | Ud |  | 0
8.16 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
9 | TUBERÍAS Y PIEZAS
9.1 | Replanteo | 37 | M |  | 0
9.2 | Excavación material compacto a mano | 14.8 | M³N |  | 0
9.3 | Asiento de arena | 1.85 | M³s |  | 0
9.4 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 10.36 | M³C |  | 0
9.5 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 5.33 | M³e |  | 0
9.6 | Tubería Ø1" PVC (SCH-40) | 37 | M |  | 0
9.7 | Codo Ø1" x 90º PVC SHC-40 | 7 | Ud |  | 0
9.8 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
10 | Logo y letrero INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CASETA DE BOMBAS
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo (inc. charrancha) | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material no clasificado a mano | 8.31 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado a mano | 7.38 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión, distancia de 5Km (incluye esparcimiento en botadero) | 1.86 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2 EN:
3.1 | Zapata Muro 0.86 qq/m3 | 1.94 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columna C1 - 2.19 qq/m3 | 1.73 | M³ |  | 0
3.3 | Viga Amarre BNP (0.20 x 0.20 )m- 2.85 qq/m3 | 0.66 | M³ |  | 0
3.4 | Columna C1(0.30 x 0.30 )m- 3.83 qq/m3 | 1.35 | M³ |  | 0
3.5 | Viga Amarre SNP ( 0.30 x 0.30 )m- 3.91 qq/m3 | 1.6 | M³ |  | 0
3.6 | Losa de Techo e=0.15- 1.59 qq/m3 | 3.38 | M³ |  | 0
3.7 | Dintel (0.20 x 0.20 )m- 2.85 qq/m3 | 0.18 | M³ |  | 0
3.8 | Base H.S. P/Bombas e = 0.05 , (0.45 x 0.70)m - ( 0.02 m3 / U ) | 2 | Ud |  | 0
3.9 | Piso c/malla electrosoldada (D=2.3x2.3mm-20x20cm) ( Inc. pulido ) | 2.7 | M² |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES
4.1 | De 8'' B.N.P @0.60 m | 6.44 | M² |  | 0
4.2 | De 8'' S.N.P @0.60 m | 44.51 | M² |  | 0
4.3 | Antepecho | 20.7 | M |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 30.98 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 57.5 | M² |  | 0
5.3 | Pañete interior | 42.9 | M² |  | 0
5.4 | Pañete en techo ( inc. vuelo ) | 22.82 | M² |  | 0
5.5 | Fino losa de techo | 25.02 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 71.5 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 20.1 | M |  | 0
5.8 | Pintura acrílica (incluye Base Blanca) | 123.22 | M² |  | 0
6 | Acera perimetral 0.80 M | 12.54 | M² |  | 0
7 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
7.1 | Puerta doble de tola ( 2.00 x 2.10 ) m espesor = ¼" (ver detalle en planos) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Ventana Salomónicas de aluminio | 12.91 | P² |  | 0
7.3 | Desagüe de techo de Ø3" PVC | 1 | Ud |  | 0
8 | ELÉCTRICA
8.1 | Salida luces cenitales | 4 | Ud |  | 0
8.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Salida toma corriente doble 120V | 2 | Ud |  | 0
0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, TUBERÍAS Y PIEZAS: |  |  |  | 0
9.1 | Electrobomba centrifuga de 2 HP, 200 G.P.M., TDH=30' para llenado de Tina y Sistema de limpieza | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Electrobomba centrifuga de 1 H.P., 30 G.P.M, TDH=15' para Servicio | 2 | Ud |  | 0
9.3 | Tanque Hidroneumático en Fibra, capacidad 75 GLS. | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Sopladores de aire 15 HP | 2 | Ud |  | 0
9.5 | Válvula de Compuerta de Ø8" 150 PSI | 4 | Ud |  | 0
9.6 | Tubería Ø2" PVC SCH-40 | 95 | M |  | 0
9.7 | Codo 2"x90ᵒ PVC SCH-40 | 33 | Ud |  | 0
9.8 | Codo 2"x45ᵒ PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
9.9 | Tee 2"x2" PVC SCH-40 | 10 | Ud |  | 0
9.1 | Válvula de Paso 2" | 7 | Ud |  | 0
9.11 | Adaptador Ø2" | 16 | Ud |  | 0
9.12 | Movimiento de tierra p/tuberías | 1 | PA |  | 0
9.13 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
10 | Logo y letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REHABILITACIÓN CASA DE OPERADOR (3 HABITACIONES)
1 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1.1 | Repicado y bote de pañete y fino de techo | 158.79 | M² |  | 0
1.2 | Bote de material demolido | 10.32 | M³ |  | 0
1.3 | Demolición y bote escalera de acceso | 1 | PA |  | 0
1.4 | Construcción escalera en hormigón | 1 | PA |  | 0
1.5 | Pañete en techo | 72.21 | M² |  | 0
1.6 | Piso H.S. Pulido | 61.58 | M² |  | 0
1.7 | Piso granito corriente | 46.2 | M² |  | 0
1.8 | Fino de techo | 86.58 | M² |  | 0
1.9 | Zócalos | 54.95 | M |  | 0
1.1 | Revestimiento parades de baño | 12.9 | M² |  | 0
1.11 | Acera perimetral 1.00 m | 38.1 | M² |  | 0
1.12 | Pintura acrílica | 334.81 | M² |  | 0
1.13 | Zabaleta en techo | 20.1 | M |  | 0
2 | GABINETES Y MESETAS |  |  |  | 0
2.1 | Demolición y bote meseta (incluye bote) | 1 | PA |  | 0
2.2 | Gabinete de Pared en Caoba (Todo Costo) | 8.2 | Pie |  | 0
2.3 | Gabinete de Piso en Caoba (Todo Costo) | 12.79 | Pie |  | 0
2.4 | Meseta de Marmolite | 21.3 | P² |  | 0
3 | PORTAJE
3.1 | Puertas polimetal (incluye instalación) incluye llavín | 6 | Ud |  | 0
4 | VENTANA
4.1 | Ventana de aluminio salomónica AAA tipo escuela | 142.46 | P² |  | 0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | Salidas cenitales | 12 | Ud |  | 0
5.2 | Salidas tomacorriente doble 120v | 19 | Ud |  | 0
5.3 | Salidas interruptor sencillo | 4 | Ud |  | 0
5.4 | Salidas interruptor triple | 2 | Ud |  | 0
5.5 | Salidas Panel de distrib. De 6/12 espacio c/breakers | 1 | Ud |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA
6.1 | Pileta bañera | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Lavamanos completo | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Desagüe de techo en tubería de Ø3 PVC | 3 | Ud |  | 0
6.8 | Fregadero sencillo Inoxidable | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Mano de obra instalacion | 1 | PA |  | 0
7 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
0
8 | LOGO y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ELECTRIFICACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO
1 | Electrificación Primaria (linea trifasica a 2.5 KM.) (Inc. Transformadores de 50 KVA, Cut-Out de 200 Amp. y Pararrayos de 9KV) | 1 | UD |  | 0
2 | Electrificación secundaria (inc. Panel Board, Main breaker, conductores THW No. 4/0, THW No. 2/0, THW No.1/0, THW No.2, THW No,4 y mas) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=300 M
1 | VERJA MALLA CICLONICA
1.1 | Desmantelamiento de verja existente (incluye bote) (300 M) | 1 | PA |  | 0
2 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 | Replanteo verja | 300 | M |  | 0
0
2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.2.1 | Excavación zapatas a mano | 120.22 | M³ |  | 0
2.2.2 | Reposición material compactado a mano | 48.45 | M³ |  | 0
2.2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 86.12 | M³ |  | 0
0
2.3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽C=210 KG/CM² EN : |  |  |  | 0
2.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3 | 28.24 | M³ |  | 0
2.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 | 6.75 | M³ |  | 0
2.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3 | 5.4 | M³ |  | 0
2.3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3 | 11.24 | M³ |  | 0
2.3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0
0
2.4 | MUROS |  |  |  | 0
2.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 168.6 | M² |  | 0
2.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinados, 2 caras | 449.6 | M² |  | 0
0
2.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.5.1 | Fraguache | 279.2 | M² |  | 0
2.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 279.2 | M² |  | 0
2.5.3 | Cantos | 1664 | M |  | 0
0
2.6 | PINTURA |  |  |  | 0
2.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 279.2 | M² |  | 0
2.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 279.2 | M² |  | 0
2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE :
2.7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera ( inc. Estructura metalica para soporte de alambre trinchera con angulares de 1 1/2"x 3/16" (incluye planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura), cada 2m, según diseño ) | 75.82 | M |  | 0
0
2.8 | Puerta corrediza long=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación), según diseño | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ÁREA EXTERIOR PLANTA
1 | Embellecimiento con grva | 550 | M² |  | 0
2 | Ornamentación :Palma Enana (10 Ud), Chaceeo (10Ud), Coralillo (180 Ud), Catey (10Ud), Guano de Barreras (7Ud) Suminstro y siembra. | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL VIII |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL METÁLICO CAPACIDAD 1900M³
1 | TRABAJOS GENERALES
1.1 | Sustitución de tolas | 1 | PA |  | 0
1.2 | Aplicación de Sandblanting en exterior | 376.8 | M2 |  | 0
1.3 | Reparación escalera exterior (incluye pintura) | 1 | PA |  | 0
1.4 | Pintura Amerlock 400 (kit componente A+B) | 376.8 | M2 |  | 0
1.5 | Pintura de terminación Amercoat Amerlock 400 ó similar | 376.8 | M2 |  | 0
1.6 | Alquiler de andamios | 1 | PA |  | 0
2 | REGISTROS
2.1 | Construcción de Registros muro block 8" (2.21x2.51x1.40)m, incluye tapa metálica | 4 | Ud |  | 0
2.2 | Válvulas de Compuerta de Ø12" platillada de 150 PSI, completa (suministro e instalación) | 4 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 23245.69 | M |  | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 16,271.98 m |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 32543.96 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 11437.71 | M2 |  | 0
2.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 755.35 | M3E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 16852.56 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 1633.95 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 3428 | M3E |  | 0
3.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 14283.33 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 6511.08 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G Incluye un 3% de pérdida | 696.28 | M |  | 0
4.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G Incluye un 2% de pérdida | 3398.11 | M |  | 0
4.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G Incluye un 2% de pérdida | 19622.97 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÒN DE TUBERÍA | 0 |  |  | 0
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G | 676 | M |  | 0
5.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G | 3331.48 | M |  | 0
5.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 19238.21 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA | 0 |  |  | 0
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G | 676 | M |  | 0
6.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G | 3331.48 | M |  | 0
6.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 19238.21 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
7.1 | Cruz Ø12”x Ø6” (Acero SCH-30) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Tee Ø12”x Ø4” (Acero SCH-30) | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Tee Ø12”x Ø3” (Acero SCH-30) | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Tee Ø8”x Ø4” (Acero SCH-30) | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Cruz Ø8”x Ø4” (Acero SCH-30) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Tee Ø8”x Ø3” (Acero SCH-30) | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Reducción Ø6” @ Ø4” (Acero SCH-40) | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Reducción Ø6” @ Ø3” (Acero SCH-40) | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Codo Ø6”x90° (Acero SCH-40) | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Tee Ø4”x Ø4” (PVC SCH-40) | 23 | Ud |  | 0
7.11 | Codo Ø4”x45° (Acero SCH-80) | 8 | Ud |  | 0
7.12 | Reducción Ø4” @ Ø3” (PVC SCH-40) | 23 | Ud |  | 0
7.13 | Codo Ø3”x 90 (PVC SCH-40) | 17 | Ud |  | 0
7.14 | Codo Ø3”x45 (PVC SCH-40) | 16 | Ud |  | 0
7.15 | Tee Ø3”x Ø3” (PVC SCH-40) | 113 | Ud |  | 0
7.16 | Junta Tapón Ø3” | 50 | Ud |  | 0
7.17 | Junta Tipo Dresser Ø12” | 6 | Ud |  | 0
7.18 | Junta Tipo Dresser Ø8” | 14 | Ud |  | 0
7.19 | Junta Tipo Dresser Ø6” | 2 | Ud |  | 0
7.2 | Junta Tipo Dresser Ø4” | 3 | Ud |  | 0
7.21 | Junta Tipo Dresser Ø3” | 19 | Ud |  | 0
7.22 | Anclajes H.S para piezas | 259 | Ud |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta Ø6" H.F 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Compuerta Ø4" H.F 150 PSI | 10 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula de Compuerta Ø3" H.F 150 PSI | 45 | Ud |  | 0
8.4 | Caja telecópica | 58 | Ud |  | 0
9 | HIDRANTE Ø4" H.F 150 PSI
9.1 | Suministro y colocación de Hidrantes 4" en tubería de Ø4"según detalle. Incluiye hidrante, válvula, caja, piezas, y mano de obra | 2 | Ud |  | 0
0
10 | CAMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN Ø8" | 1 | Ud |  | 0
0
11 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
11.1 | Acometidas urbanas en polietileno Ø3" (ver detalle ) | 3000 | Ud |  | 0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gl pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 23245.69 | M |  | 0
0
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación sencilla | 11437.71 | M2 |  | 0
13.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 11437.71 | M2 |  | 0
13.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 25 kms.) | 14525.89 | M³/KM |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 23245.69 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | ESTACIÓN DE BOMBEO #2 CAPACIDAD 45M3
I | CISTERNA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visitas |  | 0
1.2 | Limpieza y desbroce del área (110 M²) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Caseta para materiales | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Explanación c/equipo | 4 | HR |  | 0
2.2 | Excavación material no clasificado c/equipo (para fundación) | 198.45 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 59.54 | M3 |  | 0
2.4 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (d= 5 km) | 166.69 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.1 | Zapata de muro (0.35x1.05)m -3.35 qq/m3 | 6.62 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de Fondo 0.20m - 1.99 qq/m3 | 3.78 | M3 |  | 0
3.3 | Muro 0.20 m -2.79 qq/m3 | 8.63 | M3 |  | 0
3.4 | Columna C1 (0.30x0.30)m - 6.16 qq/m3 | 0.78 | M3 |  | 0
3.5 | Viga V1 (0.25x0.40)m - 3.24 qq/m3 | 0.66 | M3 |  | 0
3.6 | Losa de techo 0.12m - 1.26 qq/m3 | 3.49 | M3 |  | 0
3.7 | Hormigon de limpieza: F'C=100 kg/cm2 | 1.89 | M3 |  | 0
3.8 | Muro de tapa 0.15 m en H.S. F'C=180 kg/cm2 | 0.06 | M3 |  | 0
3.9 | Zabaleta H.S. F'C=280 kg/cm2 | 0.23 | M3 |  | 0
4 | Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 42 | ML |  | 0
5 | TERMINACIÒN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 94.18 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 44.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 50.14 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 29.7 | M2 |  | 0
5.5 | Fino de fondo pulido | 25.6 | M2 |  | 0
5.6 | Cantos | 76.08 | ML |  | 0
5.7 | Acera Perimetral A=0.80m | 14.36 | M2 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN :
6.1 | Tapa de inspeccion (0.80x0.80)m con su candado, en Acero Inox. (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Escalera interior acero inoxidable, H=3.50 m (según diseño) | 3.5 | M |  | 0
0
7 | OTROS |  |  |  | 0
7.1 | Uso de Andamios | 1 | PA |  | 0
7.2 | Caseta para Materiales | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | GARITA DE VIGILANTE
1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | P.A. |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM²):
3.1 | Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³ | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso ( 0.15 x 0.20 ) - 3.71 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20)-3.37 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 ( 0.15 x 0.30 ) - 2.99 qq/m³ | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 (0.15 x 0.40) - 2.32 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna ( 0.30 x 0.15 ) - 3.03 qq/m³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 M - 1.34 qq/m³ | 0.81 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES:
4.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 4.82 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 22.69 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9.77 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo ( tipo sellador ) | 10.58 | M2 |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M2 |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M2 |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada (D2.3xD2.3)mm, 20x20cm (pulido) | 5.3 | M2 |  | 0
7 | Acera perimetral de 0.80 M | 6.06 | M2 |  | 0
8 | PORTAGE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal 2.10x1.00 M(Inc. herraje instalación y llavín tipo ) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANAS ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ):
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC ( SDR-41 ) | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.1 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Cámara Séptica (1.50 x 1.90 x 1.20 )m | 1 | Ud |  | 0
10.13. | Pozo filtrante Ø8"+camisa en Ø6" PVC SDR-26, Pf=75', c/empaque de grava | 1 | Ud |  | 0
.
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
11.1 | Entrada General (inc. Panel de Breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salida Tomacorriente Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
12 | Logo y letrero INAPA para Garita | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS L=69.40M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo verja | 69.4 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano para zatapa (material no clasificado) | 27.65 | M³ |  | 0
2.2 | Reposición de material, compactado a mano | 10.78 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 20.24 | M³ |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m³ | 6.14 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m³ | 1.62 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m³ | 1.3 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m³ | 2.47 | M³ |  | 0
3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m - 2.32 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 37.08 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado | 98.88 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 63.06 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 63.06 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 376.8 | M |  | 0
0
6 | PINTURA (VIGAS Y COLUMNAS) |  |  |  | 0
6.1 | Pintura Acrílica Azul Turquesa (inc. base blanca ) | 63.06 | M2 |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
7.1 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. Incluye angular p/soporte cada 2 metros y alambre para tender y amarrar según detalles (Suministro y colocación) | 65.4 | M |  | 0
7.2 | PUERTA CORREDIZA long=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación), según diseño | 1 | Ud |  | 0
8 | Embellecimiento con Gravilla | 260 | M² |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
IV | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO
1.1 | Electrificación Primaria (linea Monofasica a 200 MTS.) (Inc. Transformador de 15 KVA, Cut-OUT y Pararrayo de 9KV) | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Electrificación Secundaria (inc. Main breaker, conductor THW No.4 (2 equipos)(50 MTS) | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Suministro de Electrobombas Sumergibles Horizontal con capacidad de 16 GPM, 246 pies de TDH y motor eléctrico de 3 HP, 1Ø, 220V, 60HZ. | 2 | Ud |  | 0
1.4 | Instalación Electrobombas | 2 | Ud |  | 0
1.5 | Suministro e Instalación de Arrancador Directo a linea para 3 HP | 2 | Ud |  | 0
1.6 | Equipamiento a Descarga en Ø3" a 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
1.7 | Electrificación en Garita (inc. Panel de Breakers y Salidas) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
H | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | REPLANTEO | 1530 | M |  | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,530 m |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 3060 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 994.5 | M2 |  | 0
2.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 67.13 | M3E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 1086.3 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 107.1 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 220.82 | M3E |  | 0
3.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 920.07 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 327.92 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø3" PVC (SDR-21) C/J.G Incluye un 2% de pérdida | 1560.6 | M |  | 0
5 | COLOCACIÒN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-21) C/J.G | 1530 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-21) C/J.G | 1530 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYE ANCLAJE P/PIEZAS) | 10 | % |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta Ø3" H.F 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Aire Combinado Ø1" H.F 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula de Aire Simple Ø1/2" H.F 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula de Desagüe Ø2" H.F 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Rgistros para válvulas de Compuerta y Aire | 3 | Ud |  | 0
8.5 | Caja telecópica | 2 | Ud |  | 0
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gl pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 1530 | M |  | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
10.1 | Imprimación sencilla | 994.5 | M2 |  | 0
10.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 994.5 | M2 |  | 0
10.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 25 kms.) | 1263.02 | M³/KM |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1530 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE HORMIGÓN ARMADO CAPACIDAD 45M³
I | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. CAPACIDAD 45M³
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visitas |  | 0
1.2 | Limpieza y desbroce del área (110 M²) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Caseta para materiales | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Explanación c/equipo | 4 | HR |  | 0
2.2 | Excavación material no clasificado c/equipo (para fundación) | 47.3 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.30m | 36.9 | M3 |  | 0
2.4 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (d= 5 km) | 12.48 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.1 | Zapata de muro (0.35x1.05)m -3.35 qq/m3 | 6.62 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de Fondo 0.20m - 1.99 qq/m3 | 3.78 | M3 |  | 0
3.3 | Muro 0.20 m -2.79 qq/m3 | 8.63 | M3 |  | 0
3.4 | Columna C1 (0.30x0.30)m - 6.16 qq/m3 | 0.78 | M3 |  | 0
3.5 | Viga V1 (0.25x0.40)m - 3.24 qq/m3 | 0.66 | M3 |  | 0
3.6 | Losa de techo 0.12m - 1.26 qq/m3 | 3.49 | M3 |  | 0
3.7 | Hormigon de limpieza: F'C=100 kg/cm2 | 1.89 | M3 |  | 0
3.8 | Muro de tapa 0.15 m en H.S. F'C=180 kg/cm2 | 0.06 | M3 |  | 0
3.9 | Zabaleta H.S. F'C=280 kg/cm2 | 0.23 | M3 |  | 0
4 | Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 42 | ML |  | 0
5 | TERMINACIÒN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 94.18 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 44.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 50.14 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 29.7 | M2 |  | 0
5.5 | Fino de fondo pulido | 25.6 | M2 |  | 0
5.6 | Cantos | 76.08 | ML |  | 0
5.7 | Pintura acrílica ( incluye base blanca) | 42.51 | M2 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN EN :ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGÜE Y BY-PASS
6.1 | Codo 3" x 90° acero SCH-80 | 8 | Ud |  | 0
6.2 | Tee 3" x 3" acero SCH-80 | 2 | Ud |  | 0
6.3 | Cruz 3" x 3" acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3'' acero SCH-80 | 3 | Ud |  | 0
6.4 | Suministro y colocaciòn Válvula de Mariposa Ø3" platillada (completa) | 4 | Ud |  | 0
6.5 | Tubería Ø3" acero SCH-80 | 29.8 | M |  | 0
6.6 | Tubería Ø3" PVC (SDR-26) (Desagüe) | 12 | M |  | 0
6.6 | Anclaje H.S. para piezas especiales (según diseño) | 4 | Ud |  | 0
6.7 | Niples acero 3" x 12' SCH-30 | 4 | Ud |  | 0
6.8 | Mano de obra Plomero y Soldador (incluye niples) | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Registro muro block 8" (1.75x1.75x1.40)m, incluye tapa de H.F.(segun diseño). Desagüe y Rebose | 2 | Ud |  | 0
6.1 | Registro muro block 8" (2.21x2.51x1.40)m, incluye tapa de H.F.(segun diseño). Entrada y Salida | 1 | Ud |  | 0
7 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍA (incluye excavacion, tapado y bote de materiales sobrantes) | 1 | PA |  | 0
8 | OTROS |  |  |  | 0
8.1 | Uso de Andamios | 1 | PA |  | 0
8.2 | Tapa de inspeccion (0.80x0.80)m con su candado, en Acero Inox. (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Ventilación acero Ø3" | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Escalera interior acero inoxidable, H=3.50 m (según diseño) | 3.5 | M |  | 0
8.5 | Escalera exterior hierro galvanizado ø3/4" H=2.50m | 2.5 | M |  | 0
8.6 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
8.7 | Acera Perimetral A=0.80m | 14.36 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | GARITA DE VIGILANTE
1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | P.A. |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM²):
3.1 | Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³ | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso ( 0.15 x 0.20 ) - 3.71 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20)-3.37 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 ( 0.15 x 0.30 ) - 2.99 qq/m³ | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 (0.15 x 0.40) - 2.32 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna ( 0.30 x 0.15 ) - 3.03 qq/m³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 M - 1.34 qq/m³ | 0.81 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES:
4.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 4.82 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 22.69 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9.77 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo ( tipo sellador ) | 10.58 | M2 |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M2 |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M2 |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada (D2.3xD2.3)mm, 20x20cm (pulido) | 5.3 | M2 |  | 0
7 | Acera perimetral de 0.80 M | 6.06 | M2 |  | 0
8 | PORTAGE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal 2.10x1.00 M(Inc. herraje instalación y llavín tipo ) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANAS ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ):
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC ( SDR-41 ) | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.1 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Cámara Séptica (1.50 x 1.90 x 1.20 )m | 1 | Ud |  | 0
10.13. | Pozo filtrante Ø8"+camisa en Ø6" PVC SDR-26, Pf=75', c/empaque de grava | 1 | Ud |  | 0
.
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
11.1 | Entrada General (inc. Panel de Breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salida Tomacorriente Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
12 | Logo y letrero INAPA para Garita | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS L=69.40M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo verja | 69.4 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano para zatapa (material no clasificado) | 27.65 | M³ |  | 0
2.2 | Reposición de material, compactado a mano | 10.78 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 20.24 | M³ |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m³ | 6.14 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m³ | 1.62 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m³ | 1.3 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m³ | 2.47 | M³ |  | 0
3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m - 2.32 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 37.08 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado | 98.88 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 63.06 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 63.06 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 376.8 | M |  | 0
0
6 | PINTURA (VIGAS Y COLUMNAS) |  |  |  | 0
6.1 | Pintura Acrílica Azul Turquesa (inc. base blanca ) | 63.06 | M2 |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
7.1 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. Incluye angular p/soporte cada 2 metros y alambre para tender y amarrar según detalles (Suministro y colocación) | 65.4 | M |  | 0
7.2 | PUERTA CORREDIZA long=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación), según diseño | 1 | Ud |  | 0
8 | Embellecimiento con Gravilla | 260 | M2 |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | ELECTRIFICACIÓN DEPÓSITO REGULADOR
1 | Electrificación exterior (inc. 4 Lamparas LED, Postes, Conductor de Vinil y mas) | 1 | UD |  | 0
2 | Electrificación en Garita (inc. Panel de Breakers y Salidas) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrada 16" x 10" | 3 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO para Líneas (incluye alquiler del solar con o sin casa y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
3 | Puesta en Marcha de la planta potabilizadora | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS(Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Completivo transporte de Postes | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 2 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDEESTE | 2 | Ud |  | 0
| Completivo transporte de Material de Filtro dist. aproximada=126 Km | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0