## Formato FIN
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
PROYECTO: Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento de INAPA
PRESUPUESTO: REMODELACIÓN OFICINA-TALLER ELECTROMECÁNICO Y ALMACÉN ALINO, MUNICIPIO DE MAO
IDI Nº.: 042 D/F20/08/2024
Ubicación: PROVINCIA VALVERDE |  |  | Region: Noroeste
Partida | Descripción | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | Monto RD$
A | TALLER ELECTROMECÁNICO Y ALMACÉN
A-1 | TALLER ELECTROMECÁNICO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo en muros y columnas | 115.62 | M |  | 0
1.2 | Corte de piso H.A. existente con disco | 229.94 | M |  | 0
1.3 | Demolición Piso H.A. | 75.9 | M2 |  | 0
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2 | Excavaciòn material compactado a mano | 69.72 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m con material producto de excavación | 46.42 | M³ |  | 0
2.4 | Bote de materiales y escombros con camión dist.=5km (Incluye esparcimiento en botadero) | 130.43 | M³ |  | 0
3.1 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KGS/CM2 |  |  |  | 0
3.2 | Hormigón de limpieza F'C=180 KG/CM² e=0.05m, en Zapata Columna CA | 0.51 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata de Muro (0.60 x 0.25)m (Incluye Zapata Columna CM) - 1.90 qq/m3 | 17.34 | M³ |  | 0
3.4 | Zapata de Columnas de Amarre CA (0.80x0.80)m, Espesor=0.30m - 2.55 qq/m3 (16ud) | 3.07 | M³ |  | 0
3.5 | Columna de amarre CA (0.20x0.20)m - 4.08 qq/m3 (16 Uds.) | 4.35 | M³ |  | 0
3.6 | Columna de muro CM (0.20x0.15)m - 4.71qq/m3 (8 Uds) | 0.79 | M³ |  | 0
3.7 | Viga de Amarre V1 (0.15x0.20)m (B.N.P.) - 4.83qq/m3 | 3.72 | M³ |  | 0
3.8 | Viga de Amarre V2 (0.15x0.30)m - 3.77qq/m3 | 3.85 | M³ |  | 0
3.9 | Viga de Amarre V3 (0.15x0.20)m - 3.69qq/m3 | 3.72 | M³ |  | 0
4 | Dintel V3 (0.15x0.20)m - 3.69qq/m3 | 0.14 | M³ |  | 0
3.1 | Reposición Piso H.A. e=0.10m, F'C=210 kg/cm2 en: | 5.73 | M³ |  | 0
4.1 | UNIÓN COLUMNAS DE HORMIGÓN (CA) Y COLUMNAS TIPO H, METÁLICAS (EXISTENTES) |  |  |  | 0
4.2 | Polipropileno expandido de alta densidad para unión de Columna Tipo H Metálica (Existente ) | 19.73 | M2 |  | 0
5.1 | ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (Pintura de Mantenimiento) |  |  |  | 0
5.1 | Pintura Anticorrosiva tipo Amerlok 400 (techo, vigas y columnas) | 366.51 | M2 |  | 0
6.1 | ALQUILER DE ANDAMIOS |  |  |  | 0
6.1 | Andamios para uso general (Incluye instalación y desintalación) | 4 | Meses |  | 0
7.1 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
7.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.60 mt. | 46.25 | M2 |  | 0
7.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.60 mt. | 444.03 | M2 |  | 0
8.1 | TERMINACIÒN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
8.2 | Fraguache en: Columnas CA (16 Ud) y Vigas: V2 y V3 | 164.11 | M² |  | 0
8.3 | Pañete interior | 622.54 | M² |  | 0
8.4 | Pañete exterior | 440.73 | M² |  | 0
8.5 | Cantos | 858 | M |  | 0
8.6 | Pintura exterior, acrílica (Incluye base blanca) | 440.73 | M² |  | 0
8.7 | Pintura interior semigloss (Incluye base blanca) | 622.54 | M² |  | 0
8.8 | Resane de piso existente | 1 | PA |  | 0
9.1 | PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0
9.1 | Puerta Enrollable Metálica (Altura=2.30, Ancho=1.80) M | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Puerta Abatible de dos hojas metálica apertura exterior (Altura=2.40, Ancho=1.40 m) | 5 | Ud |  | 0
9.3 | Puerta Abatible de dos hojas metálica apertura interior (Altura=2.60, Ancho=2.00 m) | 1 | Ud |  | 0
10.1 | VENTANAS: |  |  |  | 0
10.1 | Block Calado tipo Ventana (6"x8"x16") | 104.96 | M² |  | 0
11.1 | DEMARCACIÓN |  |  |  | 0
11.1 | Pintura amarilla de piso, franjas de 10.00 cm, (Líneas divisorias de área de trabajo) | 1 | P.A. |  | 0
12.1 | Limpieza General (contínua y final) | 1 | Ud |  | 0
13.1 | Logo y Letrero del INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL A-1 |  |  |  | 0
A-2 | BAÑOS, REHABILITACION
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Desmonte de aparatos sanitarios y puertas | 1 | PA |  | 0
1.2 | Desmonte de panderetas y bote de escombros | 1 | PA |  | 0
1.3 | Replanteo muro interior | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavaciòn material a mano | 1.74 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado a mano con material producto de excavación | 1.05 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (distancia= 5 km) | 0.83 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de Muro (0.30 x 0.25)m - 0.93 qq/m3 | 0.67 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOCKS, PARA CUBÍCULOS |  |  |  | 0
4.1 | Block 4" Ø3/8"@0.80m B.N.P | 3.32 | M² |  | 0
4.2 | Block 4" Ø3/8"@0.80m S.N.P | 15.44 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÒN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Cerámica en pared (0.40X0.40) H=2.65m | 147.07 | M² |  | 0
5.2 | Cerámica en pisos (0.30X0.60) | 37.83 | M² |  | 0
5.3 | Pintura exterior, acrílica | 70.94 | M² |  | 0
5.4 | Pintura de techo acrílica (ecómica) | 41.61 | M² |  | 0
5.5 | Pintura interior en pasillo semigloss | 21.86 | M² |  | 0
6 | VENTANAS |  |  |  | 0
6.1 | Ventana proyectada aluminio y vidrio perfiles P40, (1.40 X0.60)M | 9.04 | P² |  | 0
7 | PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0
7.1 | Puerta Abatible metálica apertura exterior (Altura=2.10, Ancho=0.90 m) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Puerta de caoba cubículo de baño (1.70x0.70) m incluye tiradores | 6 | Ud |  | 0
8 | TOPE DE COCINA |  |  |  | 0
8.1 | Meseta en tope de mármol brasileño, para lavamano | 3.22 | M² |  | 0
9 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
9.1 | Inodoro completo | 4 | Ud |  | 0
9.2 | Lavamanos completo | 5 | Ud |  | 0
9.3 | Ducha | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Accesorios para baño | 1 | PA |  | 0
9.5 | Rejilla desague de Piso 3" | 3 | Ud |  | 0
9.6 | Tuberías y piezas agua potable | 1 | P.A. |  | 0
9.7 | Tuberías y piezas agua residual | 1 | P.A. |  | 0
10.2 | Limpieza General | 1 | P.A. |  | 0
11.2 | Letrero | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL A-2 |  |  |  | 0
A-3 | CONSTRUCCIÓN CASETA DE GENERADOR
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo (incluye columnas) | 24.1 | M |  | 0
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavaciòn material a mano | 13.01 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.30m | 8.24 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (distancia= 5 km) | 5.72 | M³ |  | 0
3.1 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de Nivelación (H.S., F`C=140 KG/Cm2) base generador | 0.16 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Muro y columnas CA (0.60 x 0.30)m - 0.75 qq/m3 | 4.34 | M³ |  | 0
3.3 | Columna CA (0.20 x 0.20)m - 4.44 qq/m3 (4 Uds.) | 0.58 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de Amarre B.N.P.(0.20x0.20)m - 4.01qq/m3 | 0.96 | M³ |  | 0
3.5 | Viga V1 S.N.P. (0.20 x 0.20)m - 5.29 qq/m3 | 0.13 | M³ |  | 0
3.6 | Viga V2 (0.20x0.50)m - 2.68 qq/m3 | 0.19 | M³ |  | 0
3.7 | Viga Dintel Di L=0.80m,(0.20 x 0.20)m - 3.13 qq/m3-3.00-U | 0.14 | M³ |  | 0
3.8 | Viga Dintel Di L=1.00m,(0.20 x 0.20)m - 3.04 qq/m3-2.00-U | 0.06 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de Techo, espesor=0.15m - 1.47 qq/m3 (Incluye Vuelo ) | 4.13 | M³ |  | 0
3.1 | Losa de Piso con malla electrosoldada D2.3xD2.3xD2.3, 0.20x0.20 (incluye terminación pulida) e=0.10m | 1.71 | M³ |  | 0
3.11 | Base de hormigón armado para Planta (2.15x1.00)-0.99qq/m3 | 1.29 | M³ |  | 0
4.1 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | Block 8" con 3/8" @ 0.40 m B.N.P. | 9.64 | M2 |  | 0
4.2 | Block 8" con 3/8"@ 0.40 m S.N.P. | 53.32 | M2 |  | 0
5.1 | TERMINACIÒN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 28.04 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior (Incluye Techo, vuelo) | 105.64 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 44.67 | M² |  | 0
5.4 | Fino losa de techo | 27.56 | M² |  | 0
5.5 | Zabaleta en hormigon simple: f'c=180 kg/cm2 | 19.8 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 8.16 | M² |  | 0
5.7 | Cantos | 115.4 | M |  | 0
5.8 | Pintura acrílica (Incluye base blanca) | 150.31 | M² |  | 0
5.9 | Acera perimetral de Ancho=0.80m, espesor=0.10M | 12.6 | M² |  | 0
6 | CANALETA H.S. |  |  |  | 0
6.1 | Hormigón Simple 180 kg/cm², DE ( 1.20X0.40X0.50 )m | 0.24 | M³ |  | 0
6.2 | Tapa de barras de hierro | 1 | Ud |  | 0
7.1 | PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0
7.1 | Puerta Abatible de dos hojas apertura exterior louver en aluminio galvanizado insulada (Altura=2.50, Ancho=1.50 m) (Incluye instalación) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Puerta Abatible de una hoja, apertura exterior louver en aluminio galvanizado insulada (Altura=2.10, Ancho=1.00 m) (Incluye instalación) | 1 | Ud |  | 0
8.1 | VENTANAS: |  |  |  | 0
8.1 | Ventana Salomónica de Aluminio A-A con palanca, (1.10x0.80)m | 28.41 | P² |  | 0
8.2 | Ventana tipo louver de Aluminio galvanizada insulada (0.80x3.00)m | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Limpieza general (contínua y final) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL A-3 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ALMACÉN
1 | MUROS EN SHEETROCK |  |  |  | 0
1.1 | Divisiones en Banco de Pruebas y oficina Almacenamiento Alterno | 56.82 | M² |  | 0
1.2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.2.1 | Pintura interior semigloss, paredes de sheetrock | 109.86 | M² |  | 0
1.3 | PLAFOND |  |  |  | 0
1.3.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado( 2X2) | 51.88 | M² |  | 0
1.4 | PUERTAS |  |  |  | 0
1.4.1 | Puerta de Polimetal (1.00 x 2.10) m, incluye llavín | 1 | Ud |  | 0
1.4.2 | Puerta enrollable de láminas sólidas sistema automático, con su cubre rollo (4.62x4.00) m | 1 | Ud |  | 0
1.4.3 | Puerta de hierro galvanizado con marco de 11/2"x11/2", con barra cuadrada de 1/2" c/ 2 pestillos y llavín de superior calidad (2.00x2.10)m | 1 | Ud |  | 0
1.5 | DIVISIÓN INTERIOR |  |  |  | 0
1.5.1 | En Malla ciclónica 6' cal.9 c/4 líneas de bloques 6" (incluye zapata) | 4.15 | M |  | 0
1.5.2 | Puerta malla ciclónica L=2.00 m | 1 | Ud |  | 0
1.6 | VIGAS Y COLUMNAS METÁLICAS (LIMPIEZA Y PINTURA) |  |  |  | 0
1.6.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 | 139.03 | M² |  | 0
2 | MÓDULO ÁREA DE ALMACEN |  |  |  | 0
2.1 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.1.1 | Piso de Vinil (imitación madera) | 36.36 | M² |  | 0
2.1.2 | Pintura acrílíca en techo, (incluye vuelo) | 50.57 | M² |  | 0
2.1.3 | Pintura acrílica exterior | 62.03 | M² |  | 0
2.1.4 | Pintura semigloss interior | 156.25 | M² |  | 0
2.2 | PLAFOND |  |  |  | 0
2.2.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado 2X2 | 36.36 | M² |  | 0
2.3 | PUERTAS |  |  |  | 0
2.3.1 | Puerta de Polimetal de 1.00 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 1 | Ud |  | 0
2.3.2 | Puerta de Polimetal de 0.90 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 3 | Ud |  | 0
3 | OFICINA ENCARGADO REGIONAL DE OPERACIONES, CALIDAD Y TRATAMIENTO |  |  |  | 0
3.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
3.1.1 | Desmonte de puerta metalica | 1 | PA |  | 0
3.1.2 | Tapado de hueco en Durock, a (2 caras) | 4.28 | M² |  | 0
3.1.3 | Apertura de hueco de puerta de (2.38x2.10), con motosierra | 1 | Ud |  | 0
3.1.4 | Construcción de Dintel para hueco de puerta (material Durock) | 1 | PA |  | 0
3.2 | MUROS EN SHEETROCK |  |  |  | 0
3.2.1 | Divisiones interiores | 45.94 | M² |  | 0
3.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.3.1 | Pintura acrílica en techo, (incluye vuelo) | 65.89 | M² |  | 0
3.3.2 | Pintura semigloss, interior | 157.59 | M² |  | 0
3.3.2 | Pintura acrílica, exterior | 77.32 | M² |  | 0
3.4 | PLAFOND |  |  |  | 0
3.4.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado 2X2 | 48.72 | M² |  | 0
3.5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0
3.5.1 | Piso de Vinil (imitación madera) | 45.31 | M² |  | 0
3.5.2 | Cerámica de piso (0.30X0.60)m | 3.41 | M² |  | 0
3.5.3 | Cerámica para pared (0.40X0.40)m | 18.03 | M² |  | 0
3.6 | PUERTAS |  |  |  | 0
3.6.1 | Puerta de Polimetal de 0.80 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 1 | Ud |  | 0
3.6.2 | Puerta de Polimetal de 0.90 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 3 | Ud |  | 0
3.6.3 | Puerta doble (2.38x2.10)M flotante deslizante con riel de aluminio color gris, vidrio templado, con los bordes brillante de terminacion canteada vidrio 10 mm (3"/8") de grosor, cerradura de piso, color de herraje satinado. | 1 | Ud |  | 0
4 | OFICINA PROVINCIAL |  |  |  | 0
0
4.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
4.1.1 | Demolición de muro exitente | 1 | PA |  | 0
4.2 | MUROS EN SHEETROCK |  |  |  | 0
4.2.1 | Divisiones interiores | 8.42 | M² |  | 0
4.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.3.1 | Pintura acrílica en techo, (incluye vuelo) | 88.69 | M² |  | 0
4.3.2 | Pintura acrílica exterior | 86.18 | M² |  | 0
4.3.3 | Pintura semigloss interior | 103.94 | M² |  | 0
4.4 | PLAFOND |  |  |  | 0
4.4.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado 2X2 | 69.63 | M² |  | 0
4.5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0
4.5.1 | Piso de vinil imitación madera | 63.99 | M² |  | 0
4.5.2 | Cerámica de piso (0.30X0.60)m | 5.64 | M² |  | 0
4.5.3 | Cerámica para pared (0.40X0.40)m | 31.69 | M² |  | 0
5 | CENTRO DE OPERACIONES |  |  |  | 0
5.1 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1.1 | Piso de vinil imitación madera | 31.25 | M² |  | 0
5.1.2 | Pintura acrílica en techo, (incluye vuelo) | 44.21 | M² |  | 0
5.1.3 | Pintura acrílica exterior | 59.73 | M² |  | 0
5.1.4 | Pintura semigloss interior | 88.61 | M² |  | 0
5.2 | PLAFOND |  |  |  | 0
5.2.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado 2X2, para oficina encargado regional | 31.25 | M² |  | 0
5.3 | PUERTAS |  |  |  | 0
5.3.1 | Puerta de Polimetal de 0.90 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 1 | Ud |  | 0
5.3.2 | Puerta de Polimetal de 1.00 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 3 | Ud |  | 0
6 | OFICINA ENCARGADO REGIONAL |  |  |  | 0
6.1 | MUROS EN SHEETROCK |  |  |  | 0
6.1.1 | Divisiones interiores | 8.03 | M² |  | 0
6.2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.2.1 | Pintura acrílica en techo, (incluye vuelo) | 109.58 | M² |  | 0
6.2.2 | Pintura acrilica exterior | 95.21 | M² |  | 0
6.2.3 | Pintura semigloss interior | 162.21 | M² |  | 0
6.3 | PLAFOND |  |  |  | 0
6.3.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado 2X2, para oficina Encargado Regional | 87.19 | M² |  | 0
6.4 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0
6.4.1 | Piso de vinil imitación madera | 82.15 | M² |  | 0
6.4.2 | Cerámica de piso (0.30X0.60)m | 5.04 | M² |  | 0
6.4.3 | Cerámica para pared (0.40X0.40)m | 31.34 | M² |  | 0
7 | SALÓN DE CONFERENCIA Y OFICINAS VARIAS |  |  |  | 0
0
7.1 | MUROS EN SHEETROCK |  |  |  | 0
7.1.1 | Divisiones interiores | 54.68 | M² |  | 0
7.2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
7.2.1 | Pintura acrílica en techo, (incluye vuelo) | 89.88 | M² |  | 0
7.2.2 | Pintura acrílica exterior | 72.96 | M² |  | 0
7.2.3 | Pintura semigloss interior | 116.08 | M² |  | 0
7.3 | PLAFOND |  |  |  | 0
7.3.1 | Suministro y colocación de plafond PVC machiembrado (2X2) | 68.95 | M² |  | 0
7.4 | PUERTAS |  |  |  | 0
7.4.1 | Puerta de Polimetal de 0.95 m x 2.10 m (Incluye llavín) | 4 | Ud |  | 0
7.5 | COCINA |  |  |  | 0
7.5.1 | Tope de granito natural brasileño ( 0.55X2.70) M | 1.49 | M² |  | 0
7.6 | PISOS Y REVESTIMINENTOS |  |  |  | 0
7.6.1 | Piso de vinil imitación madera | 63.92 | M² |  | 0
7.6.2 | Cerámica de piso (0.30X0.60)m | 5.03 | M² |  | 0
7.6.3 | Cerámica para pared (0.40X0.40)m | 21 | M² |  | 0
8 | Limpieza general (contínua y final) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | ELECTRIFICACIÓN GENERAL (TALLER Y ALMACÉN) |  |  |  | 0
C-1 | TALLER |  |  |  | 0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Estructura MT-323 | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Estructura EQ-MT | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Pararrayos de 9 KV | 3 | Ud |  | 0
1.4 | Cut-Out de 200 AMP. A 15 KV | 3 | Ud |  | 0
1.5 | Cono de alivio exterior | 3 | Ud |  | 0
1.6 | Elbow conector | 3 | Ud |  | 0
1.7 | Transformador Pad Mounted 300 Kva, 12470-7200/480-240V,Trifasico. | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Mano de Obra Eléctrica Primaria (20%) | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Alimentador eléctrico desde medicion electrica en alta tensin hasta transformador tipo pad mounted con 3 alambres electricos URD No.1/0 al 33% concentrico en tuberías IMC y PVC de Ø4" incluye conjunto de soportes y conectores. | 24 | M |  | 0
2 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |  |  |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador pad mounted hasta main breaker (MB) y transfer swich (TRFS) con 7 alambres electricos THW No. 4/0 (fases y neutro) y 1 alambre electrico HDB No.3/0, desnudo a 7 hilos trenzados al 33% concentrico, (tierra) en 3 tuberías EMT y PVC de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores. | 8 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde transfer swich (TRFS) hasta panel board (PB1) en barra de 500 AMP. con 7 alambres electricos THW No. 4/0 (fases y neutro) y 1 alambre electrico HDB No.3/0, desnudo a 7 hilos trenzados al 33% concentrico, (tierra) en 3 tuberías EMT de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores. | 4 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde transfer swich (TRFS) hasta main breaker (MBG) para generador y a generador de 260 KVA Standar con 7 alambres electricos THW No. 4/0 (fases y neutro) y 1 alambre electrico HDB No.3/0 desnudo a 7 hilos trenzados al 33% concentrico, (tierra) en 3 tuberías EMT y PVC de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores. | 6 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde panel board en barra de 500 AMP. (PB1) hasta banco de pruebas con barra para 500 AMP. (BP) con 6 alambres electricos THW No. 4/0 (fases ) y 1 alambre electrico HDB No.3/0, desnudo a 7 hilos trenzado al 33 % concentrico, (tierra) en tubería EMT de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores. | 24 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde panel board en barra de 500 AMP. (PB1) hasta transformador seco de 150 KVA (TFS) con 3 alambres electricos THW No.4/0 (fases), 1 alambre electrico THW No. 3/0 (neutro) y 1 alambre electricco THW No.1/0 (tierra) en tuberías EMT y L.T. de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores. | 4 | M |  | 0
2.6 | Alimentador eléctrico desde transformador seco de 150 KVA (TFS) hasta panel board (PB2) en casa de generador con 11 alambres electricos THW No. 2/0 (fases y neutro) y 1 alambre electrico THW No. 1/0 (tierra) en tubería EMT de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores. | 4 | M |  | 0
2.7 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB2) en casa de generador hasta panel de breakers 16/32 c. (PD120V) en casa de generador con 2 alambres electricos THW No.2 (fases), 1 alambre electrico THW No.4 (neutro) y 1 alambre electrico THW No.6 (tierra) en tubería EMT de Ø11/2" incluye conjunto de soportes conectores. | 4 | M |  | 0
2.8 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB2) en casa de generador hasta panel de breakers de 42 c. (PD240V) en casa de generador con 2 alambres electricos THW No.1/0 (fases) y 2 alambres electricos THW No.2 (neutro y tierra) en tubería EMT de Ø2" incluye conjunto de soportes conectores. | 4 | M |  | 0
2.9 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB2) en casa de generador hasta panel de breakers de 12/24 c. (PD1) en oficina tecnica con 2 alambres electricos THW No.8 (fases), 1 alambre electrico THW No. 10 (neutro) y 1 alambre electrico THW No.12 (tierra) en tubería PVC de Ø1" incluye conjunto de soportes conectores. | 24 | M |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB2) en casa de generador hasta panel board (PB3) en almacen con 4 alambres electricos THW No.2/0 (fases), y 2 alambres electricos THW No.1/0 (neutro y tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø2" incluye conjunto de soportes conectores. | 80 | M |  | 0
2.11 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB3) en almacen hasta panel de breakers 8/16 c. (PD2) en centro de operaciones con 2 alambres electricos THW No.8 (fases), y 2 alambres electricos THW No.10 (neutro y tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø1" incluye conjunto de soportes conectores. | 10 | M |  | 0
2.12 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB3) en almacen hasta panel de breakers 8/16 c. (PD3) en oficina principal con 2 alambres electricos THW No.4 (fases), y 2 alambres electricos THW No.6 (neutro y tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø11/2" incluye conjunto de soportes conectores. | 54 | M |  | 0
2.13 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB3) en almacen hasta panel de breakers 8/16 c. (PD4) en oficina provincial, calidad tratamiento de agua con 2 alambres electricos THW No.6 (fases), y 2 alambres electricos THW No.8 (neutro y tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø11/2" incluye conjunto de soportes conectores. | 70 | M |  | 0
2.14 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB3) en almacen hasta panel de breakers 12/24 c. (PD5) en oficina encargado regional con 2 alambres electricos THW No.2 (fases), 1 alambre electrico THW No.4 (neutro) y 1 alambre electrico THW No.6 (tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø11/2" incluye conjunto de soportes conectores. | 92 | M |  | 0
2.15 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB3) en almacen hasta panel de breakers 12/24 c. (PD6) en salon de conferencia con 3 alambres electricos THW No.4 (fases y neutro) y 1 alambre electrico THW No.6 (tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø11/2" incluye conjunto de soportes conectores. | 64 | M |  | 0
2.16 | Alimentador eléctrico desde panel board (PB3) en almacen hasta panel de breakers 12/24 c. (PD7) en almacen con 2 alambres electricos THW No.8 (fases), y 2 alambres electricos THW No.10 (neutro y tierra) en tubería EMT de Ø1" incluye conjunto de soportes conectores. | 4 | M |  | 0
3 | DIPOSITIVOS ELECTRICOS. |  |  |  | 0
3.1 | Suministro de main breaker normal de 450/3AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R | 2 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro de panel board en barra para 500AMP, con main breaker de 450/3AMP., incluye: 2 breakers 400/3AMP. Y 1 breaker 225/3AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R. | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Suministro de panel board en barra para 500AMP, con main breaker de 500/3AMP., incluye: 1 breaker 300/2 AMP., 2 breakers 100/2 AMP., 1 breaker 125/2AMP. Y 1 breaker 50/2 AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Suministro de panel board en barra para 300AMP, con main breaker de 300/2AMP., incluye: 2 breakers 60/2 AMP., 1 breaker 50/2 AMP., 3 breakers 40/2AMP. Y 2 breakers 30/2 AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Centro de carga en barra de 500AMP., para pruebas, incluye, 3 breakers 300/3AMP. Y 2 variador de frecuencia de 250AMP. | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Generador electrico para intemperie 260 kw, montado en trailer | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Mano de obra instalacion de generador | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Suministro de ITM (interruptor de transferencia manual) de 500/3 AMP., 480V, 60HZ, trifásico. | 1 | Ud |  | 0
3.9 | Transformador seco 50 Kva, 3Ø, 480v-220v/120v | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Tape plástico 3m scotch | 2 | Ud |  | 0
3.11 | Tape de goma 3m scotch | 1 | Ud |  | 0
3.12 | Registro metalico 24" x 24" x 12", NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
3.13 | Registro metalico 12" x 12" x 6", NEMA 3R | 6 | Ud |  | 0
3.14 | Registro de hormigon en blok de 6" | 9 | Ud |  | 0
3.15 | Mano de obra eléctrica (30%) | 1 | Ud |  | 0
4 | SALIDAS |  |  |  | 0
4.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TALLER ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 0
4.1.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W | 2 | Ud |  | 0
4.1.2 | Salidas para reflector LEED de 150 W, tipo campana | 7 | Ud |  | 0
4.1.3 | Salidas para reflector LEED de 100 W, tipo campana | 13 | Ud |  | 0
4.1.4 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 40 | Ud |  | 0
4.1.5 | Salida tomacorrientes 240V | 9 | Ud |  | 0
4.1.6 | Salida tomacorrientes 240V, industrial | 5 | Ud |  | 0
4.1.7 | Salida tomacorrientes 240V para A/A en altura | 1 | Ud |  | 0
4.1.8 | Salida interruptores sencillo | 7 | Ud |  | 0
4.1.9 | Salida interruptor triple | 1 | Ud |  | 0
4.1.10 | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 12, 000 BTU (inverter) | 1 | Ud |  | 0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINA TÉCNICA |  |  |  | 0
5.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W | 7 | Ud |  | 0
5.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 13 | Ud |  | 0
5.3 | Salida tomacorrientes 240V para A/A en altura | 4 | Ud |  | 0
5.4 | Salida interruptores sencillo | 3 | Ud |  | 0
5.5 | Salida interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
5.6 | Salida para reed | 7 | Ud |  | 0
5.7 | Centro de Cargas 12/24 Circuitos (Panel de Breakers). | 1 | Ud |  | 0
5.8 | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 12, 000 BTU (inverter) | 4 | Ud |  | 0
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAÑO |  |  |  | 0
6.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W | 10 | Ud |  | 0
6.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Salida interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CASA DE GENERADOR O CONTROL |  |  |  | 0
7.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W | 6 | Ud |  | 0
7.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Salida interruptores sencillo | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Centro de Cargas 42 Circuitos (Panel de Breakers), para taller electromecanico. | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Centro de Cargas 16/32 Circuitos (Panel de Breakers), para taller electromecanico. | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C-1 |  |  |  | 0
C-2 | ALMACÉN |  |  |  | 0
0
1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINA PROVINCIAL |  |  |  | 0
1.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W, 120 V | 8 | Ud |  | 0
1.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 14 | Ud |  | 0
1.3 | Salidas tomacorrientes 240V para A/A en altura, 2.40 M | 4 | Ud |  | 0
1.4 | Salida interruptores sencillo | 7 | Ud |  | 0
1.5 | Salida para data y telefono | 5 | Ud |  | 0
1.6 | Centro de Cargas 8/16 Circuitos (Panel de Breakers). | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 12, 000 BTU (inverter) | 4 | Ud |  | 0
2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINA ENC. REGIONAL DE OPERACIONES, CALIDAD Y TRATAMIENTO |  |  |  | 0
2.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W, 120 V | 8 | Ud |  | 0
2.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 13 | Ud |  | 0
2.3 | Salidas tomacorrientes 240V para A/A en altura, 2.40 M | 3 | Ud |  | 0
2.4 | Salida interruptores sencillo | 5 | Ud |  | 0
2.5 | Salida para data y telefono | 4 | Ud |  | 0
2.6 | Centro de Cargas 8/16 Circuitos (Panel de Breakers). | 1 | Ud |  | 0
2.7 | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 12, 000 BTU (inverter) | 3 | Ud |  | 0
3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALON DE CONFERENCIAS Y OFICINAS |  |  |  | 0
3.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W, 120 V | 19 | Ud |  | 0
3.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 19 | Ud |  | 0
3.3 | Salidas tomacorrientes 240V para A/A en altura, 2.40 M | 3 | Ud |  | 0
3.4 | Salida interruptores sencillo | 6 | Ud |  | 0
3.5 | Salida interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Salida para data y telefono | 4 | Ud |  | 0
3.7 | Centro de Cargas 12/24 Circuitos (Panel de Breakers). | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 12, 000 BTU (inverter) | 3 | Ud |  | 0
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN OFICINA PROVINCIAL |  |  |  | 0
4.1 | Salidas luz cenital lamparas LEE de plafon, 2 x 2, 40 W, 120 V | 14 | Ud |  | 0
4.2 | Salidas para reflector LEED de 100 W, tipo campana | 9 | Ud |  | 0
4.3 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 12 | Ud |  | 0
4.4 | Salidas tomacorrientes 240V para A/A en altura, 2.40 M | 3 | Ud |  | 0
4.5 | Salida interruptores sencillo | 3 | Ud |  | 0
4.6 | Salida interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
4.7 | Salida para data y telefono | 1 | Ud |  | 0
4.8 | Centro de Cargas 8/16 Circuitos (Panel de Breakers). | 1 | Ud |  | 0
4.9 | Centro de Cargas 12/24 Circuitos (Panel de Breakers). | 1 | Ud |  | 0
4.1 | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 12, 000 BTU (inverter) | 3 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL C-2 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | PLAN DE MEDIDAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |  | 0
1 | Desarrollo e implementación del Plan ambiental y de seguridad y salud y prevención | 10 | mes |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo Logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO | 10 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
SUB-TOTAL GENERAL EN PESOS DOMINICANOS |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos, transporte y Seguros | 5% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) 18% DEL 10% | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA (1% del 10%) | 0.1% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL RD$ (INCLUYE IMPUESTOS, GASTOS INDIRECTOS Y CODIA) |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL GENERAL (SIN IMPUESTOS- 18%, LEY 6/86 Y CODIA) RD$ |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL GENERAL (SIN ITBIS) RD$ |  |  |  |  | 0
Nota: El Proveedor revisará los cálculos de las fórmulas y resultados