## LP
Obra: | CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO MONTE PLATA, MUNICIPIO MONTE PLATA
Ubicación: PROVINCIA MONTE PLATA |  |  |  | Zona: | IV
SNIP: 16850
LISTA DE PARTIDAS
Item | D e s c r i p c i ó n | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | Valor RD$
A | CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO
A-1 | OBRA DE TOMA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 4 | Visitas |  | 0
2 | DESVIO DEL RÍO
2.1 | Excavación para desvío de río con equipo pesado | 33453 | M³N |  | 0
2.2 | Muros de sacos para desvío (con hormigón simple, incluye mano de obra) | 180 | M³ |  | 0
2.3 | Ataguia tipo dique de tierra | 2520 | M³ |  | 0
2.4 | Regado y nivelado de material producto de la excavación c/motoniveladora (para reencauzar el desvio del río). | 40143.6 | M³E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo en presencia de agua | 5966.99 | M³N |  | 0
3.2 | Compactado de relleno con material producto de la excavación c/compactador mecánico | 2165.62 | M³C |  | 0
3.3 | Bote de material c/camión a 5.00 Km (inc. esparcimiento en botadero) | 4941.78 | M³E |  | 0
4 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM² ( INDUSTRIAL) EN :
4.1 | Cimacio - 0.39 qq/m³ | 524.08 | M³ |  | 0
4.2 | Zapata MC1 (4.10 x 0.60) m - 2.76 qq/m³ | 140.08 | M³ |  | 0
4.3 | Zapata MC2 e= 0.60 m - 2.21 qq/m³ | 145.27 | M³ |  | 0
4.4 | Zapata de muro (2.60 x 2.50) 5.40 qq/m3 | 24.72 | M³ |  | 0
4.5 | Fundación desarenador 1.41 qq/m3 e=0.60 | 65.13 | M³ |  | 0
4.6 | Delantal esp.= 0.60 m - 1.49 qq/m³ | 47.2 | M³ |  | 0
4.7 | Cuenco Amortiguador esp.= 0.35 m - 1.25 qq/m³ | 104.24 | M³ |  | 0
4.8 | Losa de Fondo e= 0.30 m - 2.66 qq/m³ (Canal de Limpieza) | 22.02 | M³ |  | 0
4.9 | Muro MC1 e=0.50 m - 5.40 qq/m³ | 242.36 | M³ |  | 0
4.1 | Muro MC2 e=0.40 m - 3.96 qq/m³ | 195.9 | M³ |  | 0
4.11 | Muro e= 0.40 m - 3.70 qq/m³ (canal de limpieza) | 59.77 | M³ |  | 0
4.12 | Muro e= 0.40 m - 3.59 qq/m³ (Desarenador) | 80.5 | M³ |  | 0
4.13 | Muro Vertedor e=0.30m- 9.33 qq/m³ (Desarenador) | 1.08 | M³ |  | 0
4.14 | Viga V1 (0.60 X 0.40) 4.36 qq/m3 (Desarenador) | 3.24 | M³ |  | 0
4.15 | Viga V2 (0.60 X 0.40) 4.65 qq/m3 (Canal de Limpieza) | 1.92 | M³ |  | 0
4.16 | Losa de Techo e=0.15 m - 1.92 qq/m³ (Desarenador) | 17.32 | M³ |  | 0
4.17 | Losa de Techo e=0.15 m - 1.92 qq/m³ (Canal de Limpieza) | 0.68 | M³ |  | 0
4.18 | Hormigón de Nivelación 140 KG/CM2 | 48.3 | M³ |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Adhesivo tipo Lanco o similar | 842.32 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior muros | 428.15 | M² |  | 0
5.3 | Pañete interior pulido (Desarenador y Canal de limpieza) | 414.17 | M² |  | 0
5.4 | Fino de Fondo Pulido (Desarenador) | 107.7 | M² |  | 0
5.5 | Fino de Techo (Desarenador y Canal de Limpieza) | 120.01 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 483.3 | M |  | 0
5.7 | Frotado Muro Vertedor y Cimacio | 294.76 | M² |  | 0
6 | Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 632.8 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE PIEDRA (BASE DE GAVIÓN)
7.1 | Colchoneta de Piedras (Base de Gavión) | 145.5 | M³ |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
8.1 | Media Caña con tubería de Acero Ø24" SCH-20 sin costura con recubrimiento anticorrosivo | 18.85 | M |  | 0
8.2 | Rejilla de Acero Inoxidable en barras de 3/8" separadas a 2.0 cm (6.00 X 0.60) M | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Rejilla de Acero Inoxidable en barras de 3/8" separadas a 2.0 cm (1.00 X 1.00) M pata toma lateral | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Drenes (Lloronas en Losa de Cuenco Amortiguador) en Tubería Ø3" PVC SDR-26 (L=0.90 m, separación según detalle) | 36 | Ud |  | 0
8.5 | Tapa H.F. D=0.80m | 3 | Ud |  | 0
8.6 | Escaleras de Acero Inoxidable de Ø¾" interior Desarenador L=4.25 m | 3 | Ud |  | 0
8.7 | Compuertas tipo Mural (0.80 m x 0.80 m), marcos de más de 2" en tola de ¼", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Canal de limpieza) | 2 | Ud |  | 0
8.8 | Compuerta tipo Mural (0.80 m x 0.80 m), marcos de más de 2" en tola de ¼", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Entrada a Desarenador) | 1 | Ud |  | 0
8.9 | Compuerta tipo Mural (0.80 m x 0.80 m), marcos de más de 2" en tola de ¼", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Toma Lateral) | 1 | Ud |  | 0
8.1 | Compuerta tipo Mural (0.80 m x 0.80 m), marcos de más de 2" en tola de ¼", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Salida Desarenador) | 1 | Ud |  | 0
8.11 | Compuerta tipo Mural (0.80 m x 0.80 m), marcos de más de 2" en tola de ¼", materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (Desagüe Desarenador) | 1 | Ud |  | 0
8.12 | Suministro e instalación de mecanismos y pedestales para compuertas con tubos de 1½" Acero Inoxidable | 6 | Ud |  | 0
9 | TUBERÍA DESDE DESARENADOR HACIA CÁRCAMO DE BOMBEO
9.1 | PRELIMINARES
9.1.1 | Replanteo y control topográfico | 34.55 | M |  | 0
9.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
9.2.1 | Excavación material no clasificado en presencia de agua c/equipo | 765.14 | M³N |  | 0
9.2.2 | Compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m (material producto de la excavación) | 717.35 | M³C |  | 0
9.2.3 | Bote de material c/camión a 5.00 Km (inc. esparcimiento en botadero) | 62.13 | M³E |  | 0
9.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
9.3.1 | De Ø24" Acero (SCH-20) sin costura c/protección anticorrosivo | 34.55 | M |  | 0
9.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
9.4.1 | De Ø24" Acero (SCH-20) sin costura c/protección anticorrosivo | 34.55 | M |  | 0
9.5 | Entibado para profundidad mayor a 4 m | 233.21 | M² |  | 0
10 | TUBERÍA DE DESAGÜE
10.1 | PRELIMINARES
10.1.1 | Replanteo y control topografico | 565.4 | M |  | 0
10.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (TUBERÍA Y ANCLAJES)
10.2.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 1181.69 | M³N |  | 0
10.2.2 | Compactación de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m (material producto de la excavación) | 965.82 | M³C |  | 0
10.2.3 | Bote de material c/camión a 5.00 Km (inc. esparcimiento en botadero) | 396.93 | M³E |  | 0
10.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
10.3.1 | De Ø24" Acero (SCH-20) sin costura c/protección anticorrosivo | 565.4 | M |  | 0
10.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
10.4.1 | De Ø24" Acero (SCH-20) sin costura c/protección anticorrosivo | 565.4 | M |  | 0
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
10.5.1 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 10 | 4 | Ud |  | 0
10.5.2 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 12 | 4 | Ud |  | 0
10.5.3 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 14 | 2 | Ud |  | 0
10.5.4 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 17 | 1 | Ud |  | 0
10.5.5 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 20 | 4 | Ud |  | 0
10.5.6 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 23 | 1 | Ud |  | 0
10.5.7 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 25 | 2 | Ud |  | 0
10.5.8 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 30 | 1 | Ud |  | 0
10.5.9 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 45 | 1 | Ud |  | 0
10.5.10 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 47 | 1 | Ud |  | 0
10.5.11 | Codo de Acero SCH-20 de Ø24"x 48 | 1 | Ud |  | 0
10.5.12 | Anclaje p/tubería en H. A. F'c=240 kg/cm² (1.7x1.7x1.8)mts - 1.05qq/m3 a colocar c/6mts | 294.5 | M³ |  | 0
10.5.13 | Cabezal de H. A. F'c=240 kg/cm² p/piezas (sección trapezoidal) - 1.87 qq/m3 | 7.78 | M³ |  | 0
11 | MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE OBRA DE TOMA
11.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
11.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo en presencia de agua | 183.33 | M³N |  | 0
11.2.2 | Suministro material para relleno dist=10Km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 367.44 | M³E |  | 0
11.2.3 | Compactación de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 306.2 | M³C |  | 0
11.2.4 | Bote de material c/camión a 5.00 Km (inc. esparcimiento en botadero) | 238.33 | M³E |  | 0
11.3 | MUROS DE :
11.3.1 | Muro de Gaviones (incluye base) | 368.06 | M³ |  | 0
11.3.2 | Geotextil Mactex (suministro y colocación) | 459.3 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A-1 |  |  |  | 0
A-2 | CÁRCAMO DE BOMBEO H.A.
I | ESTACIÓN DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visitas |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material no clasificado en presencia de agua C/equipo | 2656.65 | M³N |  | 0
2.2 | Compactación de material de reposicón c/compactador mecánico en capas de 0.20m (material producto de la excavación) | 1548.26 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 KM (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1440.91 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM² ( INDUSTRIAL) EN :
3.1 | Losa de fondo 0.80 - 1.63 qq/m³ | 84.42 | M³ |  | 0
3.2 | Muros 0.50 - 4.60 qq/m³ | 226.01 | M³ |  | 0
3.3 | Muros 0.20 - 2.81 qq/m³ | 1.68 | M³ |  | 0
3.4 | Vigas V1 ( 0.35 x 0.60 ) - 6.23 qq/m³ | 1.58 | M³ |  | 0
3.5 | Vigas V6 ( 0.35 x 0.60 ) - 3.71 qq/m³ | 4.75 | M³ |  | 0
3.6 | Losa de techo e=0.20 - 1.97 qq/m³ | 25.81 | M³ |  | 0
3.7 | Hormigón de nivelación F'c= 140 kg/cm² | 10.55 | M³ |  | 0
4 | Suministro y colocación de Banda de Goma Hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 221.4 | M |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Adhesivo tipo Lanco o similar | 919.46 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 444.33 | M² |  | 0
5.3 | Fino de fondo pulido | 66.67 | M² |  | 0
5.4 | Pañete exterior | 355.25 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 190 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en piso | 34.9 | M |  | 0
6 | Andamiaje | 1 | P.A. |  | 0
7 | APLICACIÓN DE:
7.1 | Aditivo SX-PELL o similar | 344.25 | M³ |  | 0
7.2 | Impermeabilizante Supraweld o similar | 645.47 | Gl |  | 0
8 | INSTALACIÓN DE:
8.1 | Escalera interior Ø3/4" Acero Inoxidable (12.25 M) ver detalle | 1 | Ud |  | 0
II | CASETA DE BOMBEO SOBRE CÁRCAMO
1 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM² EN :
1.1 | Zapata de columna Z1 (1.20 x 1.20 x 0.40) 1.74 qq/m3 | 2.3 | M³ |  | 0
1.2 | Columna C1 (0.40 x 0.40) - 6.97 qq/m³ | 6.73 | M³ |  | 0
1.3 | Viga V1 (0.35 x 0.60) - 6.23 qq/m3 | 0.87 | M³ |  | 0
1.4 | Viga V2 (0.35 x 0.60) - 5.22 qq/m3 | 2.42 | M³ |  | 0
1.5 | Viga V3 (0.25 x 0.50) - 8.47 qq/m3 | 1.69 | M³ |  | 0
1.6 | Viga V4 (0.25 x 0.50) - 5.77 qq/m3 | 4.85 | M³ |  | 0
1.7 | Viga V5 (0.20 x 0.35) - 5.33 qq/m3 | 0.9 | M³ |  | 0
1.8 | Dintel DI (0.15 x 0.20)- 5.93 qq/m3 | 0.39 | M³ |  | 0
1.9 | Losa de techo 0.15 - 2.32 qq/m3 | 16.68 | M³ |  | 0
1.1 | Anclaje (1.00x0.71)M - 4.33 qq/m³ ( ver detalle en planos ) | 1.95 | M³ |  | 0
2 | MURO DE BLOQUES
2.1 | Bloques de 6'' SNP 3/8" @0.60.m | 99.42 | M² |  | 0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
3.1 | Adhesivo tipo Lanco o similar (interior, exterior) incluye losa, vigas y columnas | 422.79 | M² |  | 0
3.2 | Pañete interior | 157.72 | M² |  | 0
3.3 | Pañete exterior | 117.7 | M² |  | 0
3.4 | Pañete de techo | 113.92 | M² |  | 0
3.5 | Fino losa de techo | 138.98 | M² |  | 0
3.6 | Cantos | 134.8 | M |  | 0
3.7 | Antepecho | 47.98 | M |  | 0
3.8 | Piso de hormigón simple pulido | 66.67 | M² |  | 0
3.9 | Pintura general ( Inc. base Blanca ) | 389.34 | M² |  | 0
4 | PUERTAS Y VENTANAS
4.1 | Suministro y colocación de puerta doble hoja de tola 1/4" (incluye marco y llavín) - (1.70 x 2.20)m | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Block calado Tipo Ventana | 15.36 | M² |  | 0
5 | INSTALACIÓN DE:
5.1 | Tapa metálica de aluminio (0.80 x 0.80) M, tipo cisterna | 6 | Ud |  | 0
6 | ELECTRIFICACIÓN EN CASETA
6.1 | Salidas cenitales | 20 | Ud |  | 0
6.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 3 | Ud |  | 0
6.3 | Salida interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Centro de carga de 8/16 espacio, incluye 2 breaker 15A/1P tipo THQL, 4 breaker 20A/2P tipo THQL, 3 breaker 20A/1P tipo THQL. | 1 | Ud |  | 0
7 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
III | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | Postes en H.A.V, 40´, 800 daN | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Alambre AAAC No. 2/0 | 400 | Pies |  | 0
1.3 | Estructura MT-307 | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura MT-323 | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Transformador tipo Pad Mounted de 500 KVA, trifasico,12,470-7,200/240-480V, sumergido en aceite, frente muerto, radial feed. | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura AP-101 | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura HA-100B | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura PR-101 | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura EQ-MT | 1 | Ud |  | 0
1.1 | Cut-out de 200AMP., 15KV | 3 | Ud |  | 0
1.11 | Pararrayos de 9KV | 3 | Ud |  | 0
1.12 | Cono de alivio exterior, 15KV | 3 | Ud |  | 0
1.13 | Elbow conector interior, 15KV | 3 | Ud |  | 0
1.14 | Instalación de Postes | 1 | Ud |  | 0
1.15 | Hoyo para Postes | 1 | Ud |  | 0
1.16 | Hoyo para Vientos | 1 | Ud |  | 0
1.17 | Mano de obra Eléctrica Primaria (20%) | 1 | Ud |  | 0
1.18 | Alimentador eléctrico desde medidor de energia en alta tension hasta transformador tipo pad mounted con 3 alambres electricos URD No.2/0 al 33% concentrico en tuberías IMC y PVC de Ø3" incluye conjunto de soportes conectores y movimiento de tierra. (zanja IC-302) | 16 | M |  | 0
2 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador tipo pad mounted hasta main breaker con 10 alambres electricos THW 250 MCM (fases y neutro) y 1 alambre electrico HDB No.4/0 a 7 hilos desnudo trenzados (tierra) en 3 tuberías IMC y PVC de Ø4" incluye conjunto de soportes conectores y movimiento de tierra. (zanja IC-302) | 10 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde main breaker en casa de generador hasta transfer swich manual en casa de generador con 10 alambres electricos THW 250 MCM (fases y neutro) y 1 alambre electrico HDB No.4/0 a 7 hilos desnudo trenzados (tierra) en 3 tuberías EMT de Ø4" incluye conjunto de soportes conectores | 2 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde transfer swich manual en casa de generador hasta panel board en estacion de bombeo con 10 alambres electricos THW 250 MCM (fases y neutro) y 1 alambre electrico HDB No.4/0 a 7 hilos desnudo trenzados (tierra) en 3 tuberías PVC de Ø4" incluye conjunto de soportes conectores | 20 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancadores suaves de electrobombas con 4 alambres electricos THW No.2/0 (fases y tierra) en bandejas para alambres, (5 equipos) | 30 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde arrancadores suaves de electrobombas hasta motores electricos de electrobombas con 4 alambres electricos THW No.2/0 (fases y tierra) en 2 tuberías L.T. de Ø2" incluye conjunto de soportes conectores. (5 equipos) | 36 | M |  | 0
2.6 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancador directo a linea de electrobomba de lodo con 4 alambres electricos THW No.10 (fases y tierra) en bandejas para alambres, (1 equipo) | 4 | M |  | 0
2.7 | Alimentador eléctrico desde arrancador directo a linea de electrobomba de lodo hasta motor electrico de electrobomba de lodo con 1 alambre electrico de goma No.10/4 (fases y tierra) en tuberia L.T. de 3/4", (1 equipo) | 24 | M |  | 0
2.8 | Alimentador eléctrico desde servicio existente en poste (PDL1) hasta panel board en estacion de bombeo con 4 alambres electricos THW No.10 (fases, neutro y tierra) en tubería PVC. de Ø1" incluye conjunto de soportes y conectores. | 12 | M |  | 0
2.9 | Alimentador eléctrico desde panel board en estacion de bombeo hasta panel de distribucion 8/16 C. en estacion de bombeo con 4 alambres electricos THW No.10 (fases, neutro y tierra) en tubería PVC. de Ø1" incluye conjunto de soportes y conectores. | 4 | M |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde panel board en estacion de bombeo hasta panel de distribucion 8/16 C. en casa de generador con 4 alambres electricos THW No.10 (fases, neutro y tierra) en tubería PVC. de Ø1" incluye conjunto de soportes y conectores. | 20 | M |  | 0
2.11 | Alimentador eléctrico desde transfer swich manual hasta main breaker de generador de emergencia y conexion al generador de emergencia con 8 alambres electricos THW 250 MCM (fases, neutro y tierra) en 2 tuberías EMT y PVC de Ø4" incluye conjunto de soportes conectores. | 8 | M |  | 0
2.12 | Sistema de aterrizaje (incluye varillas de tierra, alambre desnudo No. 2 y conectores) | 1 | Ud |  | 0
3 | DIPOSITIVOS ELÉCTRICOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO
3.1 | Suministro de main breaker normal de 800/3AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro de main breaker normal de 500/3AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R para generador. | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Suministro de ITM (interruptor de transferencia manual) de 800/3 AMP., 480V, 60HZ, trifásico. | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Suministro de panel board en barra para 800AMP., incluye: 6 breakers 200/3AMP. y 2 breakers 20/3AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V, trifásico, 60HZ, enclousure NEMA 3R. | 5 | Ud |  | 0
3.6 | Arrancador directo a línea para motor de 7.5 HP, 240V, nonofasico, 60HZ, enclousure NEMA 3R. | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Registro metalico (6.0" * 6.0" * 4.0"), nema 1R | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Tape plástico | 1 | Ud |  | 0
3.9 | Tape de goma | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6)m | 2 | Ud |  | 0
3.11 | Excavación y tapado de zanja a mano (0.6 X 0.60 X 18M), (zanja IC-302) | 7 | M³ |  | 0
3.12 | Mano de Obra Eléctrica | 1 | Ud |  | 0
3.13 | Suministro e instalacion de Generador Eléctrico para intemperie, 300 KW, 240/480 V, stándar. | 1 | Ud |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS
4.1 | Suministro electrobombas turbinas de eje vertical, 1030 GPM, vs. 240 pies TDH con motor de 100 HP, 460V, 60HZ, trifásico. | 5 | Ud |  | 0
4.2 | Instalación de electrobomba | 5 | Ud |  | 0
4.3 | Suministro electrobomba para lodo de motor de 7.5 HP, 460V, 60HZ, trifásico. | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Instalación de electrobomba | 1 | Ud |  | 0
4.5 | Niple de Ø8" x 12" platillado en un extremo | 10 | Ud |  | 0
4.6 | Junta Dresser auto-portante de Ø8" a 250 PSI | 5 | Ud |  | 0
4.7 | Válvula de Compuerta con vástago ascendente de Ø6" platillada a 250 PSI | 3 | Ud |  | 0
4.8 | Válvula de Compuerta con vástago ascendente de Ø8" platillada a 250 PSI | 6 | Ud |  | 0
4.9 | Válvula de Compuerta con vástago ascendente de Ø12" platillada a 250 PSI | 1 | Ud |  | 0
4.1 | Válvula de Compuerta con vástago ascendente de Ø16" platillada a 250 PSI | 1 | Ud |  | 0
4.11 | Válvula contra Golpe de Ariete Ø6" platillada a 250 PSI | 1 | Ud |  | 0
4.12 | Válvula contra Golpe de Ariete Ø8" platillada a 250 PSI | 1 | Ud |  | 0
4.13 | Válvula Check Horizontal de Ø8" a 250 PSI, platillado. | 5 | Ud |  | 0
4.14 | Válvula de Aire Ø2" | 5 | Ud |  | 0
4.15 | Codo de Ø8" x 45 grados, soldable. | 5 | Ud |  | 0
4.16 | Codo de Ø6" x 90 grados, platillado. | 3 | Ud |  | 0
4.17 | Codo de Ø8" x 90 grados, platillado. | 1 | Ud |  | 0
4.18 | Construcción de Manifold de Ø12", en acero | 1 | Ud |  | 0
4.19 | Construcción de manifold de Ø16", en acero | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Tee platillada de Ø8" x Ø8" x Ø6" | 1 | Ud |  | 0
4.21 | Tee platillada de Ø6" x Ø6" x Ø6" | 1 | Ud |  | 0
4.22 | Reducción de Ø12" @ Ø6" | 1 | Ud |  | 0
4.23 | Reducción de Ø16" @ Ø8" | 1 | Ud |  | 0
4.24 | Instalación Manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 PSI | 5 | Ud |  | 0
4.25 | Soporte para descarga en hormigón simple | 10 | Ud |  | 0
4.26 | Soporte para manifold en hormigón simple | 5 | Ud |  | 0
4.27 | Base para bombas de eje vertical en H.A. | 5 | Ud |  | 0
4.28 | Mano de obra construcción de la Descarga | 1 | Ud |  | 0
4.29 | Tubo en acero de Ø8" | 20 | Pies |  | 0
4.3 | Tubo en acero de Ø12" | 30 | Pies |  | 0
4.31 | Tubo en acero de Ø16" | 30 | Pies |  | 0
4.32 | Pintura azul para Descarga (oxido) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A-2 |  |  |  | 0
A-3 | OBRA DE TOMA EXISTENTE
I | REGISTRO COLECTOR A CONSTRUIR
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo y control topográfico | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación c/equipo material no clasificado en presencia de agua para fundaciones | 274.4 | M³N |  | 0
2.2 | Compactación de material de reposicón c/compactador mecánico en capas de 0.20m (material producto de la excavación) | 236.54 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (inc. esparcimiento en botadero) D=5km | 49.22 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F`C=280KG/CM2 INDUSTRIAL EN:
3.1 | Hormigón de Nivelación (H.S., F`C=140 KG/Cm2) | 0.51 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de Fondo e=0.35M-1.49 QQ/M3 | 0.97 | M³ |  | 0
3.3 | Muro e=0.30M-1.82 QQ/M3 | 14.41 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de Techo e=0.15m -2.45 QQ/M3 | 0.97 | M³ |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Adhesivo tipo Lanco o similar | 97.1 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior Pulido | 41.47 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 55.63 | M² |  | 0
4.4 | Fino de Techo | 6.76 | M² |  | 0
4.5 | Fino de Fondo Pulido | 5.29 | M² |  | 0
4.6 | Cantos | 14.86 | M |  | 0
5 | Suministro y colocación de Banda de Goma Hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 10.4 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.2 | Escalera interior Ø3/4" H.G.@0.40m H= 4.50 M (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Tapa H.F. D=0.80m | 1 | Ud |  | 0
7 | Uso de Andamios en General | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | TUBERÍA DESDE REGISTRO A CONSTRUIR HASTA CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 42.15 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material no clasificado en presencia de agua C/equipo | 1091.9 | M³N |  | 0
2.2 | Compactación de material de reposicón c/compactador mecánico en capas de 0.20m (material producto de la excavación) | 1025.62 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión a 5.00 Km (inc. esparcimiento en botadero) | 86.16 | M³E |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | De Ø24" Acero (SCH-20) sin costura c/protección anticorrosivo | 42.15 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | De Ø24" Acero (SCH-20) sin costura c/protección anticorrosivo | 42.15 | M |  | 0
5 | Entibado para profundidad mayor a 4 m | 330.88 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A-3 |  |  |  | 0
A-4 | CUARTO DE GENERADOR
1 | PRELIMINAR
1.2 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación c/equipo material no clasificado en presencia de agua para fundaciones a mano | 16.55 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m, a mano | 5.35 | M³C |  | 0
2.3 | Colchón de arena en base del Generador | 5.35 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión (inc. esparcimiento en botadero) D=5km | 14.56 | M³E |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO F`C=280KG/CM2 INDUSTRIAL EN:
3.1 | Hormigón de Nivelación (H.S., F`C=140 KG/Cm2) | 0.57 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muro - 0.79 qq/m3 | 3.44 | M³ |  | 0
3.2 | Base Generador e=0.50m- 0.65qq/m3 | 3.44 | M³ |  | 0
3.2 | Muro MH1 e=0.20M-5.68 QQ/M3 | 1.03 | M³ |  | 0
3.3 | Columna CA (0.20x0.20)m-4.07 QQ/M3 | 0.34 | M³ |  | 0
3.4 | Viga Dintel Di (0.78x0.20)m-2.16 QQ/M3 | 0.27 | M³ |  | 0
3.5 | Viga Amarre (0.20x0.35)m-5.84 QQ/M3 | 0.53 | M³ |  | 0
3.6 | Viga Amarre BNP (0.20x0.20)m-2.86 QQ/M3 | 0.7 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de Techo e=0.15m -1.89 QQ/M3 | 5.72 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de Piso con malla electrosoldada D2.3xD2.3xD2.3, 0.20x0.20 (incluye terminación pulida) | 2.09 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOCK
4.1 | Block 8" con 3/8" @ 0.40 m B.N.P. | 10.44 | M² |  | 0
4.2 | Block 8" con 3/8"@ 0.40 m S.N.P. | 45.37 | M² |  | 0
4.3 | Calado tipo ventana | 4.29 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete interior (incluye techo) | 74.9 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 72.2 | M² |  | 0
5.3 | Fino de techo | 38.12 | M² |  | 0
5.4 | Adhesivo tipo Lanco o similar (columnas, vigas, losa de techo y vuelos) | 55.07 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 41.14 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 25.2 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta de techo | 24 | M |  | 0
5.7 | Desagüe de techo en tubería Ø3" PVC SDR-26 (incluye mano de obra) | 2 | Ud |  | 0
5.8 | Pintura general acrilica (incl. base blanca) | 155.74 | M² |  | 0
0
6 | ACERA PERIMETRAL FROTADA Y VIOLINADA A=0.80M E=0.10M | 20.16 | M² |  | 0
7 | PORTAJE:
7.1 | Puerta en Polimetal (Suministro e instalación) | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Protección en barras metálicas hueco muro posterior (1.50x1.50)m | 1 | Ud |  | 0
8 | ELECTRIFICACIÓN INTERIOR
8.1 | Salidas luces cenitales | 4 | Ud |  | 0
8.2 | Salidas tomacorrientes doble 120 V | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Centro de carga de 8/16 espacio, (PO) incluye 12 breakers 20A/1P tipo THQL. | 1 | Ud |  | 0
10 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A-4 |  |  |  | 0
A-5 | VERJAS
A-5-I | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS (L=66.80 m )
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo verja | 66.8 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación zapatas material no clasificado a mano | 26.58 | M³ |  | 0
2.2 | Reposición material compactado a mano | 10.34 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 19.49 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽C=210 KG/CM² EN :
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3 | 5.92 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 | 1.53 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3 | 1.22 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3 | 2.38 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 35.64 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado (2 caras) | 95.04 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN SUPEFICIE
5.1 | Adhesivo tipo Lanco o similar | 60.28 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 60.28 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 360 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 60.28 | M² |  | 0
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 60.28 | M² |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera ( inc. Estructura metalica para soporte de alambre trinchera con angulares de 1 1/2"x 3/16" (incluye planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura), cada 2m, según diseño ) | 62.8 | M |  | 0
A-5-II | VERJA EN MALLA CICLÓNICA
1 | Desmantelamiento de verja existente en alambre de púas (60.56) m | 1 | PA |  | 0
2 | Verja malla ciclónica c/3 líneas de Bloques y alambre tipo trinchera | 60.56 | M |  | 0
3 | Columnas C2 ( 0.25x0.25) - 4.75 qq/m³ ( inc. zapata ) | 4 | Ud |  | 0
4 | Columnas C1 ( 0.15x0.15) - 8.75 qq/m³ | 20 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A-5 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA PLANTA POTABILIZADORA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2800 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFÁLTICA L= 2,800 M
2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 5600 | M |  | 0
2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 3080 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 200.2 | M³E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 4648 | M³N |  | 0
3.2 | Compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 3883.6 | M³C |  | 0
3.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 917.28 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
4.1 | De Ø20" Acero (SCH-40) | 2800 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | De Ø20" Acero (SCH-40) | 2800 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS | 0.15 | % |  | 0
7 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (incluye letreros con base, conos refractorios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola, chalecos y casco de seguridad). | 2800 | M |  | 0
8 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA
8.1 | Imprimación Sencilla | 3080 | M² |  | 0
8.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 3850 | M² |  | 0
8.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 70 km | 13690.6 | M³E/KM |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Obreros, camión y herramientas menores) | 2800 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN CASETAS EXISTENTES
I | ESTACIÓN DE BOMBEO
1 | Pintura interior y exterior | 389.34 | M² |  | 0
2 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
II | CASETA DE GENERADOR
1 | Pintura interior y exterior | 79.06 | M² |  | 0
2 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
III | CASETA DE OPERADOR
1 | Pintura interior y exterior | 263 | M² |  | 0
2 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | IMPERMEABILIZACIÓN:
1 | DEPÓSITO EXISTENTE
1 | Los trabajos incluyen:1- Vaciado de Depósito, limpieza con agua a presión con máquina de 3,000PSI, iluminación y ventilación , generador eléctrico, materiales varios, limpieza final. 2-Suministro y aplicación de: HYPERDESMO PB-2K/poliuretano poliureico 1000% de elongación para la impermeabilización y protección. Producto bicomponente de rápido curado que forma una membrana continua, elástica con excelente propiedades mecánicas y adherencia que la hacen resistente a la inteperie (2 capas a 1.5 Kg/M2). 3-Corregir juntas con relleno de poliurea Rapid Joint 15 | 630 | M² |  | 0
2 | CÁRCAMO A CONSTRUIR
2.1 | Los trabajos incluyen:1- Iluminación y ventilación , generador eléctrico, materiales varios, limpieza final. 2-Suministro y aplicación de: HYPERDESMO PB-2K/poliuretano poliureico 1000% de elongación para la impermeabilización y protección. Producto bicomponente de rápido curado que forma una membrana continua, elástica con excelente propiedades mecánicas y adherencia que la hacen resistente a la inteperie (2 capas a 1.5 Kg/M2). | 444.33 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de solar o casa y caseta de materiales) |  | Mes |  | 0
3 | Uso de bomba de achique 3" (5.5 HP) | 4 | Mes |  | 0
4 | Limpieza final y continua |  | Mes |  | 0
5 | Embellecimiento del área | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros, Fianzas y Polizas | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervision de INAPA | 5% |  |  | 0
| Medidas de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Alquiler de terreno para acceso a obra a construir (12 Meses) | 1 | PA |  | 0
| Completivo transporte de poste | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de planos electricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDEESTE | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0